Приложение

к постановлению Администрации ТМР

от   «_19_»  03_ 2014 года

Правила

приема сточных вод в систему канализации г. Тутаева

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приема сточных вод в систему канализации г. Тутаева (далее - Правила) устанавливают требования к количеству и составу сточных вод и направлены на обеспечение охраны водных объектов от загрязнения недостаточно очищенными городскими сточными водами, повышение эффективности работы канализационных сооружений и безопасности их эксплуатации.

1.2. Прием сточных вод в систему канализации г. Тутаева допускается предприятием ООО «Тутаевский водоканал» (далее - предприятие ВКХ), исходя из проектной мощности очистных сооружений и пропускной способности канализационных сетей при обязательном выполнении предприятиями и организациями (в дальнейшем именуемые абонентами) действующих правил и технических условий приема сточных вод абонентов в систему канализации г. Тутаева (далее – городская канализация).

1.3. Правила приема разработаны на основании:

- Водный  кодекс РФ от 03.06. 2006 №74-ФЗ;

- Федерального закона №416-ФЗ от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов";

- Правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, М, 1988 г., утвержденных приказом Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 02.03.1984 № 107;

- СНиП 2.04.03.85. Канализация, наружные сети и сооружения;

-Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003г.;

-Приказа Федерального агенства по Рыболовству от 18 января 2010г. №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимые концентрации вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;

- Проекта городских очистных сооружений;

- Постановления Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 172-п "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ярославской области";

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

1.4. Правила обязательны для соблюдения всеми расположенными на территории г. Тутаева и Тутаевского района предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовых форм, сточные воды которых принимаются в систему канализации ООО «Тутаевский водоканал».

1.5. Предприятие ВКХ имеет право осуществлять надзор за технической эксплуатацией водоохранных объектов и систем канализации и соблюдением абонентами требований настоящих Правил.

1.6. Положения настоящих Правил должны учитываться при разработке проектов систем канализации вновь строящихся и реконструируемых объектов города Тутаева и Тутаевского района.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ,

ПРИНИМАЕМЫМ В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

2.1. В городскую канализацию могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно со сточными водами города Тутаева и Тутаевского района до требований и нормативов, удовлетворяющих Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006г. №74-ФЗ, Гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, утверждённым Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г., требованиям предприятия ВКХ.

2.2. Запрещается сбрасывать в городскую канализацию сточные воды, содержащие:

- вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, мездра, волокна, каучуковая крошка, бытовой и производственный мусор и т.п.);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материалы труб и элементы сооружений канализации (кислоты, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут, щелочи и т.п.);

- вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод (приложение № 1);

- радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений; 
- биологически трудноокисляемые органические вещества;

- биологически "жесткие" поверхностно-активные вещества;

- только минеральные вещества (в том числе и воды от установок водоподготовки ТЭЦ);

- вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля;

- тетраэтилсвинец;

- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования, и вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на городских очистных сооружениях, в концентрациях, превышающих ПДК водоема;

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, четыреххлористый углерод, пары летучих ароматических углеводородов и др.), и другие взрывоопасные и токсичные смеси, в том числе горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества (в частности, растворители бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы и т.п.);

- концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты; 
- сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными Правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект, производственные сточные воды, имеющие температуру свыше 40 град. C, pH ниже 6,5 или выше 8,5, ХПК выше БПК5 более чем в 1,5 раза, латекс - в концентрациях, превышающих допустимые;

- залповые сбросы производственных сточных вод. Залповым сбросом считается сброс вредных веществ в канализацию населенных пунктов одного или нескольких нормируемых настоящими Правилами приема веществ в концентрациях, превышающих ДК в 100 и более раз (за исключением меди, по которой залповым сбросом считается превышение содержания ее в стоке более чем в 1000 раз по отношению к установленному нормативу), а также сброс агрессивного стока pH среды менее 2 или более 12;

- осадки с локальных очистных сооружений;

- дренажные и нормативно-чистые производственные стоки (сточные воды, которые могут быть устранены путем организации бессточных производств, рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водоснабжения);

- сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, опасные в эпидемическом отношении;

- поверхностный сток с территории промышленных площадок (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.).

2.3. В системе водоотведения абонентов не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов, соду и кислые воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи, хлора, фенола и т.д.).

2.4. Сброс сточных вод в городскую канализацию должен осуществляться через самостоятельные выпуски с устройством контрольного колодца. Контрольные колодцы должны быть оборудованы приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, измерительными устройствами и, при необходимости, пломбируемыми автоматическими запорными устройствами) для постоянного контроля за расходом и составом сточных вод по каждому выпуску.

2.5. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод резко изменяется в течение суток на сетях абонентов, следует устанавливать емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный спуск сточных вод в городскую канализацию.

2.6. Сточные воды могут быть приняты в городскую канализацию, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений допустимых концентраций, указанных в приложении № 1 настоящих Правил. Допустимая концентрация загрязняющих веществ - это расчетная величина, определяющая бесперебойную работу системы канализации и очистных сооружений предприятия ВКХ.

2.7. Допустимая концентрация загрязнений в сточных водах определяется с учетом:

- условий сброса очищенных сточных вод в водный объект, используемый для рыбохозяйственных, хозяйственно-питьевых целей, для купания, спорта и отдыха населения;

- предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в р. Волге;

- суммарного воздействия вредных веществ с одинаковыми лимитирующими признаками вредности;

- эффективности удаления загрязняющих веществ сточных вод на городских очистных сооружениях канализации (приложение № 2);

- влияния загрязняющих веществ на биологические процессы очистки сточных вод;

- условий сброса очищенных сточных вод в водный объект из проекта предельно - допустимые сбросы предприятия ВКХ.

2.8. Абоненты, выполняющие водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ, могут осуществлять сброс сточных вод в городскую канализацию по Временным условиям приема загрязняющих веществ, которые устанавливаются предприятием ВКХ.

2.9. Временные условия приема загрязняющих веществ содержат перечень и временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, обеспечивающие соблюдение лимитов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и лимитов размещения осадков, установленных предприятием ВКХ.

2.10. Порядок установления абонентам Временных условий приема загрязняющих веществ определяется предприятием ВКХ исходя из разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, выданного природоохранной организацией.

2.11. Временные условия приема (льготные условия) стимулируют абонентов на фактическое расходование средств на мероприятия, сокращающие сброс загрязняющих веществ в городскую канализацию.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА СБРОС

СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ПРЕДПРИЯТИЕМ ВКХ.

3.1. Сброс сточных вод в городскую канализацию может производиться абонентами только при наличии разрешения на сброс, выдаваемого предприятием ВКХ, и договора на отпуск воды и прием сточных вод с учетом действующих тарифов, заключенного с предприятием ВКХ.

3.2. Разрешение на сброс в городскую канализацию сточных вод от действующих, реконструируемых и строящихся объектов выдается с учетом внедрения технологических процессов, позволяющих уменьшить объем сточных вод и концентрацию содержащихся в них загрязняющих веществ, а также обработки осадка с локальных очистных сооружений и решения вопроса о местах его захоронения и утилизации, а также пропускной способности, предусмотреть возможные условия долевого участия физических и юридических лиц в части расширения их.

3.3. Основанием для выдачи разрешений на сброс сточных вод в городскую канализацию является:

- для вновь построенных и реконструируемых промышленных предприятий - наличие проектной документации, согласованной с предприятием ВКХ, с положительным заключением экологической экспертизы;

- для действующих предприятий - проект нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ или материалы инвентаризации источников сбросов загрязняющих веществ с исполнительными схемами на внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

3.4. При реконструкции, расширении или строительстве объектов заказчик обязан:

- получить на предприятии ВКХ технические условия на подключение к городской системе канализации;

- согласовать с предприятием ВКХ проектную документацию;

- получить положительное заключение государственной экологической экспертизы Ярославской области по проекту;

- согласовать проект с органами Роспотребнадзора;

- после окончания строительства получить разрешение предприятия ВКХ на сброс сточных вод в городскую канализацию.

3.5. Проект нормативов предельно допустимых сбросов (далее ПДС) разрабатывается абонентом по установленной форме и представляется для согласования с предприятием ВКХ со следующими приложениями:

- исполнительной схемой внутриплощадочной канализации с нанесением выпусков в систему городской канализации с указанием их номеров;

- процентной разбивкой объемов водоотведения по выпускам;

- балансом водопотребления и водоотведения;

- качественной характеристикой сбрасываемых сточных вод, выполненной в аккредитованной лаборатории;

- схемой локальных очистных сооружений с указанием эффективности их работы;

- инвентаризацией сточных вод, подключенных субабонентов.

Абонент несет ответственность за водопотребление, водоотведение и качественный состав сточных вод, подключенных к его сетям субабонентов. Осуществляет распределение установленных ему лимитов на нужды субабонентов, производит плату за водопользование и природопользование с учетом объемов забранной воды и сброшенных сточных вод субабонентов. Срок действия проекта ПДС действителен на период сохранения водного баланса и состава сточных вод промышленного предприятия, но не более трех лет.

3.6. При получении разрешения абонентам на подключение к сетям городской канализации предприятие ВКХ имеет право:

- потребовать представления дополнительной информации и документации по водопользованию;

- обследовать объект и взять на анализ пробы сточных вод;

- потребовать разработки плана водоохранных мероприятий, направленных на достижение норм сброса и предупреждение залповых сбросов.

- потребовать организовать узел учета отведенных/принятых сточных вод.

3.7. Разрешение на сброс сточных вод может быть аннулировано при несоблюдении абонентом правил, установленных предприятием ВКХ, дополнительных требований к приему сточных вод, а также в случаях изменения условий канализования населённых пунктов, имеющих сброс в городскую канализацию.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СБРОСОМ

СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

4.1. Абонент обязан осуществлять постоянный внутренний контроль за количеством и качественным составом сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, а также производить оценку токсичности сточных вод предприятия с учетом эффективности очистки их на очистных сооружениях городской канализации и последующего сброса в р. Волгу. Сведения по токсичности необходимо представлять в предприятие ВКХ не реже одного раза в год.

4.2. Контроль осуществляется путем анализов состава сточных вод до и после комплекса локальных сооружений по очистке производственных сточных вод и в контрольных колодцах перед спуском их в городскую канализацию (в том числе при отсутствии локальных очистных сооружений). Порядок выполнения этих работ, места и периодичность отбора проб, перечень веществ, подлежащих определению, периодичность представления сведений об объемах и качестве сточных вод должны согласовываться с предприятием ВКХ. Руководитель промышленного предприятия несет ответственность за достоверность представленных отчетных данных.

4.3. Предприятие ВКХ осуществляет необходимый контроль за соблюдением абонентом требований настоящих Правил, а также выданными разрешениями на сброс сточных вод в городскую канализацию. При отсутствии у абонента в контрольных колодцах автоматических пробоотборников (для обеспечения отбора усредненной пробы сточных вод), предприятием ВКХ отбираются разовые пробы сточных вод для аналитического контроля.

4.4. Обо всех случаях ухудшения качества очистки сточных вод, залповых сбросов, проведения аварийно-восстановительных работ абоненты должны немедленно информировать предприятие ВКХ.

4.5. Абоненты, осуществляющие сброс сточных вод в городскую канализацию, должны обеспечить возможность проведения предприятием ВКХ в любое время суток контроля за сбросом сточных вод, включая представление необходимых документов, приборов, устройств, эксплуатационного персонала и т.п.

4.6. Указанный в п. 4.3 контроль осуществляет аттестованная лаборатория биологических очистных сооружений при предприятии ВКХ.

4.7. При обнаружении в составе сточных вод городской канализации концентраций загрязняющих веществ, являющихся недопустимыми для работы очистных сооружений и вызванных сбросом производственных сточных вод, предприятие ВКХ информирует об этом органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной вод. Одновременно предприятие ВКХ проводит поиск промышленного предприятия - нарушителя Правил.

4.8. При обнаружении самовольного подключения к городской канализации или за скрытый сброс сточных вод в городскую канализацию количество принимаемых от абонентов стоков определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к городской канализации, исходя из наполнения, равного 1, их круглосуточному действию при скорости движения сточных вод 1,5 м/сек.

4.9. При выявлении абонента, допустившего нарушения, предприятие ВКХ составляет акт, констатирующий факт нарушения, и принимает меры по привлечению к ответственности виновных в этом должностных лиц, возмещению ущерба, а также по предотвращению таких нарушений. Предприятие ВКХ обязано информировать органы Роспотребнадзора обо всех аварийных нарушениях технологического режима работы городских сооружений канализации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

5.1. Абоненты несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение по их вине Правил, повлекших сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, а также за аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства в связи со сбросом производственных сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе промышленного предприятия и не регламентируемых настоящими Правилами.

5.2. Абоненты за свой счет ликвидируют нарушения, возникшие по их вине на сетях и сооружениях городской канализации.

5.3. Абоненты должны обеспечить все меры, предупреждающие нарушение требований, установленных в разрешении на сброс сточных вод в городскую канализацию. При обнаружении такого нарушения абонент обязан немедленно прекратить сброс недопустимо загрязненных сточных вод в городскую канализацию.

5.4. В случае нарушения Правил абонентом, повлекшем за собой нарушение требований водного законодательства, предприятие ВКХ имеет право обращаться в местные органы Роспотребнадзора, в комитет природопользования Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, а также в органы природоохранной прокуратуры.

5.5. Предприятие ВКХ имеет право требовать изменения схемы канализации абонентов, позволяющей исключить специальный или случайный сброс сточных вод, не прошедших очистку на локальных сооружениях.

5.6. Предприятие ВКХ предъявляет претензии и иски в установленном законом порядке к абонентам о возмещении прямого ущерба, нанесенного городской канализации.

6. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

6.1. Определяется на основании Федерального закона №416-ФЗ от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г, Постановления Правительства РФ № 1310 от 31.12.1995г, Постановления Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 172-п.

а) Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов определяется путем выполнения аналитических измерений состава сточных вод по аттестованным методикам. Выполнение измерений проводится силами собственной аттестованной лаборатории биологических очистных сооружений предприятия ВКХ или сторонних аккредитованных лабораторий в пробах сточных вод, отбираемых предприятием ВКХ в контрольных колодцах абонентов на выпусках в городскую канализацию, в присутствии представителя абонента.

б) При расчете платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов в городскую канализацию с превышением установленных ДК и (или) временно допустимые концентрации загрязняющих веществ берется объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за период от обнаружения нарушения до очередного отбора проб предприятием ВКХ или сторонней аккредитованной лабораторией. При этом объем сточных вод учитывается с начала расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб.

в) При сбросе абонентами загрязняющих веществ, по которым не установлены базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, расчет платы производится исходя из отношения разности между фактической концентрацией (ФК) и допустимой (или временно допустимой) концентрацией (ДК) или (ВДК) по каждому загрязняющему веществу к ДК и (или) ВДК того же вещества. Полученный результат (сумма по всем загрязняющим веществам) делится на число загрязняющих веществ, по которым определена сумма, умножается на действующий тариф по приему сточных вод и загрязняющих веществ и на объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за период от обнаружения нарушения до очередного отбора проб предприятием ВКХ. При этом объем сточных вод учитывается с начала расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб.

Приложение  1 
к Правилам приема сточных вод 
в систему канализации г. Тутаева

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ПОСТУПАЮЩИХ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКХ

----T---------------------------------T--------------T-----------¬

¦ № ¦    Наименование показателя      ¦    Единица   ¦    ДК     ¦

¦п/п¦                                 ¦   измерения  ¦           ¦

+---+---------------------------------+--------------+-----------+

¦ 1 ¦Взвешенные вещества              ¦     мг/л     ¦   66,7    ¦

¦ 2 ¦БПК - 5                          ¦     мг/л     ¦   50,0    ¦

¦ 3 ¦ХПК                              ¦     мг/л     ¦   60,3    ¦

¦ 4 ¦Нефтепродукты                    ¦     мг/л     ¦   0,16    ¦

¦ 5 ¦Сульфаты                         ¦     мг/л     ¦   39,85   ¦

¦ 6 ¦Хлориды                          ¦     мг/л     ¦   69,62   ¦

¦ 7 ¦Ион аммония                      ¦     мг/л     ¦    6,0    ¦

¦ 8 ¦Нитриты                          ¦     мг/л     ¦    0,08   ¦

¦ 9 ¦Нитраты                          ¦     мг/л     ¦     40    ¦

¦10 ¦Железо общ.                      ¦     мг/л     ¦    0,31   ¦

¦11 ¦Свинец                           ¦     мг/л     ¦    0,008  ¦

¦12 ¦Никель                           ¦     мг/л     ¦    0,02   ¦

¦13 ¦Алюминий                         ¦     мг/л     ¦    0,13   ¦

¦14 ¦Фосфаты                          ¦     мг/л     ¦    0,32   ¦

¦15 ¦СПАВ(а)                          ¦     мг/л     ¦    0,09   ¦

¦16 ¦Кальций                          ¦     мг/л     ¦    32,16  ¦

¦17 ¦Магний                           ¦     мг/л     ¦    19,0   ¦

¦18 ¦Сероводород                      ¦     мг/л     ¦    0,003  ¦

¦19 ¦Гидросульфид                     ¦     мг/л     ¦    0,002  ¦

¦20 ¦Цинк                             ¦     мг/л     ¦    0,01   ¦

¦21 ¦Медь                             ¦     мг/л     ¦    0,0025 ¦

¦22 ¦Олово                            ¦     мг/л     ¦    0,0025 ¦

¦23 ¦Хром общ.                        ¦     мг/л     ¦    0,001  ¦

---+---------------------------------+--------------+----------

Приложение  2 
к Правилам приема сточных вод 
в систему канализации г. Тутаева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ СТОКОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКХ

----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦  Наименование показателей  ¦    Эффективность очистки, %   ¦

¦п/п¦                            ¦                               ¦

+---+----------------------------+-------------------------------+

¦ 1 ¦Взвешенные вещества         ¦               90              ¦

¦ 2 ¦БПК - 5                     ¦               94              ¦

¦ 3 ¦ХПК                         ¦               65              ¦

¦ 4 ¦Нефтепродукты               ¦               70              ¦

¦ 5 ¦Сульфаты                    ¦          нет очистки          ¦

¦ 6 ¦Хлориды                     ¦увеличение за счет хлорирования¦

¦ 7 ¦Ион аммония                 ¦               97              ¦

¦ 8 ¦Нитриты                     ¦увеличение за счет нитрификации¦

¦ 9 ¦Нитраты                     ¦             - " -             ¦

¦10 ¦Железо общ.                 ¦               70              ¦

¦11 ¦Свинец                      ¦               75              ¦

¦12 ¦Никель                      ¦               60              ¦

¦13 ¦Алюминий                    ¦               70              ¦

¦14 ¦Фосфаты                     ¦               40              ¦

¦15 ¦СПАВ(а)                     ¦               80              ¦

¦16 ¦Кальций                     ¦                5              ¦

¦17 ¦Магний                      ¦               12              ¦

¦18 ¦Сероводород                 ¦          нет очистки          ¦

¦19 ¦Гидросульфит                ¦          нет очистки          ¦

¦20 ¦Цинк                        ¦               70              ¦

¦21 ¦Медь                        ¦               60              ¦

¦22 ¦Олово                       ¦               60              ¦

¦23 ¦Хром общ.                   ¦               70              ¦

---+----------------------------+--------------------------------