

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Приложение 1**

**ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ**

**ДАННЫЕ О СТАТИСТИКЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | Соков Артём Евгеньевич |
| ИП Калинин Денис Александрович | Калинин  Денис Александрович |

**Москва, 2021**

Оглавление

[1. Тепловые нагрузки потребителей районной котельной 3](#_Toc43379914)

[2. Тепловые нагрузки потребителей центральной котельной 20](#_Toc43379915)

[3. Тепловые нагрузки потребителей котельной ОПХ 21](#_Toc43379916)

[4. Тепловые нагрузки потребителей котельной СХТ 22](#_Toc43379917)

[5. Тепловые нагрузки потребителей котельной ЦРБ 23](#_Toc43379918)

[6. Данные о статистике отказов (аварий, инцидентов) 24](#_Toc43379919)

1. Тепловые нагрузки потребителей районной котельной

Таблица 1 Тепловые нагрузки потребителей районной котельной

| **Наименование узла** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Р. Люксембург, 51 | 0,5803 | 0 | 0 |
| ул. Романовская, д. 34 | 0,0292 | 0 | 0,0003 |
| ул. Шитова, 25 | 0,5313 | 0,01701 | 0 |
| ул. Романовская, д. 35 | 0,1173 | 0 | 0,0011 |
| ул. Романовская, д. 32 | 0,095 | 0 | 0 |
| ул. Луначарского, 57а | 0,04 | 0 | 0 |
| Гаражи | 0,0232 | 0 | 0,0006 |
| ул. Луначарского, 40 а | 0,2658 | 0 | 0 |
| Ярославская, 39а | 0,122 | 0 | 0,012 |
| Ярославская, 39б | 0,122 | 0 | 0,009 |
| ул. Ярославская, 36 а | 0,1 | 0 | 0 |
| Дементьева, 21 (2) | 0,214 | 0 | 0,026 |
| Дементьева. 21 (1) | 0,214 | 0 | 0,026 |
| Дементьева, 19 (6) | 0,108 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 19 (5) | 0,108 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 19 (4) | 0,108 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 19 (3) | 0,108 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 19 (2) | 0,108 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 19 (1) | 0,108 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 20 | 0,29 | 0 | 0,034 |
| Дементьева, 18 | 0,149 | 0 | 0,024 |
| Дементьева, 16 | 0,149 | 0 | 0,027 |
| ул.Дементьева,24 | 0,3165 | 0 | 0,0022 |
| ул. Соборная, д. 69 | 0,1343 | 0 | 0,0004 |
| Соборная, 65 | 0,106 | 0 | 0 |
| магазин "Квант" | 0,0049 | 0 | 0 |
| ул. Дементьева, 13 | 0,127 | 0 | 0 |
| ул. Дементьева, 14а | 0,0251 | 0 | 0,0011 |
| Дементьева, 14 | 0,346 | 0 | 0,049 |
| ул. Моторостроителей, 51а | 0,0053 | 0 | 0,0003 |
| Моторостроителей, 51 | 0,1766 | 0 | 0,0226 |
| Моторостроителей, 47 | 0,26 | 0 | 0,049 |
| Моторостроителей, 45 | 0,149 | 0 | 0,018 |
| Моторостроителей, 43 | 0,235 | 0 | 0,035 |
| Мотостроителей, 41 | 0,344 | 0 | 0 |
| Моторостроителей, 57 (5) | 0,188 | 0 | 0,028 |
| Моторостроителей, 57 (4) | 0,188 | 0 | 0,028 |
| Мотростроителей, 57 (3) | 0,188 | 0 | 0,028 |
| Мотростроителей, 57 (2) | 0,188 | 0 | 0,028 |
| Моторостроителей, 57 (1) | 0,188 | 0 | 0,028 |
| ул. Моторостроителей, 53 | 0,3384 | 0 | 0,069 |
| ул. Моторостроителей, 53а | 0 | 0 | 0,0008 |
| Моторостроителей, 55 | 0,3 | 0 | 0,066 |
| ул. Моторостроителей, 57а | 0,152 | 0 | 0,0032 |
| Моторостроителей, 48 | 0,326 | 0 | 0,045 |
| Моторостроителей, 46 | 0,2811 | 0 | 0,0533 |
| Моторостроителей, 50 | 0,235 | 0 | 0,033 |
| ул. Моторостроителей, 54 | 0,465 | 0,064 | 0,0151 |
| Моторостроителей, 52 | 0,149 | 0 | 0,021 |
| ул. Дементьева, 10 | 0,256 | 0 | 0,0086 |
| Дементьева, 6 (3) | 0,167 | 0 | 0,028 |
| Дементьева, 6 (4) | 0,167 | 0 | 0,028 |
| Дементьева, 6 (2) | 0,167 | 0 | 0,028 |
| Дементьева, 6 (1) | 0,167 | 0 | 0,028 |
| Дементьева, 8 | 0,149 | 0 | 0,026 |
| ул. Дементьева, 11а | 0,0095 | 0 | 0 |
| ул. Дементьева, 11 | 0,5402 | 0 | 0,0032 |
| ул. Дементьева, 11 Б | 0,0179 | 0 | 0 |
| ул. Дементьева, д. 11 В | 0,088 | 0 | 0,0007 |
| ул. Дементьева, д. 11е | 0,0043 | 0 | 0 |
| ул. Шитова, 63а | 0,146 | 0 | 0 |
| ул. Шитова,63 | 0,271 | 0,0144 | 0,0072 |
| ул. Шитова, 61 | 0,0213 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 14 | 0,042 | 0 | 0 |
| Комсом., 12 (Луначар., 101) | 0,4621 | 0 | 0 |
| ул.Луначарского,д.105 | 0,0808 | 0 | 0 |
| Пролетарская, 7 | 0,238 | 0 | 0 |
| Луначарского, 107/5 | 0,0435 | 0 | 0 |
| Пролетарская, 3 | 0,031 | 0 | 0 |
| Волжская набережная, 128 | 0,046 | 0 | 0,005 |
| ул. Ярославская, 108 | 0,0948 | 0 | 0,0011 |
| Ярославская, 110а | 0,032 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, д. 4а | 0,0715 | 0 | 0 |
| Луначарского, 107/5 | 0,0435 | 0 | 0 |
| Пролетарская, 9 | 0,254 | 0 | 0 |
| Шитова, 72/8 | 0,065 | 0 | 0 |
| Шитова, 85/15 | 0,03 | 0 | 0 |
| Шитова, 83 | 0,052 | 0 | 0 |
| Пролетарская, 4 | 0,154 | 0 | 0 |
| ул. Пролетарская, д. 4 | 0,0154 | 0 | 0 |
| ул. Пролетарская, д. 4 | 0,0051 | 0 | 0 |
| ул. Ярославская, 93 | 0,2667 | 0 | 0,0013 |
| ул. Ярославская, 95 | 0,1632 | 0 | 0 |
| ул. Луначарского, 129 | 0,1088 | 0 | 0 |
| Шитова, 78 | 0,12 | 0 | 0 |
| Ярославская, 101 | 0,116 | 0 | 0 |
| Ярославская, 97 | 0,117 | 0 | 0 |
| Ярославская, 99 | 0,047 | 0 | 0 |
| Ярославская, 118 | 0,089 | 0 | 0 |
| Ярославская, 118а | 0,052 | 0 | 0 |
| Ярославская, 120а | 0,06 | 0 | 0 |
| Ярослаская, 105 | 0,034 | 0 | 0 |
| Ярославская, 109 | 0,047 | 0 | 0 |
| Ярославская, 107 | 0,118 | 0 | 0 |
| Ярославская, 103 | 0,135 | 0 | 0 |
| Ярославская, 111 | 0,259 | 0 | 0,034 |
| ул.Ярославская, 120 | 0,0662 | 0 | 0 |
| пр.50-летия Победы, 29 | 0,334 | 0 | 0,069 |
| пр.50 летия Победы, 27 | 0,334 | 0 | 0,073 |
| пр.50-летия Победы, 25 | 0,334 | 0 | 0,073 |
| пр. 50-летия Победы, 25 А | 0,236 | 0 | 0,0027 |
| пр. 50-летия Победы, 13 (вв 1) | 0,228 | 0 | 0,099 |
| пр. 50-летия Победы, 13 (вв 2) | 0,26355 | 0 | 0,0001825 |
| пр. 50-летия Победы, 13 (вв 3) | 0,26355 | 0 | 0,0001825 |
| пр. 50-летия Победы, 13 | 0,0062 | 0 | 0,0006 |
| пр. 50-летия Победы, 13 | 0,03555 | 0 | 0,0001825 |
| пр. 50-летия Победы, 13 (вв 4) | 0,26355 | 0 | 0,0001825 |
| пр. 50-летия Победы, 19 | 0,1632 | 0 | 0,021 |
| пр. 50-летия Победы, 19 | 0,1632 | 0 | 0,021 |
| пр. 50-летия Победы, 19 | 0,1632 | 0 | 0,021 |
| пр.50-летия Победы, 17 (1) | 0,16 | 0 | 0,02 |
| пр.50-летия Победы, 17 (2) | 0,16 | 0 | 0,02 |
| пр-т 50-летия Победы, д. 31 | 0,0704 | 0 | 0,00051 |
| пр.50 летия Победы,11 | 0,0137 | 0 | 0,0003 |
| пр-т 50-летия, Победы 11 | 0,0157 | 0 | 0 |
| пр-т 50-летия, Победы 11 | 0,0289 | 0 | 0 |
| 50-летия Победы, 11 (7) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| 50-летия Победы, 11 (6) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| 50-летия Победы, 11 (5) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| 50-летия Победы, 11 (4) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| 50-летия Победы, 11 (3) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| 50-летия Победы, 11 (2) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| 50-летия Победы, 11 (1) | 0,262 | 0 | 0,037 |
| Моторостроителей, 63 | 0,912 | 0 | 0,096 |
| пр.50-летия Победы, 9 | 0,2348 | 0 | 0,0065 |
| пр.50-летия Победы, 15а | 0,032 | 0 | 8,00E-05 |
| пр. 50-летия Победы,15 | 0,8604 | 0,02 | 0,0039 |
| Моторостроителей, 61 (1) | 0,147 | 0 | 0,021 |
| Моторостротелей, 61 (1) | 0,147 | 0 | 0,021 |
| Моторостроителей, 59 (2) | 0,146 | 0 | 0,014 |
| Моторостроителей, 59 (1) | 0,146 | 0 | 0,014 |
| ул. Моторостроителей, д.63 | 0,03612 | 0 | 0 |
| ул. Моторостроителей, д.63 | 0,3563 | 0 | 0,0051 |
| Моторостроителей, 63 | 0,912 | 0 | 0,096 |
| Моторостроителей, 63 | 0,0265 | 0 | 0,0001 |
| Моторостроителей, 63 | 0,015 | 0 | 0 |
| Пролетарская, 41 | 0,15 | 0 | 0 |
| ул. Пролетарская, д. 39 | 0,1566 | 0 | 0,001 |
| Комсомольская, 42-2 | 0,12 | 0 | 0,023 |
| Комсомольская, 42-1 | 0,12 | 0 | 0,024 |
| Пролетарская, 37 | 0,15 | 0 | 0,006 |
| Комсомольская, 42 -3 | 0,12 | 0 | 0,023 |
| Пролетарская, 35 | 0,15 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 40 | 0,068 | 0 | 0,007 |
| Комсомольская, 38 | 0,233 | 0 | 0,036 |
| Пролетарская, 33 | 0,156 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 36 | 0,29 | 0 | 0,042 |
| Пролетарская, 43 | 0,15 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 52 | 0,306 | 0 | 0 |
| ул. Пролетарская, 32 | 0,192 | 0 | 0,0157 |
| ул. Дементьева, 5 | 0,2014 | 0 | 0 |
| ул. Пролетарская, 30 | 0,1984 | 0 | 0,0011 |
| Комсомольская, 48 | 0,306 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 54 | 0,332 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 56 | 0,122 | 0 | 0,00945 |
| ул. Комсомольская, 56 | 0,122 | 0 | 0,00945 |
| Комсомольская, 58 | 0,306 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 60 | 0,276 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 60 | 0,3105 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 62 | 0,025 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 50 | 0,3662 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 59 | 0,141 | 0 | 0,028 |
| Комсомольская, 61 | 0,141 | 0 | 0,028 |
| Комсомольская, 63 | 0,141 | 0 | 0,024 |
| Комсомольская, 57 | 0,327 | 0 | 0 |
| ул. Дементьева д.4а | 0,006 | 0 | 0,0006 |
| Комсомольская, 74 | 0,3272 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 72 | 0,306 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 68 | 0,1633 | 0 | 0,022 |
| Комсомольская, 64 (4) | 0,1625 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 66 | 0,141 | 0 | 0,025 |
| Комсомольская, 64(3) | 0,1625 | 0 | 0 |
| Косомольская, 64(2) | 0,1625 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 64(1) | 0,1625 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 76 | 0,3223 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 70 | 0,141 | 0 | 0,023 |
| ул. Комсомольская, у д. 76 | 0,0052 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 65 | 0,325 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 65 (магазин) | 0,026 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 78а | 0,0467 | 0 | 0,0065 |
| ул.Комсомольская, 78 | 0,536 | 0 | 0,0342 |
| Комсомольская, 69 (2) | 0,2735 | 0 | 0,055 |
| Комсомольская, 69 (1) | 0,2735 | 0 | 0,055 |
| Комсомольская, 67 | 0,149 | 0 | 0,021 |
| Комсомольская, 80 | 0,365 | 0 | 0,0226 |
| Комсомольская, 75 | 0,142 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 73 | 0,346 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 71 | 0,236 | 0 | 0 |
| ул. Моторостроителей, 60 | 0,28 | 0 | 0,0105 |
| Моторостроителей, 58 | 0,348 | 0 | 0 |
| Моторостроителей, 56 | 0,236 | 0 | 0 |
| ул. Моторостроителей, 56а | 0,0259 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 77 | 0,264 | 0 | 0,052 |
| 50-летия Победы, 3 (1) | 0,156 | 0 | 0,024 |
| 50-летия Победы, 3 (2) | 0,156 | 0 | 0,024 |
| 50-летия Победы, 3 (3) | 0,156 | 0 | 0,024 |
| 50-летия Победы, 3 (4) | 0,156 | 0 | 0,024 |
| 50-летия Победы, 5 (1) | 0,141 | 0 | 0,02 |
| 50-летия Победы, 5 (2) | 0,141 | 0 | 0,02 |
| 50-летия Победы, 5 (3) | 0,141 | 0 | 0,02 |
| 50-летия Победы, 5 (4) | 0,141 | 0 | 0,02 |
| 50-летия Победы, 7 | 0,1939 | 0 | 0,0232 |
| магазин "Табак" | 0,0076 | 0 |  |
| пр-т 50-л. Победы, д. 4 (1) | 0,3485 | 0 | 0,053 |
| пр-т 50-л. Победы, д. 4 (2) | 0,3485 | 0 | 0,053 |
| пр.50-летия Победы, 4 (3) | 0,323 | 0 | 0,053 |
| 50-летия Победы, 6 | 0,633 | 0 | 0,098 |
| Моторостроителей, 64 (4) | 0,073 | 0 | 0,008 |
| Моторостроителей, 64 (3) | 0,073 | 0 | 0,008 |
| Моторостроителей, 64 (2) | 0,073 | 0 | 0,008 |
| Моторостроителей, 64 (1) | 0,073 | 0 | 0,008 |
| ул. Моторостроителей, 70а | 0,1017 | 0,00623 | 0,0003 |
| ул. Моторостроителей, 66 | 0,416 | 0 | 0,0097 |
| Моторостроителей, 72 (2) | 0,25 | 0 | 0,047 |
| Моторостроителей, 72 (1) | 0,25 | 0 | 0,047 |
| Моторостроителей, 72 (3) | 0,25 | 0 | 0,047 |
| Комсомольская, 81 | 0,33 | 0 | 0,05 |
| Комсомольская, 83 | 0,16 | 0 | 0,026 |
| Комсомольская, 85 | 0,26 | 0 | 0,039 |
| ул. Комсомольская, 93 | 0,28 | 0,01 | 0,0114 |
| Комсомольская, 87 (2) | 0,25 | 0 | 0,0375 |
| Комсомольская, 87 (1) | 0,25 | 0 | 0,0375 |
| Комсомольская, 84 | 0,326 | 0 | 0,054 |
| 50-летия Победы, 2 | 0,288 | 0 | 0,053 |
| Комсомольская, 86 (2) | 0,1285 | 0 | 0,023 |
| Комсомольская, 86 (1) | 0,1285 | 0 | 0,023 |
| Комсомольская, 88 | 0,304 | 0 | 0,042 |
| ул. Комсомольская, 106 | 0,604 | 0 | 0,0103 |
| Комсомольская, 96 а | 0,0072 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 96 (2) | 0,304 | 0 | 0,054 |
| Комсомольская, 98 (1) | 0,1285 | 0 | 0,0255 |
| Комсомольская, 98 (2) | 0,1285 | 0 | 0,0255 |
| ул. Советская, 7 | 0,1634 | 0,028 | 0 |
| Комсомольская, 89 | 0,33 | 0 | 0,051 |
| Комсомольская, 100 | 0,162 | 0 | 0,022 |
| Комсомольская, 102 | 0,162 | 0 | 0,025 |
| ул. Советская, 5 (2) | 0,1986 | 0 | 0,04 |
| ул. Советская, 5 (1) | 0,1986 | 0 | 0,04 |
| ул. Комсомольская, 95а | 0,0231 | 0 | 0,0001 |
| Комсомольская, 95 | 0,55 | 0 | 0,036 |
| Советская, 17 | 0,314 | 0 | 0,072 |
| Комсомольская. 97 | 0,55 | 0 | 0,038 |
| ул. Советская, 11 | 0,0397 | 0 | 0,0001 |
| Советская, 13 (1) | 0,275 | 0 | 0,037 |
| Советская, 13 (2) | 0,275 | 0 | 0,037 |
| ул. Советская, д. 15 | 0,1052 | 0 | 0,0004 |
| Советская, 4 (1) | 0,085 | 0 | 0,012 |
| Советская, 4 (2) | 0,085 | 0 | 0,012 |
| Советская, 4 (3) | 0,085 | 0 | 0,012 |
| Советская, 4 (4) | 0,085 | 0 | 0,012 |
| Комсомольская, 101 (1) | 0,095 | 0 | 0,0145 |
| Комсомольская, 101 (2) | 0,095 | 0 | 0,0145 |
| Комсомольская, 109 (1) | 0,088 | 0 | 0,014 |
| Комсомольская, 109 (2) | 0,088 | 0 | 0,014 |
| Комсомольская, 109 (3) | 0,088 | 0 | 0,014 |
| Комсомольская, 111 (1) | 0,095 | 0 | 0,0138 |
| Комсомольская, 111 (2) | 0,095 | 0 | 0,0138 |
| Комсомольская, 113 (1) | 0,088 | 0 | 0,014 |
| Комсомольская, 113 (2) | 0,088 | 0 | 0,014 |
| Комсомольская, 113 (3) | 0,088 | 0 | 0,014 |
| Комсомольская, 115 (1) | 0,088 | 0 | 0,015 |
| Комсомольская, 115 (2) | 0,088 | 0 | 0,015 |
| Комсольская, 115 (3) | 0,088 | 0 | 0,015 |
| Комсомольская, 105 (1) | 0,095 | 0 | 0,013 |
| Комсомольская, 105 (2) | 0,095 | 0 | 0,013 |
| Комсомольская, 103 (1) | 0,0876 | 0 | 0,013 |
| Комсомольская, 103 (2) | 0,0876 | 0 | 0,013 |
| Комсомольская, 103 (3) | 0,0876 | 0 | 0,013 |
| ул. Советская, 19 | 0,0354 | 0 | 0 |
| Советская, 25 | 0,52 | 0 | 0,086 |
| Советская, 21 | 0,275 | 0 | 0,036 |
| Советская, 23 | 0,275 | 0 | 0,042 |
| ул. Советская, 29а | 0,2011 | 0 | 0 |
| Моторостроителей, 76 | 0,234 | 0 | 0,04 |
| Моторостроителей, 78 | 0,234 | 0 | 0,035 |
| Моторостроителей, 80 (1) | 0,117 | 0 | 0,013 |
| Моторостроителей, 80 (2) | 0,117 | 0 | 0,013 |
| ул. Советская, 33а | 0,0207 | 0 | 0,0001 |
| Советская, 37 (3) | 0,173 | 0 | 0,034 |
| Советская, 37 (2) | 0,173 | 0 | 0,034 |
| Советская, 37 (1) | 0,173 | 0 | 0,034 |
| ул. Советская, 33 | 0,222 | 0 | 0,042 |
| Советская, 35 | 0,222 | 0 | 0,038 |
| ул. Советская, 39 | 0,1424 | 0 | 0,0075 |
| Советская, 14 (2) | 0,17 | 0 | 0,025 |
| Советская, 14 (1) | 0,17 | 0 | 0,025 |
| ул. Советская, 8 | 0,306 | 0 | 0,0226 |
| Советская, 12 | 0,263 | 0 | 0,046 |
| ул. Советская, 6 | 0,488 | 0 | 0,0083 |
| Советская, 10 (2) | 0,17 | 0 | 0,022 |
| Советская, 10 (1) | 0,17 | 0 | 0,022 |
| Комсомольская, 107 (2) | 0,162 | 0 | 0,026 |
| Комсомольская, 107 (1) | 0,162 | 0 | 0,026 |
| Комсомольская, 107 (3) | 0,162 | 0 | 0,026 |
| Комсомольская, 107 (4) | 0,162 | 0 | 0,026 |
| Комсомольская, 107 (5) | 0,162 | 0 | 0,026 |
| Комсомольская, 121 | 0,3 | 0 | 0,038 |
| Комсомольская, 119 | 0,3 | 0 | 0,045 |
| ул. Комсомол, 117а | 0,359 | 0,0499 | 0,0194 |
| Комсомольская, 125 | 0,196 | 0 | 0,042 |
| Комсомольская, 125 (2) | 0,196 | 0 | 0,042 |
| Советская, 20 (2) | 0,3 | 0 | 0,062 |
| Советская, 20 (1) | 0,3 | 0 | 0,062 |
| Советская, 22 | 0,335 | 0 | 0,02 |
| ул. Советская, 16 (2) | 0,1726 | 0 | 0,026 |
| ул. Советская, 16 (1) | 0,1726 | 0 | 0,026 |
| Советская, 18 (2) | 0,18 | 0 | 0,036 |
| Советская, 18 (1) | 0,18 | 0 | 0,036 |
| ул. Советская,18а | 0,0088 | 0 | 0,0004 |
| Советская, 22а | 0,334 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 24 | 0,36 | 0,0244 | 0,0107 |
| ул. Советская, д. 26 | 0,5259 | 0 | 0,0827 |
| Советская, 28 | 0,265 | 0 | 0,025 |
| ул. Советская, 28а | 0,2673 | 0 | 0,0284 |
| Советская, 30 | 0,109 | 0 | 0,015 |
| Советская, 32 | 0,265 | 0 | 0,029 |
| Советская, 34 | 0,265 | 0 | 0,027 |
| Советская, 36 | 0,265 | 0 | 0,029 |
| Советская, 38 | 0,288 | 0 | 0,047 |
| Р. Люксембург, 66 (1) | 0,183 | 0 | 0,035 |
| Р. Люксембург, 66 (2) | 0,183 | 0 | 0,035 |
| Р. Люксембург, 66 (3) | 0,183 | 0 | 0,035 |
| ул. Р. Люксембург, 66а | 0,08 | 0 | 0,0018 |
| ул. Терешковой, 5 | 0,0155 | 0 | 3,00E-05 |
| ул. Терешковой, 3 | 0,0062 | 0 | 0 |
| Моторостроителей, 83 (1) | 0,223 | 0 | 0,041 |
| Моторостроителей, 83 (2) | 0,223 | 0 | 0,041 |
| Моторостроителей, 83 (3) | 0,223 | 0 | 0,041 |
| ул. Моторостроителей, 83а | 0,1073 | 0 | 0,0028 |
| пр. 50-летия Победы, 32 | 0,365 | 0,02225 | 0,00695 |
| пр. 50-летия Победы, 32 | 0,365 | 0,02225 | 0,00695 |
| Моторостроителей, 81 (2) | 0,26 | 0 | 0,038 |
| Моторостроителей, 81 | 0,26 | 0 | 0,038 |
| Моторостроителей, 79 (4) | 0,19 | 0 | 0,038 |
| Моторостроителей, 79 (3) | 0,19 | 0 | 0,038 |
| Моторостротелей, 79 (2) | 0,19 | 0 | 0,038 |
| Моторостроителей, 79 (1) | 0,19 | 0 | 0,038 |
| ул. Моторостроителей 79а | 0,0022 | 0 | 0,0003 |
| ул. Моторостроителей, 77 (1) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 77а | 0,0279 | 0 | 0,0015 |
| Моторостроителей, 77 (2) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 77 (3) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 77 (4) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 77 (5) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 75 (1) | 0,138 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 75 (2) | 0,138 | 0 | 0,025 |
| Моторостроителей, 73 (3) | 0,21 | 0 | 0,038 |
| Моторостроителей, 73 (2) | 0,21 | 0 | 0,038 |
| Моторостроителей, 73 (1) | 0,21 | 0 | 0,038 |
| ул. Моторостроителей, 71 | 0,256 | 0,012 | 0,0135 |
| Моторостроителей, 67 | 0,459 | 0 | 0,063 |
| пр. 50-летия Победы, 10 | 0,1895 | 0 | 0,005 |
| 50-летия Победы, 12 (1) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| 50-летия Победы, 12 (2) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| 50-летия Победы, 12 (3) | 0,152 | 0 | 0,025 |
| пр.50-летия Победы, 14 | 0,358 | 0 | 0,052 |
| пр. 50-летия Победы, 16а | 0,23 | 0 | 0,0006 |
| пр.50-летия Победы, 16 (2) | 0,23 | 0 | 0,039 |
| пр.50-летия Победы, 16 (1) | 0,23 | 0 | 0,039 |
| пр.50-летия Победы, 18 | 0,227 | 0 | 0,043 |
| пр.50-летия Победы, 22 | 0,228 | 0 | 0,042 |
| пр.50-летия Победы, 20 | 0,308 | 0 | 0,048 |
| пр.50-летия Победы, 24 (1) | 0,23 | 0 | 0,039 |
| пр.50-летия Победы, 24 (2) | 0,23 | 0 | 0,039 |
| пр.50-летия Победы, 26 | 0,308 | 0 | 0,052 |
| пр. 50- летия Победы, 26а | 0,1953 | 0 | 0,0005 |
| пр.50-летия Победы, 24а | 0,1695 | 0 | 0,0018 |
| 50-летия Победы, 28 (1) | 0,23 | 0 | 0,05 |
| 50-летия Победы, 28 (2) | 0,23 | 0 | 0,05 |
| 50-летия Победы, 30 (2) | 0,18 | 0 | 0 |
| 50-летия Победы, 30 (1) | 0,18 | 0 | 0 |
| Р. Люксембург, 58 (5) | 0,157 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 58 (4) | 0,157 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 58 (3) | 0,157 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 58 (2) | 0,157 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 58 (1) | 0,157 | 0 | 0,027 |
| ул. Р. Люксембург, 56 | 0,4 | 0 | 0,0144 |
| Р. Люксембург, 62 (1) | 0,157 | 0 | 0,026 |
| Р. Люксембург, 62 (2) | 0,157 | 0 | 0,026 |
| Р. Люксембург, 62 (3) | 0,157 | 0 | 0,026 |
| Р. Люксембург, 62 (4) | 0,157 | 0 | 0,026 |
| Р. Люксембург, 62 (5) | 0,157 | 0 | 0,026 |
| ул. Розы Люксембугр, д.68 | 0,6312 | 0 | 0,074 |
| Р. Люксембург, 64 (2) | 0,15875 | 0 | 0,0285 |
| ул. Розы Люксембург, 64 | 0,15875 | 0 | 0,0285 |
| Р. Люксембург, 64 (1) | 0,15875 | 0 | 0,0285 |
| Р. Люксембург, 64 (3) | 0,15875 | 0 | 0,0285 |
| ул. Р. Люксембург, 64а | 0,1708 | 0 | 0,00044 |
| ул. Р. Люксембург, 64 а | 0,182 | 0 | 0,0008 |
| Р. Люксембург, 60 (1) | 0,159 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 60 (2) | 0,159 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 60 (3) | 0,159 | 0 | 0,027 |
| Р. Люксембург, 60 (4) | 0,159 | 0 | 0,027 |
| ул. Р. Люксембург, 60а | 0,0125 | 0 | 0,0005 |
| пр. 50-летия Победы, 23 | 0,48 | 0,0556 | 0,0193 |
| ул. Комсомольская, 117 | 0,7785 | 0 | 0,0279 |
| пр. 50-летия Победы, 36 | 0,735 | 0 | 0,026 |
| ул. Луначарского, д. 87 | 0,062 | 0 | 0 |
| Дементьева, 22 | 0,29 | 0 | 0,036 |
| ул. Романовская, д. 16 | 0,05 | 0 | 0 |
| ул. Советская, д. 27 | 0,009 | 0 | 0 |
| пр.50-летия Победы, 34/57 | 0,15 | 0 | 0,0024 |
| ул. Р. Люксембург, д. 57 | 1,0676 | 0 | 0,021 |
| ул. Промышленная, 6-б | 0,149 | 0 | 0 |
| ул. Луначарского, 89 | 0,1022 | 0 | 0 |
| ул. Луначарского, д. 89 | 0,0154 | 0 | 0 |
| Комсомольская, 46 | 0,306 | 0 | 0 |
| ул. Р. Люксембург, д. 55 | 0,2172 | 0 | 0 |
| пр-т 50-летия Победы,20а | 0,1016 | 0 | 0,0002 |
| ул. Моторостроителей, 87а | 0,0032 | 0 | 0 |
| ул. Моторостроителей, 87б | 0,0123 | 0 | 4,00E-05 |
| Комсомольская, 91 | 0,16 | 0 | 0,027 |
| Моторостроителей, 49 | 0,48 | 0 | 0,112 |
| ул. Моторостроителей 69б | 0,3082 | 0 | 0,0003 |
| ул. Советская, 41 | 0,1176 | 0 | 0,0004 |
| Дементьева, 6 (4) | 0,1813 | 0 | 0,0282 |
| ул. Моторостроителей, 89 | 0,042 | 0 | 0,0001 |
| ул. Моторостроителей, д.83 | 0,0037 | 0 | 0,0001 |
| пр.50-летия Победы, 2 а | 0,0154 | 0 | 0,0001 |
| пр.50-летия Победы, 6а | 0,1594 | 0 | 0,00563 |
| ул. Моторостроителей, д. 66а | 0,0105 | 0 | 4,00E-05 |
| ул. Комсомольская, 38а | 0,0201 | 0 | 0,003 |
| ул. Советская, 31 | 0,0407 | 0 | 0 |
| пр.50-летия Победы, 14а | 0,0561 | 0 | 0,0003 |
| пр.50-летия Победы, 27а | 0,0562 | 0 | 0,0005 |
| ул. Волжская Набережная,126 | 0,0933 | 0 | 0,0345 |
| пр.50-летия Победы, 29а | 0,0812 | 0 | 0,0011 |
| Советская, 29 | 0,192 | 0 | 0,071 |
| ул. Комсомольская, д. 102а | 0,0096 | 0 | 0 |
| ст. Тутаево, 2 | 0,012 | 0 | 0 |
| Привокзальная, 2а | 0,009 | 0 | 0 |
| Железнодорожная, 3 | 0,04 | 0 | 0 |
| Железнодорожная, 4 | 0,04 | 0 | 0 |
| Садовая, 14 | 0,032 | 0 | 0 |
| Промышленная, 6 | 0,059 | 0 | 0 |
| ул. Ярославская, 93а | 0,0284 | 0 | 0 |
| Комсомольская, д.88б | 0,1378 | 0 | 0,00016 |
| Медицинский центр | 0,2444 | 0 | 0 |
| ул. Промышленная, 1 | 0,236 | 0 | 0,0052 |
| ул. Р. Люксембург, 59 | 0,29 | 0 | 0,0022 |
| МУП "Горэлектросеть" | 0,1374 | 0 | 0,0014 |
| ул. Промышленная, 13 | 0,036 | 0 | 0 |
| АЗС | 0,0291 | 0 | 0,0022 |
| КНС-3 | 0,034 | 0 | 0 |
| ул. Строителей, 1а | 0,0801 | 0 | 5,00E-05 |
| «Энергетик» | 0,0188 | 0 | 0 |
| ул. Строителей, 2а | 0,016 | 0 | 0 |
| ул. Строителей,3 | 0,0598 | 0 | 0,0001 |
| ул. Строителей, 1 | 3,7 | 0 | 0,2238 |
| ул. Строителей, 11 | 0,3424 | 0 | 0,0018 |
| ул. Промышленная, 4 | 0,2031 | 0 | 0,0024 |
| ул. Промышленная, 4а | 0,175 | 0 | 0,00015 |
| ул. 50-летия Победы | 0,689 | 0 | 0,005 |
| ул. Промышленная, 1 | 0,236 | 0 | 0,0052 |
| ИТОГО | 92,436 | 3,46 | 8,894 |

1. **Тепловые нагрузки потребителей центральной котельной**

Таблица 2 Тепловые нагрузки потребителей центральной котельной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование узла** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч** |
| Архангельская, 39 | 0,006 | 0 | 0 |
| Архангельская, 43 | 0,016 | 0 | 0 |
| Ленина , 95а | 0,042 | 0 | 0 |
| Ленина , 97 | 0,042 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 30 | 0,07 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 28 | 0,071 | 0 | 0 |
| ГУП "Автодор" | 0,01 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 28а | 0,084 | 0 | 0 |
| Ленина , 81 | 0,101 | 0 | 0 |
| Ленина , 79 | 0,109 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 28в | 0,091 | 0 | 0 |
| Ленина , 71 | 0,107 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ № 2 | 0,149 | 0 | 0 |
| 2-я овражья, 57 | 0,005 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 50 | 0,109 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 54 | 0,107 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 52 | 0,111 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 56 | 0,106 | 0 | 0 |
| 2-я Овражья, 58 | 0,105 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1,441 | 0 | 0 |

1. **Тепловые нагрузки потребителей котельной ОПХ**

Таблица 3 Тепловые нагрузки потребителей котельной ОПХ

| **Наименование узла** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| Толбухина, 185 | 0,103 | 0 | 0 |
| Толбухина, 187 | 0,132 | 0 | 0 |
| Толбухина, 183 | 0,093 | 0 | 0 |
| Толбухина, 169 | 0,082 | 0 | 0 |
| Толбухина, 165 | 0,083 | 0 | 0 |
| Толбухина, 191 | 0,042 | 0 | 0 |
| Толбухина, 193 | 0,072 | 0 | 0 |
| Толбухина, 195 | 0,042 | 0 | 0 |
| ДС "Березка" | 0,03 | 0 | 0 |
| Толбухина, 199 | 0,042 | 0 | 0 |
| Толбухина, 201 | 0,043 | 0 | 0 |
| Толбухина, 203 | 0,042 | 0 | 0 |
| Толбухина, 176 | 0,02 | 0 | 0 |
| Толбухина, 174 | 0,018 | 0 | 0 |
| Толбухина, 172 | 0,02 | 0 | 0 |
| Толбухина, 170 | 0,019 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,883 | 0 | 0 |

1. **Тепловые нагрузки потребителей котельной СХТ**

Таблица 4 Тепловые нагрузки потребителей котельной СХТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование узла** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч** |
| Осипенко, 12 | 0,011 | 0 | 0 |
| Осипенко, 14 | 0,007 | 0 | 0 |
| Осипенко, 10 | 0,026 | 0 | 0 |
| Осипенко, 8 | 0,006 | 0 | 0 |
| Осипенко, 6 | 0,009 | 0 | 0 |
| Осипенко, 2 | 0,008 | 0 | 0 |
| Осипенко, 31а | 0,078 | 0 | 0 |
| Толбухина, 1 | 0,077 | 0 | 0 |
| Толбухина, 3 | 0,132 | 0 | 0 |
| Толбухина, 3а | 0,112 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,466 | 0 | 0 |

1. **Тепловые нагрузки потребителей котельной ЦРБ**

Таблица 5 Тепловые нагрузки потребителей котельной ЦРБ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование узла** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч** |
| ул. Комсомольская, 104 | 0,2 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 104 (2) | 0,455 | 0 | 0,01166 |
| ул. Комсомольская, 104 (3) | 0,455 | 0 | 0,01166 |
| ул. Комсомольская, 104 (1) | 0,455 | 0 | 0,01166 |
| ул. Комсомольская, 104 | 0,455 | 0 | 0,01166 |
| ул. Комсомольская, 104 (4) | 0,455 | 0 | 0,01166 |
| ул. Комсомольская, 104 | 0,455 | 0 | 0,01166 |
| ИТОГО | 2,93 | 0 | 0,07 |

1. **Данные о статистике отказов (аварий, инцидентов)**

| **№ п/п** | **причина отключения** | **дата возник.** | **время возник.** | **дата устран.** | **время устран.** | **отключенные потребители** | **ЦО, ГВС, ХВС** | **примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | т/с | 27.01.16 | *10:00* | 27.01.16 | 13:20 | ул. Комсомольская, 109, 111, 113, 115 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 131 | т/с | 01.02.16 | *8:30* | 01.02.16 | 14:50 | ул. Комсомольская, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 76 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 135 | т/с | 02.02.16 | *6:00* | 02.02.16 | 16:00 | пр. 50-летия Победы, 14, 14а (дом природы) | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 140 | т/с | 04.02.16 | *9:00* | 04.02.16 | 9:30 | ул. Комсомольская, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ЦО и ГВС | набивка сальников |
| 143 | т/с | 04.02.16 | *15:40* | 04.02.16 | 18:00 | ул. Комсомольская, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ЦО и ГВС | замена задвижки в ТК |
| 159 | т/с | 12.02.16 | *9:00* | 12.02.16 | 10:00 | ул. Комсомольская, 109,111 | ЦО и ГВС | набивка сальников на задвижках |
| 171 | т/с | 16.02.16 | *9:30* | 16.02.16 | 14:00 | ул. Моторостроителей, 77 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 192 | т/с | 17.02.16 | *13:20* | 17.02.16 | 15:00 | ул. Романовская,21а,21б,46,48, православная школа, музей | ГВС | дефект на т/трассе |
| 197 | т/с | 18.02.16 | *9:00* | 18.02.16 | 21:00 | ул. Романовская, 19а, 21а, 21б, 46, 48, православная школа, центр занятости, | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 205 | т/с | 20.02.16 | *11:30* | 20.02.16 | 13:00 | ул. Романовская (станция туристов. Администрация, д. 19а) | ЦО | дефект на т/трассе |
| 216 | т/с | 24.02.16 | *9:30* | 24.02.16 | 13:00 | ул. Романовская, 19а, станция юных туристов, администрация | ЦО | дефект на т/трассе |
| 237 | т/с | 01.03.16 | *9:00* | 01.03.16 | 15:30 | ул. Ярославская, 118, 118а, 120 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 247 | т/с | 02.03.16 | *9:10* | 02.03.16 | 18:00 | ул. Моторостроителей, 56, 58 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 248 | т/с | 03.03.16 | *14:10* | 03.03.16 | 18:00 | ул. Моторостроителей, 79, 81 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 249 | т/с | 04.03.16 | *9:15* | 04.03.16 | 13:00 | ул. Моторостроителей, 79, 81 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 255 | т/с | 07.03.16 | *10:40* | 07.03.16 | 14:00 | ул. Комсомольская, 84, пр. 50-летия Победы, 2 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 264 | т/с | 10.03.16 | *10:00* | 10.03.16 | 12:30 | ул. Советская, 10 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 284 | т/с | 15.03.16 | *14:15* | 15.03.16 | 18:30 | ул. Советская, 30, 32 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 287 | т/с | 16.03.16 | *13:00* | 16.03.16 | 15:50 | ул. Дементьева, 6, 8 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 304 | т/с | 23.03.16 | *6:00* | 23.03.16 | 19:10 | ул. Моторостроителей, 46, 48, 50, школа № 6 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 308 | т/с | 24.03.16 | *9:00* | 24.03.16 | 14:00 | ул. Моторостроителей, 46, 48, 50, школа № 6 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 326 | т/с | 31.03.16 | *9:00* | 31.03.16 | 13:30 | ул. Моторостроителей, 83 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 381 | т/с | 19.04.16 | *15:50* | 19.04.16 | 17:30 | ул. Советская, 10, 12, 14, дом ветеранов, ул. Комсомольская, 107 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 382 | т/с | 19.04.16 | *15:50* | 21.04.16 | 2:30 | ул. Советская, 10, 12, 14, дом ветеранов, ул. Комсомольская, 107, д/с "Сказка" | ЦО | дефект на т/трассе |
| 383 | т/с | 20.04.16 | *8:30* | 20.04.16 | 15:25 | ул. Советская, 10, 12, 14, дом ветеранов, ул. Комсомольская, 107, д/с "Сказка" | ГВС | дефект на т/трассе |
| 388 | т/с | 20.04.16 | *21:30* | 21.04.16 | 2:30 | ул. Советская, 10, 12, 14, дом ветеранов, ул. Комсомольская, 107, д/с "Сказка" | ГВС | дефект на т/трассе |
| 391 | т/с | 21.04.16 | *9:50* | 21.04.16 | 15:30 | ул. Моторостроителей, 67, 69б, 73, 75, 77, 79, 81, 83, ул. Р. Люксембург, 66, пр-т 50-летия Победы, 16, шк. № 3, д/сад | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 393 | т/с | 21.04.16 | *9:50* | 21.04.16 | 18:00 | ул. Моторостроителей, 67, 69б, пр-т 50-летия Победы, 12 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 394 | т/с | 21.04.16 | *21:30* | 22.04.16 | 15:45 | ул. Моторостроителей,67, 69б, пр-т 50-летия Победы, 12 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 426 | т/с | 05.05.16 | *9:45* | 05.05.16 | 12:00 | ул. Дементьева, 6, 8, 14, 16, 18, 22, ул. Ярославская, 111, ул. Моторостроителей, 53, 55, 57, 49, 51, 48, | ГВС | дефект на т/трассе |
| 427 | т/с | 05.05.16 | *12:00* | 05.05.16 | 18:00 | ул. Соборная, 69 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 429 | э/э | 06.05.16 | *15:00* | 06.05.16 | 18:50 | все абоненты (199/31) | ГВС | отключение э/энергии |
| 455 | т/с | 19.05.16 | *10:00* | 19.05.16 | 14:00 | ул. Моторостроителей, 79, 81 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 456 | т/с | 19.05.16 | *17:00* | 20.05.16 | 19:30 | ул. Комсомольская, 62, центр "Семья и дети", ул. Пролетарская, 32 (дом | ГВС | дефект на т/трассе |
| 468 | другое | 24.05.16 | *2:00* | 24.05.16 | 15:00 | все абоненты (1/2 часть города) | ГВС | гидравлические испытания |
| 470 | другое | 24.05.16 | *2:00* | 25.05.16 | 14:50 | ул. Комсомольская, 85, 87, 83, ул. Моторостроителей, 64, 68, 70, 72, д/с "Радуга", д/с "Колокольчик" | ГВС | гидравлические испытания |
| 471 | т/с | 24.05.16 | *10:20* | 25.05.16 | 14:50 | ул. Советская, 29 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 473 | т/с | 25.05.16 | *14:00* | 27.05.16 | 10:20 | ул. Советская, 38 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 474 | т/с | 25.05.16 | *15:00* | 27.05.16 | 20:20 | ул. Комсомольская, 85, 87, 83, ул. Моторостроителей, 64, 68, 70, 72, д/с | ГВС | дефект на т/трассе |
| 478 | т/с | 28.05.16 | *9:30* | 31.05.16 | 14:00 | ул. Комсомольская, 85, 87, 83, ул. Моторостроителей, 64, 68, 70, 72, д/с | ГВС | дефект на т/трассе |
| 479 | э/э | 29.05.16 | *13:45* | 29.05.16 | 14:45 | все абоненты (199/31) | ГВС | кратковременное отключение э энергии |
| 488 | т/с | 31.05.16 | *10:00* | 31.05.16 | 14:00 | ул. Советская, 34,36 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 489 | т/с | 31.05.16 | *10:00* | 31.05.16 | 16:00 | ул. Советская, 38 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 495 | т/с | 02.06.16 | *16:00* | 07.06.16 | 16:00 | пр. 50-летия Победы, 12, ул. Р. Люксембург, 66, ул. Моторостроителей, 67, 69б, 73, 75, 77, 79, 81, 83, д/с, школа | ГВС | дефект на т/трассе |
| 497 | т/с | 03.06.16 | *20:30* | 03.06.16 | 21:30 | ул. Комсомольская, 88, 88б, 88в | ГВС | дефект на т/трассе |
| 501 | т/с | 06.06.16 | *11:00* | 06.06.16 | 14:15 | ул. Комсомольская, 87 | ХВС | дефект на т/трассе |
| 510 | т/с | 10.06.16 | *9:00* | 10.06.16 | 11:00 | пр. 50-летия Победы, 12, ул. Р. Люксембург, 66, ул. Моторостроителей, 67, 69б, 73, 75, 77, 79, 81, 83, д/с | ГВС | дефект на т/трассе |
| 512 | э/э | 10.06.16 | *12:01* | 10.06.16 | 12:18 | все абоненты | ГВС | посадка напряжения |
| 518 | т/с | 14.06.16 | *9:00* | 14.06.16 | 13:30 | ул. Моторостроителей,83 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 520 | т/с | 15.06.16 | *9:00* | 15.06.16 | 9:30 | пр. 50-летия Победы, 4, 6 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 521 | т/с | 15.06.16 | *10:30* | 15.06.16 | 13:30 | ул. Р. Люксембург, 58 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 524 | т/с | 16.06.16 | *9:00* | 16.06.16 | 13:00 | ул. Р. Люксембург, 58, 60, 62, 64, 68, д/с "Буратино", дом творчества | ГВС | врезка спускника |
| 553 | т/с | 27.06.16 | *8:30* | 27.06.16 | 11:00 | ул. Комсомольская, 36, 38, 40, 42 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 556 | другое | 28.06.16 | *0:00* | 28.06.16 | 16:30 | все абоненты (199/31) | ГВС | гидравлические испытания |
| 557 | т/с | 29.06.16 | *14:00* | 06.07.16 | 13:30 | пр. 50-летия Победы, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29, ул. Моторостроителей, 59, 61, 63, | ГВС | дефект на т/трассе |
| 559 | т/с | 30.06.16 | *14:00* | 04.07.16 | 21:00 | пр. 50-летия Победы, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ул. Р. Люксембург, 58, 60, 62, 64, 68 | ГВС | дефект на подающем трубопроводе (УК отказалась от подачи гвс с обратного |
| 560 | т/с | 01.07.16 | *22:00* | 16.07.16 | 13:00 | ул. Комсомольская, 66, 68 | ГВС | дефект на подающем трубопроводе (УК отказалась от подачи гвс с обратного |
| 561 | т/с | 02.07.16 | *8:00* | 04.07.16 | 9:30 | ул. Комсомольская, 70 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 566 | т/с | 05.07.16 | *8:30* | 06.07.16 | 11:30 | ул. Комсомольская, 62 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 593 | т/с | 15.07.16 | *2:30* | 19.07.16 | 0:00 | ул. Комсомольская, 36, 38, 40, 42, 59, 62, 66, 68, 70, 77, 67, 80, 61, 63, 69, пр-т 50-летия Победы, 3, 5, 7, ул. Моторостроителей, 52, д/с "Ромашка" | ГВС | дефект на т/трассе |
| 598 | другое | 19.07.16 | *0:00* | 02.08.16 | 0:00 | все абоненты (199/31) | ГВС | плановый останов |
| 626 | другое | 02.08.16 | *0:00* | 06.08.16 | 16:15 | все абоненты | ГВС | не было решения о включении газа |
| 627 | т/с | 02.08.16 | *0:00* | 08.08.16 | 11:00 | ул. Комсомольская, 66, 68 | ГВС | были закрыты задвижки в ТК |
| 636 | т/с | 08.08.16 | *9:30* | 08.08.16 | 14:30 | ул. Ярославская, 111 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 642 | т/с | 12.08.16 | *10:00* | 12.08.16 | 14:00 | пр-т 50-летия Победы, 14 | ГВС | замена задвижки |
| 646 | т/с | 15.08.16 | *22:30* | 16.08.16 | 14:00 | ул. Дементьева, 16, 18, 20, 22, д/с "Лукошко" | ГВС | дефект на т/трассе |
| 649 | т/с | 17.08.16 | *8:30* | 17.08.16 | 13:00 | ул. Дементьева,16,18,20,22, д/с " Лукошко" | ГВС | замена задвижки в ТК |
| 654 | т/с | 22.08.16 | *9:45* | 22.08.16 | 14:00 | ул. Дементьева, 14 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 659 | другое | 23.08.16 | *8:05* | 23.08.16 | 16:10 | все абоненты | ГВС | работает "Газпром трансгаз Ухта" |
| 661 | т/с | 25.08.16 | *9:30* | 25.08.16 | 16:30 | ул. Комсомольская, 66, 68 | ГВС | замена участка обр.трубопровода |
| 671 | т/с | 29.08.16 | *15:00* | 30.08.16 | 14:00 | ул. Комсомольская,66,68,70 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 672 | т/с | 29.08.16 | *15:00* | 30.08.16 | 9:00 | ул. Комсомольская,84,86,88,88б,88в,96,98,д/с, | ГВС | дефект на т/трассе |
| 673 | т/с | 29.08.16 | *15:00* | 30.08.16 | 14:00 | пр.50-летия Победы,3,5,7,ул. Комсомольская,77 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 674 | другое | 29.08.16 | *9:00* | 29.08.16 | 15:00 | все абоненты | ГВС | гидравлические испытания |
| 675 | т/с | 29.08.16 | *20:20* | 30.08.16 | 15:45 | пр. 50-летия Победы, 14, 16 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 678 | т/с | 30.08.16 | *8:30* | 30.08.16 | 14:30 | ул. Комсомольская, 81,83,85,87,ул. Моторостроителей, 64,68,70,72 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 681 | т/с | 31.08.16 | *14:20* | 02.09.16 | 11:00 | ул. Комсомольская,66,68,70 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 683 | т/с | 31.08.16 | *10:00* | 01.09.16 | 16:30 | ул. Комсомольская, 81,83,85,87,ул. Моторостроителей, 64,68,70,72, | ГВС | замена участка т/трассы |
| 689 | т/с | 05.09.16 | *14:00* | 05.09.16 | 17:00 | пр-т 50-летия Победы, 24, 26, 28, 30 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 690 | т/с | 06.09.16 | *9:00* | 06.09.16 | 13:00 | ул. Дементьева,14 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 696 | т/с | 08.09.16 | *9:00* | 08.09.16 | 19:30 | ул. Советская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, ул. Моторостроителей, 76, 78, 80, ул. Комсомольская, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 125, д/сад | ГВС | дефект на т/трассе |
| 709 | т/с | 12.09.16 | *11:10* | 12.09.16 | 16:45 | ул. Комсомольская, 84, 86, 88, 88б, 88в, 96, 98, пр. 50-летия Победы, 2, д/с "Ягодка" | ГВС | дефект на т/трассе |
| 716 | т/с | 13.09.16 | *9:00* | 14.09.16 | 13:00 | пр-т 50-летия Победы, 25, 27, 29, 25а, 27а, 29а, 11, 13, 17, 19, ул. Моторостроителей, 59, 61, 63, школа № 1, департамент труда | ГВС | дефект на т/трассе |
| 724 | т/с | 15.09.16 | *9:00* | 16.09.16 | 13:00 | ул. Советская, 4,10,12,14,16,18,20,20а,22,22а,26,28,30,32, 34,36,38,21,23,25,29,33,35,37, ул. Моторостроителей, 76,78, 80, ул. Комсомольская,101,103,105,107,109,111,113, 115, 119,121,125,, д/с "Полянка", д/с | ГВС | дефект на т/трассе |
| 726 | т/с | 16.09.16 | *8:10* | 16.09.16 | 14:00 | пр-т 50-летия Победы, 25, 27, 29, 25а, 27а, 29а, 11, 13, 17, 19, ул. Моторостроителей, 59, 61, 63, школа № 1, департамент труда | ГВС | дефект на т/трассе |
| 732 | т/с | 20.09.16 | *7:00* | 20.09.16 | 16:30 | ул. Дементьева, 6, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, ул. Соборная, 69, шк. № 6, ул. | ГВС | дефект на т/трассе |
| 747 | т/с | 24.09.16 | *6:40* | 25.09.16 | 15:25 | ул. Комсомольская, 68 | ГВС | дефект на т/трассе |
| 752 | другое | 26.09.16 | *9:00* | 26.09.16 | 14:16 | все абоненты (206/54) | ЦО и ГВС | переход на зимнюю схему работы |
| 759 | т/с | 27.09.16 | *10:20* | 27.09.16 | 11:15 | все абоненты (206/54) | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 765 | э/э | 27.09.16 | *19:15* | 27.09.16 | 20:30 | все абоненты (206/54) | ЦО и ГВС | кратковременное отключение э/энергии |
| 770 | т/с | 28.09.16 | *10:30* | 28.09.16 | 13:20 | ул. Комсомольская, 65 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 771 | т/с | 28.09.16 | *11:00* | 28.09.16 | 16:00 | ул. Моторостроителей, 77, 79, 81, 83, Р. Люксембург, 66, шк. № 3 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 773 | т/с | 28.09.16 | *11:30* | 28.09.16 | 16:00 | ул. Моторостроителей, 67, 69б, пр-т 50-летия Победы, 12 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 836 | т/с | 13.10.16 | *9:00* | 13.10.16 | 13:30 | ул. Советская, 10,12,14, ул. Комсомольская, 107, д/с "Сказка2, дом | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 879 | т/с | 24.10.16 | *10:00* | 24.10.16 | 17:10 | ул. Комсомольская,12,14, ул. Пролетарская,3,4,7,9, ул. П. Шитова,83,85,78, ул. Ярославская,110а,85,87,89,101,118,103,105,107,118а, 120а,111, Волжская наб.,128, ул. Луначарского,101,107, ул. Садовая,14,16, | ЦО | дефект на т/трассе |
| 887 | э/э | 25.10.16 | *14:16* | 25.10.16 | 14:17 | - | ― | кратковременное отключение э/э |
| 889 | т/с | 26.10.16 | *8:30* | 26.10.16 | 14:00 | ул. Комсомольская, 81, 83, 85, 87, ул. Моторостроителей, 64, 68, 70, 72, д/с | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 892 | т/с | 26.10.16 | *10:00* | 26.10.16 | 13:30 | ул. Шитова, 72, Пролетарская, 9 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 896 | т/с | 27.10.16 | *10:30* | 27.10.16 | 13:15 | ул. Шитова, 72 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 901 | т/с | 28.10.16 | *8:30* | 28.10.16 | 10:50 | ул. Моторостроителей, 83 | ЦО и ГВС | дефект на транзитной т/трассе |
| 933 | т/с | 09.11.16 | *8:30* | 09.11.16 | 11:00 | ул. Моторостроителей, 56, 58 | ЦО | дефект на т/трассе |
| 950 | э/э | 11.11.16 | *18:45* | 11.11.16 | 18:46 | - | ― | посадка напряжения |
| 963 | т/с | 14.11.16 | *9:00* | 15.11.16 | 1:00 | ул. Комсомольская, 119,121 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 964 | т/с | 14.11.16 | *9:00* | 14.11.16 | 17:00 | ул. Советская, 16, 20 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 965 | т/с | 14.11.16 | *9:00* | 14.11.16 | 17:10 | ул. Комсомольская, 125, школа №7, бассейн | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 978 | т/с | 17.11.16 | *8:00* | 17.11.16 | 13:40 | ул.Комсомольская,119,121,125, ул. Советская,16,20, бассейн, школа№ 7 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 981 | э/э | 17.11.16 | *15:32* | 17.11.16 | 15:33 | - | ― | посадка напряжения |
| 987 | т/с | 21.11.16 | *11:00* | 21.11.16 | 16:00 | ул. Дементьева, 16, 18, 20, 21, д/с "Лукошко" | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 995 | т/с | 23.11.16 | *10:00* | 23.11.16 | 16:00 | ул. Шитова, 72 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 996 | т/с | 23.11.16 | *18:30* | 23.11.16 | 20:00 | ул. Шитова, 72 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1002 | т/с | 28.11.16 | *8:30* | 28.11.16 | 14:20 | пр-т 50 летия Победы, 11 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1004 | т/с | 28.11.16 | *11:10* | 28.11.16 | 14:00 | ул. Моторостроителей, 59,61,63, пр-т 50 летия Победы, 13, 19, 25, 27, 29, школа № | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1006 | э/э | 30.11.16 | *15:45* | 30.11.16 | 17:20 | ЦТП-1, ЦТП-3, ПНС (снижение Р гвс и цо) | ― | отключение э/энергии |
| 1009 | т/с | 02.12.16 | *8:30* | 02.12.16 | 12:40 | ул. Пролетарская, 33, ул. Комсомольская, 36 | ЦО и ГВС | замена участка т/трассы |
| 1028 | т/с | 13.12.16 | *9:00* | 13.12.16 | 11:30 | пр. 50-летия Победы, 11, 13,15 17, 19, 25, 27, 29, 30, ул. Моторостроителей, 59, 61, | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1029 | т/с | 13.12.16 | *14:30* | 14.12.16 | 12:05 | ул. Шитова, 25 (дом культуры), ул. Романовская, 35 (администрация) | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1030 | т/с | 13.12.16 | *15:00* | 13.12.16 | 17:40 | ул. Романовская (6 ч/д), ул. Привокзальная (1 ч/д), ул. Железнодорожная (1 ч/д), станция юных туристов, центр занятости, | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1042 | т/с | 19.12.16 | *14:00* | 19.12.16 | 16:00 | ул. Романовская, 19а, 21а, 21б, станция юных туристов, центр занятости, аптека № | ЦО | дефект на т/трассе |
| 1045 | т/с | 21.12.16 | *8:50* | 21.12.16 | 13:25 | ул. Комсомольская, 111, 113, 115 | ЦО и ГВС | дефект на т/трассе |
| 1068 | э/э | 30.12.16 | *12:07* | 30.12.16 | 13:25 | нарушения теплоснабжения не было | ― | посадка напряжения (останов котла № 1, в работе - котел № 3) |