ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД

| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | Соков Артём Евгеньевич |
| --- | --- |
| ИП Калинин Денис Александрович | Калинин Денис Александрович |

Москва 2021 г.

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

Описание административного состава поселения, с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав.	16

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	17

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетвых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	17

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии.	17

а	в зонах действия производственных котельных	18

б	в зонах действия индивидуального теплоснабжения	19

Часть 2. Источники тепловой энергии	21

а	структура и технические характеристики основного оборудования	21

б	параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

в	ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	35

г	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	36

д	сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	37

е	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	38

ж	способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	39

з	среднегодовая загрузка оборудования	51

и	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	53

к	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	54

л	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	54

м	перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	54

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	56

а	описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	56

б	карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	56

в	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	56

г	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	66

д	описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	66

е	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	76

ж	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	81

з	гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	82

и	статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	83

к	статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	83

л	описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	84

м	описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	86

н	описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	87

о	оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	88

п	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	88

р	описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	88

с	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	89

т	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	90

у	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	90

ф	сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	90

х	перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	90

ц	данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	92

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	93

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	94

а	описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	94

б	описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	95

в	описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	96

г	описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	96

д	описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	98

е	описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	100

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	101

а	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	101

б	описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	106

в	описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	107

г	описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	109

д	описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	109

Часть 7. Балансы теплоносителя	111

а	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	111

б	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системтеплоснабжения	113

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	114

а	описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	114

б	описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	115

в	описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	115

г	описание использования местных видов топлива	118

д	описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	118

е	описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	118

ж	описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	119

Часть 9. Надежность теплоснабжения	120

а	поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	120

б	частота отключений потребителей	121

в	поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	121

г	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	121

д	результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике	121

е	результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта	122

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	123

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	128

а	описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	128

б	описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	130

в	описание платы за подключение к системе теплоснабжения	131

г	описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	131

д	описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	131

е	описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	133

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	134

а	описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	134

б	описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	136

в	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	137

г	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	138

д	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	138

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	139

а	данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	139

б	прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	143

в	прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	144

г	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	148

д	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	155

е	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	155

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	156

а	графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;	157

б	паспортизация объектов системы теплоснабжения;	157

в	паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	157

г	гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	158

д	моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	158

е	расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	158

ж	расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	158

з	расчет показателей надежности теплоснабжения;	158

и	групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	159

к	сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	159

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	160

а	балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	160

б	гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	167

в	выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	167

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	168

а	описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	168

б	технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	178

в	обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	180

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	181

а	расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	181

б	максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,  подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	187

в	сведения о наличии баков-аккумуляторов	187

г	существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	187

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	188

а	описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	191

б	описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	193

в	анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	193

г	обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	194

д	обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	195

е	обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	197

ж	обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	199

з	обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	199

и	обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	199

к	обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	199

л	обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	199

м	обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	200

н	анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	200

о	обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	200

п	результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	200

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	204

а	предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	204

б	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	204

в	предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	205

г	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	205

д	предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	205

е	предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	215

ж	предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	215

з	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	216

и	Строительство и реконструкция тепловых камер	216

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	217

а	технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	217

б	выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	217

в	предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	217

г	расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	217

д	оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	218

е	предложения по источникам инвестиций	218

Глава 10. Перспективные топливные балансы	219

а	расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	219

б	результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	230

в	вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	230

г	виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	230

д	преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	230

е	приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	231

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	232

а	обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	232

б	обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	238

в	обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	238

г	обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	239

д	обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	239

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	241

а	оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	241

б	обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	252

в	расчеты экономической эффективности инвестиций	256

г	расчеты  ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	257

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	259

а	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	259

б	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	259

в	удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	259

г	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  материальной характеристике тепловой сети	259

д	коэффициент использования установленной тепловой мощности	259

е	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	261

ж	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	261

з	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	263

и	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	263

к	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	263

л	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	264

м	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	264

н	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	266

о	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	266

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	268

а	тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	268

б	тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	270

в	результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	272

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	273

а	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	273

б	реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	273

в	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	273

г	заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	276

д	описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	276

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	277

а	перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	277

б	перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	278

в	перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	279

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	280

а	перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	280

б	ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	280

в	перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	280

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	281

Список использованных источников.	288

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей городского поселения г. Тутаев производится от котельных трех организаций: АО «Тутаевская ПГУ», МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» и МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы», которые вырабатывают тепловую энергию на котельных агрегатах, использующих в качестве основного топлива природный газ и мазут, в качестве резервного мазут.

На территории города к источникам централизованного теплоснабжения относятся как промышленные, так и отопительные котельные, малой и средней мощности. В городе Тутаев осуществляется теплоснабжение от 10 котельных, общие сведения о которых представлены в таблице ниже.

Таблица 1 Общие сведения о котельных

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правобережная часть города |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная | г. Тутаев, ул. Промышленная, 15 | 1990 | АО «Тутаевская ПГУ» |
| 2 | Котельная Тутаевской ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | 2006 | МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» |
| Левобережная часть города |  |  |  |  |
| 3 | Котельная МОУ СОШ №5 | г. Тутаев, ул. Ушакова, 48 | 2003 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 4 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, 51 | 2003 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 5 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | г. Тутаев, ул. Казанская, 9 | 1975 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района» |
| 6 | Центральная котельная | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | 1994 | МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» |
| 7 | Котельная ОПХ | г. Тутаев, ул. Толбухина, 182 | 1977 | МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» |
| 8 | Котельная СХТ | г. Тутаев, ул. Осипенко, 4а | 1977 | МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» |
| 9 | Котельная МУ «РЦКиД | г. Тутаев, ул. Ушакова, 74 | 1975 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации |
| 10 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | г. Тутаев, ул. Панина, 9 | 1966 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского |

К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Система горячего водоснабжения от котельных г.Тутаева открытая. Также, в ряде жилых домов и объектах социальной сферы имеются индивидуальные подогреватели для горячей воды.

На территории города присутствует индивидуальное теплоснабжение, как промышленных объектов, так и объектов жилой и социальной сферы.

Функциональная	структура	централизованного	теплоснабжения	города представляет собой разделенные между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее передача до потребителя.

Функциональная структура объединенной системы централизованного теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1 Функциональная структура системы теплоснабжения

АО «Тутаевская ПГУ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии в виде горячей воды для потребителей г. Тутаев. В эксплуатации АО «Тутаевская ПГУ» (по г. Тутаев) находятся:

- одна городская котельная;

- две насосных станции;

- шесть центральных тепловых пунктов.

МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» осуществляет производство тепловой энергии в виде горячей воды. Эксплуатирует котельную:

- Тутаевская ЦРБ.

МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» осуществляет производство тепловой энергии в виде горячей воды. Эксплуатирует котельную:

- центральная котельная;

- котельная ОПХ;

- котельная СХТ

Данные котельные находятся на балансе Департамента муниципального имущества АТМР.

Прокладка тепловых сетей города - надземная или воздушная  на  опорах  и подземная, в непроходных каналах.

### Описание административного состава поселения, с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав.

Городское поселение Тутаев (город Тутаев) расположен в центральной части Ярославской области на расстоянии не более 30 километров от областного центра г. Ярославля. Площадь территории городского поселения в границах городского поселения – 1,1 тыс. га. В границах городского поселения входят земли промышленности, лесного фонда, земли водного фонда.

Тутаев является административным центром Тутаевского муниципального района Ярославской области с расположенными в нем объектами социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, объектов физической культуры и отдыха, туризма. Город расположен на левом (северная часть города - бывший г. Романов) и правом (южная часть города - бывший г. Борисоглебск) берегах р. Волги. Большая часть  учреждений и общественных зданий в период развития г. Тутаева разместилась в южной части города, как и основной жилой многоквартирный фонд, представленный застройкой малоэтажными и среднеэтажными жилыми зданиями, в том числе отдельными многоэтажными жилыми зданиями (9-ти этажными). Река Волга, которая является не только природным фактором, определяющим градостроительную структуру города, включает водные пути, по которым осуществляются крупные транспортные и туристические перевозки на различных типах судов, в том числе скоростных, создает основную природную ось каркаса города, а её берега с распадами пойм ручьев и крупные доминанты культовой архитектуры наследия города, создают запоминающиеся панорамы городского поселения. В городе действует паромная переправа, которая соединяет две части города. Основу пространственного каркаса южной части города составляют магистральные улицы - ул. Комсомольская и ее продолжение Пролетарская улица, ул. В.В. Терешковой и ул. Розы Люксембург в поперечном направлении к Волге, а пр. 50 –летия Победы, ул. Луначарского, ул. Дементьева, ул. Юности продольно. В северной части основой каркаса в продольном направлении являются ул. Толбухина, ул. Ушакова, а ул. Овражная, ул. Панина в поперечном направлении. Южная часть – более застроена и более благоприятна для дальнейшего освоения, в северной части глубокие поймы ручьев, спускающиеся от ул. Ушакова к Волге, разделяют эту часть города в продольном направлении. К северу от ул. Толбухина рисунок застройки носит хаотичный характер.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В системе централизованного теплоснабжения г.Тутаев производство тепловой энергии и транспортировка ее потребителям осуществляется АО «Тутаевская ПГУ», МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго».

Все оборудование на праве аренды передано эксплуатирующим организациям.

Данные котельные находятся на балансе Департамента муниципального имущества АТМР.

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетвых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории муниципального образования осуществляет свою деятельность несколько теплоснабжающих организаций.

АО «Тутаевская ПГУ» осуществляет услуги на территории  правобережной части  города – основной поставщик тепловой энергии.

Так же на территории правобережной части осуществляет свою деятельность МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы». В их зону ответственности входит эксплуатация котельной Тутаевская ЦРБ. Котельная вырабатывает тепловую энергию только на нужды Тутаевской центральной районной больницы.

В левобережной части г. Тутаев эксплуатацию трех котельных на нужды отопления осуществляет МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго».

### Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии.

Зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2 Зоны действия котельных МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»

Рисунок 3 Зоны действия котельных АО «Тутаевская ПГУ» и  МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы»

- в зонах действия производственных котельных

Источники тепловой энергии, вырабатывающие тепло на собственные нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 Производственные источники тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правобережная часть города |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Тутаевской ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | 2006 | МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» |
| Левобережная часть города |  |  |  |  |
| 3 | Котельная МОУ СОШ №5 | г. Тутаев, ул. Ушакова, 48 | 2003 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 4 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, 51 | 2003 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 5 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | г. Тутаев, ул. Казанская, 9 | 1975 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района» |
| 9 | Котельная МУ «РЦКиД | г. Тутаев, ул. Ушакова, 74 | 1975 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации |
| 10 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | г. Тутаев, ул. Панина, 9 | 1966 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского |

- в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии.

Часть 2. Источники тепловой энергии

- структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение	потребителей 	города 	осуществляется	от трех групп энергоисточников:

Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»

Котельные МУП «ТутаевТеплоЭнерго»;

Котельная ЦРБ «ТКС»

Котельныемалоймощности.

Основныеэнергоисточники г.Тутаев представлены нарисунках ниже.

Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования источников теплоснабжения представлены втаблице.

Таблица 3 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования Районной котельной на 01.05.2021.

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч 2021г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2021г | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1991 |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №1 | КГТ-20/4,0-44 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №2 | КГТ-20/4,0-45 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №1 | Т-8/10-3,4/0,18 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Таблица 4 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.01.2020.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ №5 | 0,7 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,7 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Таблица 5 Характеристики источников теплоснабжения

| Наименование показателя | На 01.01.2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,741 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,282 | 0,49 | 0,29 | 0,31 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,632 | 2,93 | 1,17 | 1,14 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 84 | 78 | 76 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,6 |

Как  видно  из  таблиц выше,  наибольшей  располагаемой  тепловой мощностью обладает районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»   – 132 Гкал/ч.

Характеристикиисточников тепловой энергиипредставлены втаблицениже.

Таблица 6 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч 2021г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2021г | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1991 |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №1 | КГТ-20/4,0-44 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №2 | КГТ-20/4,0-45 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №1 | Т-8/10-3,4/0,18 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Таблица 7 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка (макс.), Гкал/ч | Год выпуска/ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ №5 | Водогрейный | ТВК-0,35м | 0,35 | 0,35 | 0,15 | 2009 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | Универсал 6 | 0,35 | 0,35 |  | 2003 |  |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Водогрейный | ТВК-0,2у | 0,17 | 0,17 | 0,074 | 2003 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | ТВК-0,2у | 0,17 | 0,17 |  | 2003 |  |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Водогрейный | КЧМ-5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 2010 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | КЧ | 0,5 | 0,5 |  | 1975 |  |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | Водогрейный | КЧ-1 | 0,7 | 0,92 | 0,126 | 1975 | Уголь |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Водогрейный | ЧА | 0,7 | 0,83 | 0,2 | 1966 | Уголь |

Таблица 8 Структура основного оборудования источников тепловой энергии МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»

| Наименование | Тип (марка) | Производительность (Гкал/ч) | Количество шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,12 (0,96) | 1 | 0,96 | 0,87 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст. 2 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,4 (1,2) | 1 | 1,2 | 1,11 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.3 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,12 (0,96) | 1 | 0.96 | 0,87 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 2.3 (1.98) | 1 | 1.98 | 1.89 | 2015 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW | 2.3 (1.98) | 1 | 1.98 | 1.89 | 2015 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 1 Луч 1,2-95 | 1,2 (1,03) | 1 | 1,03 | 0,9 | 2017 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 2 трубный сварной | 1,13 (0,97) | 1 | 0,97 | 0,88 | 2005 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 ГН | 1,05 (0,9) | 1 | 0,9 | 0,88 | 2017 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 2 Луч 1,2-95 | 1,2 (1,03) | 1 | 1,03 | 0,9 | 2018 |

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплоснабжение	потребителей	города	осуществляется	от трех групп энергоисточников:

Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»

Котельные МУП «ТутаевТеплоЭнерго»;

Котельная ЦРБ «ТКС»

Котельные малой мощности.

Основные энергоисточники г.Тутаев представлены на рисунках ниже.

Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 9 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования Районной котельной на 01.05.2021

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч 2021г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2021г | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1991 |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №1 | КГТ-20/4,0-44 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №2 | КГТ-20/4,0-45 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №1 | Т-8/10-3,4/0,18 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Таблица 10 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.05.2021.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ №5 | 0,7 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,7 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Таблица 11 Характеристики источников теплоснабжения

| Наименование показателя | На 01.01.2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,741 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,282 | 0,49 | 0,29 | 0,31 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,632 | 2,93 | 1,17 | 1,14 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 84 | 78 | 76 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,6 |

Как  видно  из  таблиц выше,  наибольшей  располагаемой  тепловой мощностью обладает районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»   – 132 Гкал/ч.

Рисунок 6 Основные источники тепловой энергии г. Тутаев (левобережная часть)

Характеристики источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 12 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка (макс.), Гкал/ч | Год выпуска/ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ №5 | Водогрейный | КВР-0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 2020 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | КВР-0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 2018 |  |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Водогрейный | ТВК-0,2у | 0,17 | 0,17 | 0,074 | 2015 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | ТВК-0,2у | 0,17 |  |  | 2003 |  |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Водогрейный | КЧМ-5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 2010 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | КЧ | 0,5 | 0,5 |  | 1975 |  |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | Водогрейный | КЧ-1 | 0,7 | 0,92 | 0,126 | 1975 | Уголь |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Водогрейный | ЧА | 0,7 | 0,83 | 0,2 | 1966 | Уголь |

Таблица 13 Структура основного оборудования источников тепловой энергии МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТетаевТеплоЭнерго»

| Наименование | Тип (марка) | Производительность (Гкал/ч) | Количество шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,12 (0,96) | 1 | 0,96 | 0,87 | 2006 |
| Котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст. 2 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,4 (1,2) | 1 | 1,2 | 1,11 | 2006 |
| Котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.3 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,12 (0,96) | 1 | 0.96 | 0,87 | 2006 |
| Котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 2.3 (1.98) | 1 | 1.98 | 1.89 | 2015 |
| Котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW | 2.3 (1.98) | 1 | 1.98 | 1.89 | 2015 |
| Котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 1 Луч 1,2-95 | 1,2 (1,03) | 1 | 1,03 | 0,9 | 2017 |
| Котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 2 трубный сварной | 1,13 (0,97) | 1 | 0,97 | 0,88 | 2005 |
| Котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 | 1,05 (0,9) | 1 | 0,9 | 0,88 | 2017 |
| Котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 2 Луч 1,2-95 | 1,2 (1,03) | 1 | 1,03 | 0,9 | 2018 |

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности имеются на следующих котельных:

Таблица 14 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.01.2021.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ №5 | 0,7 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,7 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 15 Котельные МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТетаевТеплоЭнерго»

| Наименование | Тип (марка) | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann -Vitoplex 100 | 0,96 | 0,87 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст. 2 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,2 | 1,11 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.3 Viessmann -Vitoplex 100 | 0.96 | 0,87 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 1.98 | 1.89 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW | 1.98 | 1.89 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 1 Луч 1,2-95 | 1,03 | 0,9 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 2 трубный сварной | 0,97 | 0,88 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 | 0,9 | 0,88 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 2 Луч 1,2-95 | 1,03 | 0,9 |

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) представлен в таблицах ниже.

Таблица 16 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.05.2021

| Наименование показателя | 2020 год ФАКТ |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 132 | 48 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии Гкал/ч | 0,429 | 0,751 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 10,317 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. Гкал/ч | 104,79 |  |
| Отопление | 92,436 |  |
| Вентиляция | 3,46 |  |
| ГВС | 8,894 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 75,21 |  |
| Доля резерва, % | 41,78 |  |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 80,7 |  |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 118,3 |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4 378,5 |  |

Таблица 17 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.01.2020.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ №5 | 0,7 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,7 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Таблица 18 Характеристики источников теплоснабжения

| Наименование показателя | На 01.01.2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,741 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,282 | 0,49 | 0,29 | 0,31 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,632 | 2,93 | 1,17 | 1,14 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 84 | 78 | 76 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,6 |

- сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования представлены в таблицах ниже.

Таблица 19 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котла | Год выпуска/ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» | ДЕ-25-14ГМ ст.№1 | ДЕ-25-14ГМ | 1990 |
|  |  | ДЕ-25-14ГМ ст.№2 | ДЕ-25-14ГМ | 1990 |
|  |  | КВГМ-100-150 ст.№3 | КВГМ-100-150 | 1991 |
| 2 | Котельная МОУ СОШ №5 | Водогрейный | ТВК-0,35м | 2009 |
|  |  | Водогрейный | Универсал 6 | 2003 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Водогрейный | ТВК-0,2у | 2003 |
|  |  | Водогрейный | ТВК-0,2у | 2003 |
| 4 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Водогрейный | КЧМ-5 | 2010 |
|  |  | Водогрейный | КЧ | 1975 |
| 5 | Котельная МУ «РЦКиД» | Водогрейный | КЧ-1 | 1975 |
| 6 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Водогрейный | ЧА | 1966 |

Таблица 20 Структура основного оборудования источников тепловой энергии МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТетаевТеплоЭнерго»

| Наименование | Тип (марка) | Производительность (Гкал/ч) | Количество шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,12 (0,96) | 1 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст. 2 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,4 (1,2) | 1 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.3 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,12 (0,96) | 1 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 2.3 (1.98) | 1 | 2015 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW | 2.3 (1.98) | 1 | 2015 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 1 Луч 1,2-95 | 1,2 (1,03) | 1 | 2017 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 2 трубный сварной | 1,13 (0,97) | 1 | 2005 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 | 1,05 (0,9) | 1 | 2017 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 2 Луч 1,2-95 | 1,2 (1,03) | 1 | 2018 |

- схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. В составе станции находятся два энергоблока единичной номинальной мощностью 26 МВт. Каждый из блоков содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8/10-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера.

В отопительный период при номинальной загрузке теплофикационных отборов паровых турбин тепловая мощность теплогенерирующего оборудования ПГУ-ТЭС 52 МВт равна 48 Гкал/ч, в том числе тепловая мощность отборов составляет 28 Гкал/ч, промконтуров ГВП – 20 Гкал/ч.

Сетевая вода. Обратная сетевая вода котельной расходом до 700 т/ч подается с помощью подкачивающих насосов на пароводяные подогреватели сетевой воды (2 рабочих, 1 резервный), в которых происходит ее подогрев в расчетных условиях от 70°С до 110°С за счет конденсации пара из отборов турбин общим расходом до 51,5 т/ч при общей тепловой мощности подогревателей 28 Гкал/ч. Подогретая вода возвращается в обратный коллектор тепловой сети котельной, где происходит ее смешение с оставшимся потоком расходом 1800 т/ч.

В отопительный период от контура ГВП отводится тепловая энергия мощностью 8 Гкал/ч для подогрева в водо-водяных теплообменниках потока обратной сетевой воды расходом до 200 т/ч с ее подогревом на 40°С приоритетно в сравнении с подогревом обратной сетевой воды в пароводяных теплообменниках. Этот поток обратной сетевой воды подается с помощью подкачивающих насосов на водо-водяные подогреватели сетевой воды (1 рабочий, 1 резервный) и далее возвращается в обратный коллектор котельной со смешением с оставшимся потоком сетевой воды.

Таким образом, в теплообменном оборудовании ПГУ-ТЭС 52 МВт к обратной сетевой воде подводится тепловой поток общей мощностью 36 Гкал/ч, что позволяет осуществить предварительный подогрев обратной сетевой воды общим расходом 2500 т/ч на 14,4 оС.

Теплоснабжение г. Тутаева является приоритетной задачей для АО «Тутаевская ПГУ». Обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения Тутаев Тутаевского района Ярославской области. Альтернативные источники теплоснабжения отсутствуют.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в резерве.

В октябре 2020 года теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию.

- способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»

На Районной котельной г. Тутаева принят качественный метод регулирования, т.е. при практически неизменном расходе теплоносителя меняется температура теплоносителя в подающем трубопроводе по утвержденному температурному графику 95/70 °C, в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха принята tнр=-31 °C. Эксплуатационный температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной в численном и графическом выражении представлен ниже.

Таблица 21 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Рисунок 8 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 8 С.

Котельная МОУ СОШ №5

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной МОУ СОШ №5 отсутствует.

Котельная МДОУ ДС№1

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Температурный график работы системы теплоснабжения от  котельной  МДОУ ДС №1 отсутствует.

Котельная МДОУ ДС №2

Температурный график работы системы теплоснабжения от  котельной  МДОУ ДС №2 отсутствует.

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Центральная котельная

Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной котельной в численном и графическом выражении представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 22 Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной котельной

Рисунок 9 Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Котельная ОПХ

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ в численном и графическом выражении представлен ниже.

Таблица 23 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ

Рисунок 10 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Котельная СХТ

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ в численном и графическом выражении представлен ниже.

Таблица 24 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ

Рисунок 11 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Котельная МУ «РЦКиД»

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 8 0С.

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной  отсутствует.

Котельная МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» отсутствует.

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 8 0С.

Котельная  Тутаевской ЦРБ

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Таблица 25 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевской ЦРБ

- среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 26 Годовая загрузка оборудования

| Наименование источника | Марка оборудования | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная | ДЕ-25-14 ГМ (ст. №1) | 2 563 |
|  | ДЕ-25-14 ГМ (ст. №2) | 4 320 |
|  | КВГМ-100-150 (ст. №3) | 4 544 |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт | КГТ-20/4,0-44 (ст. №1) | 5 225 |
|  | КГТ-20/4,0-44 (ст. №2) | 5 013 |
|  | КГТ-20/4,0-44 (ст. №3) | 4 810 |
|  | КГТ-20/4,0-44 (ст. №4) | 4 529 |
|  | Т-8/10-3,4/0,18 (ст. №1) | 5 054 |
|  | Т-8/10-3,4/0,18 (ст. №2) | 5 261 |

Таблица 27 Годовая загрузка оборудования котельной ЦРБ

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann-Vitoplex 100 | 2 800 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст. 2 Viessmann-Vitoplex 100 | 2 800 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.3 Viessmann-Vitoplex 100 | 2 800 |

Таблица 28 Годовая загрузка оборудования котельных

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| Котельная МОУ Левобережная школа, 2-е здание | КВР-0,35 | 5304 |
|  | КВр-0,4 КД |  |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец | КРр-0,2КД | 5304 |
|  | ТВК-0,2у |  |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | КЧМ-5-К | 5304 |
|  | КЧ |  |

Таблица 29 Годовая загрузка оборудования котельных МУП ТМР «ТТЭ»

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann - Vitomax 100 LW | 2 652 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 2 Viessmann - Vitomax 100 LW | 2 652 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 1 Луч 1,2-95 | 2 652 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | № 2 трубный сварной | 2 652 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 | 2 652 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 2 Луч 1,2-95 | 2 652 |

Таблица 30 Загрузка оборудования котельной МУ «Центр культуры и туризма «Романов- Борисоглебск»

| Месяц | Нагрузка |  | Время Работы котла,ч | Производство тепловойэнергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |
| Январь | 22% | 0,15 | 744 | 112 |
| Февраль | 22% | 0,15 | 696 | 106 |
| Март | 22% | 0,15 | 744 | 112 |
| Апрель | 21% | 0,15 | 480 | 72 |
| Май | - | - | - | - |
| Июнь | - | - | - | - |
| Июль | - | - | - | - |
| Август | - | - | - | - |
| Сентябрь | - | - | - | - |
| Октябрь | 22% | 0,15 | 744 | 112 |
| Ноябрь | 21% | 0,15 | 720 | 108 |
| Декабрь | 22% | 0,15 | 744 | 112 |

Рисунок 12 Загрузка оборудования котельной МУ «Центр культуры и туризма «Романов- Борисоглебск»

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»

В районной котельной установлен измерительный комплекс коммерческого учета расхода газа, в состав которого входят датчики давления и датчики температуры. Ежедневно с этого измерительного комплекса делаются распечатки по расходу газа и по параметрам работы котельной (расходы, температуры, давления теплоносителя, исходной воды, отпущенной тепловой энергии).

Способы учета тепла на источнике теплосчетчик СТД заводской № А4СЕ.

Котельная МОУ СОШ №5

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МДОУ ДС№1

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МДОУ ДС №2

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Центральная котельная

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная ОПХ

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная СХТ

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МУ «РЦКиД»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная  Тутаевской ЦРБ»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварий на оборудовании Районной котельной за 2018-2019 гг., не зафиксировано.

В феврале 2020 года инцидент (отказ) на водогрейном котле (КВГМ-100) ст.№ 3

Аварий на котельных МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» за 2018- 2020 год так же не было.

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют

- перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

ПГУ-ТЭС 52 работает в штатном режиме с 2020 года

Таблица 31 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования (на 01.01.2021)

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч 2021г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2021г | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №1 | КГТ-20/4,0-44 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №2 | КГТ-20/4,0-45 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №1 | Т-8/10-3,4/0,18 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети города находятся в эксплуатации теплоснабжающей организации АО «Тутаевская ПГУ» и МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы».

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является горячая вода. Регулирование отпуска тепла-качественное по эксплуатационным температурным графикам 95/70С, центральное на источниках тепловой энергии.

Продолжительность эксплуатации сетей–магистральные сети и сети горячего водоснабжения 8400 час (350 сут.), сети отопления 5304 час (221 сут.).

Тепловые сети выполнены по 2х-трубной схеме. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое, и через ЦТП. К ЦТП, установленным на тепловых сетях районной котельной АО «Тутаевская ПГУ», относятся–ЦТП№1, №2, №3, №4, №5, №6. Также на тепловых сетях имеется повышающая насосная станция ПНС-3.

Тепловые сети г.Тутаева–прокладка подземная, в непроходных каналах, подземная бесканальная и надземная. Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий.

Средства автоматизации, телемеханизации и связи на тепловых сетях отсутствуют. Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей представлены в Приложении 2 «Материальные характеристики тепловых сетей. Гидравлический расчет существующего режима работы тепловыхсетей. Пьезометрические графики».

- карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей  приведены в Приложении.

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети от районной котельной

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной составляет 28248  в двухтрубном исчислении, тепловые  сети  проложены  с  диаметром 700-38 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 32 Перечень участков тепловых сетей с указанием года ввода, длины, диаметра, материала

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода на участке Dн,м | Внутренний диаметр трубопровода на участке Dвн,м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - | 0,720 | 0,700 | 2164 | Наружная | 1989 |
| 2 - | 0,530 | 0,500 | 1776 | В непроходных каналах | 1989 |
| 3 - | 0,530 | 0,500 | 1926 | Наружная | 1989 |
| 4 - | 0,426 | 0,400 | 1604 | В непроходных каналах | 1989 |
| 5 - | 0,377 | 0,350 | 422 | В непроходных каналах | 1989 |
| 6 - | 0,325 | 0,300 | 365 | В непроходных каналах | 1989 |
| 7 - | 0,273 | 0,250 | 479 | Наружная | 1989 |
| 8 - | 0,273 | 0,250 | 1409 | В непроходных каналах | 1989 |
| 9 - | 0,219 | 0,200 | 3304 | В непроходных каналах | 1989 |
| 10 - | 0,159 | 0,150 | 5348 | В непроходных каналах | 1989 |
| 11 - | 0,159 | 0,150 | 90 | Наружная | 1989 |
| 12 - | 0,133 | 0,125 | 2135 | В непроходных каналах | 1989 |
| 13 - | 0,133 | 0,125 | 32 | Наружная | 1989 |
| 14 - | 0,108 | 0,100 | 2417 | В непроходных каналах | 1989 |
| 15 - | 0,108 | 0,100 | 1293 | Наружная | 1989 |
| 16 - | 0,089 | 0,080 | 1623 | В непроходных каналах | 1989 |
| 17 - | 0,089 | 0,080 | 386 | Наружная | 1989 |
| 18 - | 0,076 | 0,070 | 819 | В непроходных каналах | 1989 |
| 19 - | 0,076 | 0,070 | 35 | Наружная | 1989 |
| 20 - | 0,057 | 0,050 | 339 | В непроходных каналах | 1989 |
| 21 - | 0,048 | 0,040 | 22 | Наружная | 1989 |
| 22 - | 0,048 | 0,040 | 214 | В непроходных каналах | 1989 |
| 23 - | 0,038 | 0,032 | 82 | В непроходных каналах | 1989 |
|  |  |  | 28284м |  |  |

Тепловые сети центральной котельной

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от центральной котельной составляет 2561 м, при этом большая  часть  тепловых  сетей  проложена  с  диаметром 100 – 150 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках ниже соответственно. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 33 Материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей центральной

| № п/п | Наружный диаметр трубопровода (условного прохода), мм | Длина трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта | Материал изоляции | Теплоноситель | Время работы в году, дней | Назначение участков сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надземная | Канальная | Бесканальная |  |  |  |  |  |
| 1 | 219(200) | 146 | 36 | 110 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 2 | 159(150) | 1075 | - | 1075 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 3 | 133(125) | 44 | 44 | - | - | 1998-2003 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 4 | 108(100) | 645 | 204 | 441 | - | 1990-2003 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 5 | 89(80) | 368 | 320 | 48 | - | 1998-2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 6 | 76(70) | 30 | - | 30 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 7 | 57(50) | 253 | 92 | 161 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
|  | ИТОГО | 2561 | 696 | 1865 | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 13 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам от центральной котельной

Рисунок 14 Распределение протяженности тепловых сетей по типу прокладки от центральной котельной

Сети расположены подземно и надземно на опорах. Компенсация температурных расширений осуществляется П-образными и Г-образными компенсаторами, за счет углов поворотов трассы

Тепловые сети  котельной СХТ ООО

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной СХТ составляет 1027 м, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100 – 150 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках 3.5 и 3.6 соответственно. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 34 Материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной СХТ

| №п/п | Наружный диаметр трубопровода (условного прохода), мм | Длина трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта | Материал изоляции | Теплоноситель | Температурный график, 0С | Время работы в году, дней | Назначение участков сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надземная | Канальная | Бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 159(150) | 251 | 251 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 2 | 133(125) | 421 | 421 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 3 | 108(100) | 77 | - | 77 | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 4 | 57(50) | 187 | 187 | - | - | 1998-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 5 | 43(40) | 43 | - | 43 | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 6 | 32(25) | 36 | 36 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 7 | 20(18) | 12 | 12 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
|  | ИТОГО | 1027 | 907 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 15 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам от котельной СХТ

Рисунок 16 Распределение протяженности тепловых сетей по типу прокладки от центральной СХТ

Тепловые сети  котельной ОПХ ООО

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной СХТ составляет 1318м, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100–150 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках ниже. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 35 Материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной ОПХ

| № п/п | Наружный диаметр трубопровода (условного прохода) мм | Длина трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта | Материал изоляции | Теплоноситель | Температурный график, 0С | Время работы в году, дней | Назначение участков сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надземная | Канальная | Бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 159 (150) | 274 | 224 | - | 50 | 1998-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
| 2 | 108 (100) | 663 | 570 | 93 |  | 1990-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
| 3 | 89 (80) | 258 | 142 | 116 |  | 1990-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
| 4 | 57 (50) | 123 | 58 | - | 65 | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
|  | ИТОГО | 1318 | 994 | 209 | 115 | - | - | - | - | - | Отопл. ГВС |

Рисунок 17 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам от котельной ОПХ

Рисунок 18 Распределение протяженности тепловых сетей по типу прокладки от центральной ОПХ

Сети расположены подземно и надземно на опорах. Компенсация температурных расширений осуществляется П-образнымии Г-образными компенсаторами, за счет углов поворотов трассы.

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП.

- описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами

На территории г. Тутаева расположено 6 центральных тепловых пунктов и одна насосная станция. Все вышеперечисленные объекты находятся на тепловых сетях районной котельной АО «Тутаевская ПГУ».

В городе действуют 6 центральных тепловых пунктов:

- ЦТП№1 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП№2 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП№3 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП№4 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП№5 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП№6 (теплоноситель от районной котельной)

ЦТП работают в режиме подкачивающих насосных станций. Потребители снабжаются горячей водой по открытой схеме.

С целью управления режимами теплопотребления, регулирования параметров теплоносителя и преодоление гидравлических сопротивлений участков тепловой сети, на тепловых сетях подающих (обратных) трубопроводах установлены повысительные насосные станции далее ПНС. Все ПНС расположены в отдельных помещениях центральных тепловых пунктах далее ЦТП. Некоторые ЦТП не имеют насосные стации и используются для съёма параметров по давлению в подающем и обратном трубопроводе

ЦТП№1

ЦТП №1 располагается по ул. Дементьева, д.6а. Для улучшения теплоснабжения в ЦТП на подающем трубопроводе установлен 1 основной насос Wilo Star-RS-30/7 (G=5 м3/час, H=7,0 м.в.ст.). ЦТП так же используется для съема параметров по давлению на следующие отапливаемые здания:

- детский сад №23 «Ромашка» по ул. Дементьева, 10;

- ж.д. по ул. Моторостроителей, 52.

Рисунок 19 Месторасположение ЦТП №1 по ул. Дементьева, д. 6а

ЦТП№2

ЦТП №2 располагается по ул. Моторостроителей, д. 51б. В ЦТП отсутствует насосное оборудование и он используется для съема параметров по давлению на следующие отапливаемые здания:

- магазин «Дикси» по ул. Моторостроителей, 57а;

- ж.д. по ул. Моторостроителей 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57.

Рисунок 20 Месторасположение ЦТП №2 по ул. Моторостроителей

ЦТП№3

ЦТП (ПНС) №3 располагается по ул. Комсомольская, д.69а. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП установлены 1 основной и 1 резервный насос марки К-100-80-60 (G=100,0 м3/час, H=32,0 м.в.ст.). ЦТП (ПНС) №3 обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- детский сад №23 «Ромашка» по ул. Моторостроителей 60;

- ж.д. по ул. Комсомольская 71, 73, 75;

- ж.д. по ул. Моторостроителей 58, 56;

- магазин «Магнит» по ул. Моторостроителей, 56а.

Рисунок 21 Месторасположение ЦТП (ПНС) №3 по ул. Комсомольская, д.69а.

ЦТП№4

ЦТП №4 располагается по проспекту 50 лет Победы, д.11а. В ЦТП отсутствует насосное оборудование и он используется для съема параметров по давлению на следующие отапливаемые здания:

- ТЦ «Звездный» по пр.50 лет Победы 9;

- ж.д. по пр.50 лет Победы 11;

- департамент финансов по пр.50 лет Победы 15;

- ж.д. по ул. Моторостроителей 59, 61, 63.

Рисунок 22 Месторасположение ЦТП №4 по проспекту 50 лет Победы, д.11а.

ЦТП№5

ЦТП (ПНС) №5 располагается по ул. Советская, 16а. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП установлены 1 основной и 1 резервный насос марки К-100-80-60 (G=100,0 м3/час, H=32,0 м.в.ст.) ЦТП (ПНС) №5 обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- школа №7 по ул. Комсомольская 117;

- ж.д. по ул. Советская 10, 12, 14, 16 и 20;

- дом интернат по ул. Советская, 8;

- детский сад «Сказка» по ул. Советская, 6;

- магазин по ул. Советская, 6а;

- ж.д. по ул. Комсомольская 107, 119, 121, 125.

Рисунок 23 Месторасположение ЦТП (ПНС) №5 по ул. Советская, 16а.

ПНС №3

ПНС №3 располагается по ул. Пролетарская, 7. С целью преодоления гидравлического сопротивления на участках обратного трубопровода до ТК20/1 в ПНС установлен 1 основной насос марки Д200-90А (G=200,0 т/час, H=90,0 м.в.ст.). ПНС №3 принудительно обеспечивает пропускную способность в обратном трубопроводе до ТК20/1 от следующих отапливаемых зданий:

- военкомат по ул. Луначарского, 129;

- клуб по ул. Ярославская, 93;

- швейная фабрика ООО «Адара» по ул. Ярославская, 108;

- ж.д. по ул. Комсомольская 12, 14;

- ж.д. по ул. Шитова 72, 78, 83, 85;

- ж.д. по ул. Пролетарская 3, 4, 7, 9;

- ж.д. по ул. Луначарского 101, 107, 133

- ж.д. по ул. Ярославская 95, 97, 110а, 105, 101, 99, 103, 107, 109, 111, 118, 118а,

120а, 120;

- ж.д. по ул. Волжская Набережная, 128.

Рисунок 24 Месторасположение ПНС №3 по ул. Пролетарская, 7.

ЦТП (ПНС) Романовская

ЦТП (ПНС) Романовская располагается по ул. Романовская. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП (ПНС) установлен 1 основной марки Wilo TOP-S 65/13 (G=48,0 т/час, H=13,0 м.в.ст.). ЦТП (ПНС) Романовская обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- администрация города по ул. Ярославская, 40а;

- станция юных туристов по ул. Ярославская, 36а;

- ж.д. по ул. Романовская, 19а.

Рисунок 25 Месторасположение ЦТП (ПНС) Романовская.

ПНС по ул. Комсомольская

ПНС по ул. Комсомольская, располагается в жилом доме по ул. Комсомольская, 52. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в жилом доме в направлении улицы Пролетарской установлен 1 основной насос марки Wilo TOP-S 50/15 (G=35,0 т/час, H=15,0 м.в.ст.). ПНС обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- магазин по ул. Дементьева, 5а;

- РОВД, гаражи РОВД по ул. Дементьева, 5;

- ж.д. по ул. Пролетарская 30, 32, 20.

Месторасположение ПНС, находящегося на балансе АО «Тутаевская ПГУ»  представлено на рисунке 29, обозначенное белым кружком в ж.д. по ул. Комсомольская, 52.

Рисунок 26 Месторасположение ПНС по ул. Комсомольская, находящегося на балансе АО «Тутаевская ПГУ»

ЦТП №6

ЦТП №6 по ул. Волжская набережная. ЦТП №6 является самым удаленным потребителем от котельной «Районная». Расстояние от котельной до ЦТП №6 составляет порядка L=5350,0 метров. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП установлен 1 основной насос марки Wilo TOP-S 40/10 (G=20,8 т/час, H=10,0 м.вод.ст.). ЦТП №6 обеспечивает необходимый перепад давления для преодоления гидравлических потерь внутренних сетей.

Рисунок 27 Месторасположение ЦТП №6.

ПНС на ул. Волжской

ПНС на ул. Волжской набережной, установлена для обеспечения качественного теплоснабжения жилого дома ул. Волжская Набережная, д. 128. Установлен 1 основной насос Wilо TOP-SD (Р=10 м.в.ст., G=20,8 т/ч).

Основные характеристики насосного оборудования ЦТП и ПНС представлены в таблицениже.

Таблица 36  Основные характеристики оборудования насосных станций и ЦТП

| №п/п | Наименованиенасоснойстанции(ЦТП) | Марканасоса | Техническиепараметрынасоса | Числонасосов одновременнонаходящихсявработе,шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1 по ул.Дементьева, 6а | WiLoStar-RS-30/7 | G=5 м3/час,H=7,0м.в.ст. | 1 | - |
| 2 | ЦТП-2 по ул. Моторостроителей, 51б | насос отсутствует | - | - | - |
| 3 | ЦТП-3(ПНС) по ул. Комсомольская, 69а | К-100-80-60 | G=100,0 м3/час,H=32,0 м.в.ст. | 1 | ВПНС установлено дванасоса:1 основной, 1резервный. |
| 4 | ЦТП-4 по пр.50 лет Победы, 11а | насос отсутствует | - | - | - |
| 5 | ЦТП-5(ПНС) по ул. Советская, 16а | К-100-80-60 | G=100,0 м3/час,H=32,0м.в.ст | 1 | ВПНС установлено дванасоса:1 основной, 1резервный. |
| 6 | ПНС-3 по ул. Пролетарская, 7 | Д200-90А | P=90,0 м.в.ст.,G=200,0 т/ч | 1 | - |
| 7 | ПНС по ул.Романовская (Черная гора) | WilоTOP-S65/13 | Р=13,0 м.в.ст.,G=48 т/ч | 1 | - |
| 8 | ПНС в ж.д. ул. Комсомольская, 52 | WiloTOP-S50/15 | Р=15м.в.ст.,G=35 т/ч | 1 | ПНС на балансе АО «Тутаевская ПГУ» |
| 9 | ЦТП-6 по ул.Волжская набережная, 150 | WilоTOP-S40/10 | Р=10 м.в.ст.,G=20,8 т/ч | 1 | - |
| 10 | ПНС по ул.Волжская набережная, 128 | WilоTOP-SD | Р=10 м.в.ст.,G=20,8 т/ч | 1 | - |

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла в тепловые сети г. Тутаева – качественное. Отпуск тепла в тепловые сети производится в соответствие с утвержденными температурными графиками.

К  источникам  тепловой  энергии  с  качественным  регулированием  отпуска  тепла относятся:

- Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ», с утвержденным температурным графиком 95/700С;

- Центральная	котельная с утвержденным температурным графиком 95/700С;

- Котельная ОПХ с утвержденным температурным графиком 95/700С;

- Котельная СХТ с утвержденным температурным графиком 95/700С.

Утвержденные температурные графики отпуска тепла в тепловые сети представлены в таблицах, а также на рисунках.

Рисунок 28 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной.

Рисунок 29 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Таблица 37 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельныхлевого берега

| Температура наружного воздуха, tн С | Прямая сетевая вода, t1, С | Обратная сетевая вода, t2, С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 35 | 31 |
| + 8 | 36 | 32 |
| + 7 | 39 | 34 |
| + 6 | 42 | 36 |
| + 5 | 44 | 38 |
| + 4 | 47 | 40 |
| + 3 | 50 | 42 |
| + 2 | 53 | 44 |
| + 1 | 53 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| - 1 | 60 | 48 |
| - 2 | 63 | 49 |
| - 3 | 65 | 51 |
| - 4 | 68 | 53 |
| - 5 | 70 | 54 |
| - 6 | 70 | 56 |
| - 7 | 70 | 56 |
| - 8 | 70 | 58 |
| - 9 | 72 | 58 |
| - 10 | 74 | 58 |
| - 11 | 76 | 59 |
| - 12 | 78 | 59 |
| - 13 | 79 | 60 |
| - 14 | 80 | 60 |
| - 15 | 80 | 60 |
| - 16 | 81 | 61 |
| - 17 | 82 | 62 |
| - 18 | 83 | 63 |
| - 19 | 84 | 63 |
| - 20 | 85 | 64 |
| - 21 | 86 | 65 |
| - 22 | 87 | 66 |
| - 23 | 88 | 66 |
| - 24 | 89 | 67 |
| - 25 | 90 | 67 |
| - 26 | 90 | 68 |
| - 27 | 91 | 68 |
| - 28 | 92 | 68 |
| - 29 | 93 | 69 |
| - 30 | 94 | 69 |
| - 31 | 95 | 70 |

Рисунок 30 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных левого берега

Таблица 38 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевской ЦРБ

Рисунок 31 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевской ЦРБ

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых потребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон представлена в таблице ниже.

Таблица 39  Фактические температуры сетевой воды в подающем трубопроводе

| № п/п | Наименование котельной | Максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная, АО «Тутаевская ПГУ» | 95 |
| 2 | МУП ТМР «ТКС» | 95 |

- гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет более 16 км. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ»

В магистрали следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 8,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 4 кгс/см2, температурный график 95/70С.

Котельная МОУ СОШ №5

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная МДОУ ДС№1

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная МДОУ ДС №2

Гидравлические режимы не предоставлены.

Центральная котельная

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 5,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 3,0 кгс/см2, эксплуатационный температурный график 95/700С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Котельная ОПХ

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр=3,9 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 0,8 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Котельная СХТ

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 3,5 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 2,0 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Котельная МУ «РЦКиД»

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная  Тутаевской ЦРБ

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 4,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 2,0 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

- статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Аварии на сетях Районной котельной в 2018-2019 годах не зафиксированы.

За 2020 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 156 шт инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время затраченное на восстановление работоспособности 6-8 часов.

Аварий и отказов тепловых сетей МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» за 2018-2019 год так же не было.

За остальные года данные о статистике отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей г. Тутаева, приведены подробно в Приложении 1.

- статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о статистике отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей г. Тутаева, приведены подробно в Приложении 1.

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики относятся:

- испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей  применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопителный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Процедура ремонтов.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения в Межевом городском поселении проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионные акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируются и проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года. Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима. Испытания проводятся с учетом температурного графика и в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

- описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Данные о нормативах тепловых потерь в сетях приведены в таблице ниже.

Таблица 40 Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя

| №п/п | Наименование источника | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 542,31 Гкал (12,72%) |
| 2 | Котельная ОПХ | 378,42 Гкал (13,39%) |
| 3 | Котельная СХТ | 395,36 Гкал (19,88%) |
| 4 | Районная котельная | 49415,65 Гкал |

- оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Объемы тепловых потерь в сетях представлены в таблице ниже.

Таблица 41 Потери тепловой энергии в сетях

| Потери тепловой энергии в сетях | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Тутаевская ПГУ» | Гкал/год | 78240,51 | 90628 |
|  | % | 27,12 | 30,83 |
| котельная ЦРБ | Гкал/год | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 |
| котельная ЦК | Гкал/год | 517,264 | 279,09 |
|  | % | 16,70 | 9,67 |
| котельная СХТ | Гкал/год | 388,346 | 129,39 |
|  | % | 31,32 | 13,16 |
| котельная ОПХ | Гкал/год | 364,491 | 299,68 |
|  | % | 16,57 | 14.63 |

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 01.01.2020 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети АО «Тутаевская ПГУ» иМУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» не выдавались.

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Тутаев осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП).

По состоянию на 01.01.2020 год в г. Тутаев насчитывается 6 ЦТП. Все вышеперечисленные  объекты  находятся  на  тепловых  сетях  районной  котельной  АО «Тутаевская ПГУ».

ЦТП работают в режиме подкачивающих насосных станций. Потребители снабжаются горячей водой по открытой схеме.

ЦТП представляют собой здания, без установленного теплообменного оборудования,   к   которым   подведены   трубопроводы   общего   назначения Система теплоснабжения от ЦТП 2-х трубная, открытая. Присоединение потребителей к тепловой сети выполнено по зависимой схеме.

С 1 января 2013 года вступили в силу поправки в федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Одна из самых значимых – дополнение статьи 29 частью 8:

«С  1  января   2013   года   подключение   объектов   капитального строительства   потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего  водоснабжения, осуществляемого   путем   отбора   теплоносителя   на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается».

Кроме этого: дополнение статьи 29 частью 9:

«С  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не допускается».

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На конец 2018 года в многоквартирных домах города Тутаева было установлено 109 общедомовых приборов учета (на конец 2016 года было установлено 45 единиц). На конец 2020 года установлено 213 единиц.

Таблица 42 Динамика установки общедомовых ПУ

| Период | Установленные ПУ, единиц |
| --- | --- |
| На конец 2016 года | 45 |
| На конец 2018 года | 109 |
| На конец 2019 года | 122 |
| На конец 2020 года | 213 |

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения функционирует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Сведения обуровне автоматизации ЦТПотсутствуют.

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

Защита тепловых  сетей от  превышения  давления  не предусмотрена.

- перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен ниже.

Таблица 43  Бесхозяйные тепловые сети к жилым домам

| Наименование участка | Наружный диаметр подающего трубопровода на участке Dн,м | Наружный диаметр обратного трубопровода на участке Dн,м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бесхозяйные сети |  |  |  |  |
| 23. - | 0,048 | 0,048 | 22 | В непроходных каналах |
| 24. - | 0,048 | 0,048 | 22 | Наружная |
| 25. - | 0,057 | 0,057 | 33 | В непроходных каналах |
| 26. - | 0,089 | 0,089 | 94 | В непроходных каналах |
| 27. - | 0,108 | 0,108 | 222 | В непроходных каналах |
| 28. - | 0,108 | 0,108 | 216 | В непроходных каналах |
| 29. - | 0,108 | 0,108 | 120 | Наружная |
| 30. - | 0,159 | 0,159 | 71 | В непроходных каналах |
| 31. - | 0,159 | 0,159 | 90 | Наружная |

Таблица 44 Бесхозяйные тепловые сети муниципальные

| п/п | Наименование имущества | Местонахождение объекта | Индивидуализирующие характеристики | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область. г.Тутаев. от стены здания зала самбо по адресу: г.Тутаев. ул.Шитова, д.63а до места врезки в теплосеть в тепловой камере по ул. Садовой | Год ввода в эксплуатацию - 1974, протяженность - 9м | 76:21:010136:933 |
| 2. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область, г Тутаев, от стены здания школы (МОУ СОШ №4 "Центр образования" по адресу: г.Тутаев, ул. П.Шитова, д.63 до места врезки в магистральный трубопровод) | Год ввода в эксплуатацию - 1974, протяженность - 161м | 76:21:010136:932 |
| 3. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область, р-н Тутаевский, г Тутаев, от стены здания школы (МОУ СОШ №6) по адресу: г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.54 до места врезки в теплосеть в тепловой камере ТК 18.10 у д.52 по ул. Моторостроителей г. Тутаев | Год ввода в эксплуатацию - 1974, протяженность -40м | 76:21:010301:85 |
| 4. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область, г Тутаев, от стены здания школы (МУ ДО ДЮСШ №1) по адресу: г. Тутаев, ул. Дементьева, д.13 до места врезки в теплосеть в промежуточной смотровой камере ТК-20/ЗА. | Год ввода в эксплуатацию - 1984, протяженность -44м | 76:21:010137:27 |
| 5. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область, г Тутаев, от стены здания детского сада (МДОУ №5 "Радуга") по адресу: г. Тутаев,ул. Моторостроителей, д.66 до места врезки в квартальную транзитную теплосеть в тепловой камере ТК-13.2А у д. №68 по ул. Моторостроителей г. Тутаев. | Год ввода в эксплуатацию - 1985, протяженность -44м | 76:21:010304:2365 |
| 6. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область, г Тутаев, от стены здания школы (МОУ СОШ №3) по адресу: г. Тутаев, пр-т 50- летия Победы, д.32 до места врезки в теплосеть в тепловой камере у дома 77 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев | Год ввода в эксплуатацию - 1986, протяженность -104м | 76:21:010305:4243 |
| 7. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область г. Тутаев, от стены здания школы (МУДО ДЮСШ№4) по адресу: г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 36 до места врезки на воздушном магистральном трубопроводе Ду700 | Год ввода в эксплуатацию - 1986, протяженность -120м | 76:21:010203:218 |
| 8. | Сеть теплоснабжения | Ярославская область, г Тутаев, от стены здания ЛФК и ОФП по адресу: г. Тутаев,ул. Комсомольская, д. 117 до места врезки в теплосеть в тепловой камере 5А.5 уд. 125 по ул.Комсомольской | Год ввода в эксплуатацию - 1990, протяженность -33м | 76:21:010307:93 |

- данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в Приложении 1.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная АО «Тутаевская ПГУ» осуществляют теплоснабжение жилого фонда города, объектов социальной сферы и сторонних организаций, промышленных предприятий.

Потребителями   котельных МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»  являются  жилые  сектора микрорайонов города, объекты социальной и промышленной сферы.

Котельная МУП ТМР «ТКС» Тутаевской  ЦРБ снабжает тепловой энергией МУЗ «Тутаевская ЦРБ».

Зоны действия источников тепловой энергии, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, выделены соответствующими контурами на карте г. Тутаева и представлены в п. 1.1.4.

Зоны  действия  индивидуального	теплоснабжения  в  г.  Тутаеве   сформированы  в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные) как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Распределение зон действия котельных по районам города Тутаева приведено в таблице ниже.

Таблица 45 Зоны действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Зоны действия |
| --- | --- |
| Котельная АО «Тутаевская ПГУ» | Правобережная часть г.Тутаева |
| Котельная МОУ СОШ №5 | МОУ СОШ №5 |
| Котельная МДОУ детскийсад №1 «Ленинец» | МДОУ детский сад №1 «Ленинец» |
| Котельная МДОУ детскийсад №2 «Октябренок» | МДОУ детский сад №2 «Октябренок» |
| Центральная котельная | Часть потребителей левобережной части г.Тутаева |
| Котельная ОПХ | Частьпотребителей левобережной части г.Тутаева |
| Котельная СХТ | Часть потребителей левобережной части г.Тутаева |
| Котельная МУ «РЦКиД» | МУ«РЦКиД» |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» |
| Котельная Тутаевская ЦРБ, МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» | МУЗ Тутаевская ЦРБ |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей г. Тутаева  по состоянию  на 01.01.2021 гг. (не включая промышленные), составляет по предоставленным данным 108,614 Гкал/ч. При этом:

- общая расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление составила 96,196 Гкал/ч;

- общая расчетная тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средняя) 8,958 Гкал/ч.

- общая расчетная тепловая нагрузка потребителей на вентиляцию 3,46 Гкал/ч.

В  таблице  ниже  представлены  тепловые  нагрузки  потребителей  в  соответствии  с источником	теплоснабжения	(по	предоставленным	договорным нагрузкам	с потребителями).

Таблица 46 Тепловые нагрузки потребителей от основных источников

| Наименование объектов | Присоединѐнная нагрузка, отопление, Гкал/час | Присоединѐнная нагрузка, ГВС, Гкал/час | Присоединѐнная нагрузка, вентиляция, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная | 92,436 | 8,894 | 3,46 |
| Котельная МОУ СОШ №5 | 0,15 | - | - |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,074 | - | - |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 0,046 | - | - |
| Центральная котельная | 1,282 | - | - |
| Котельная ОПХ | 0,31 | - | - |
| Котельная СХТ | 0,29 | - | - |
| Котельная МУ «РЦКиД» | 0,126 | - | - |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,2 | - | - |
| Котельная ЦРБ | 1,282 | 0,064 | - |
| ИТОГО: | 96,196 | 8,958 | 3,46 |

Отношение тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии представлено на рисунке ниже.

Рисунок 32 Отношение тепловых нагрузок

Как видно из рисунка основная доля нагрузок приходится на котельную АО «Тутаевская ПГУ»исоставляет 94,27%.

- описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Полный перечень тепловых нагрузок по котельным представлен в Приложении 1.

Таблица 47 Перечень абонентов с указанием тепловой нагрузки

| Наименование абонента | Q отоп. |  | Q гвс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал (за отопительный период | Гкал/ч | Гкал (за отопительный период | Гкал/ч |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ |  |  |  |  |
| ФГБУ «Тутаевская ЦРБ» | 4 248,584 | 0,5058 | 747,613 | 0,089 |
| Центр гигиены и эпидемиологии | 215,6 | 0,0257 | 7,2 | 0,0008 |
| Тутаевский отдел Роспотребнадзор | 40,0 | 0,0048 | 0,612 | 0,00007 |
| Похоронное агентство «Память» | 37,492 | 0,0044 | - | - |
| ИП Сафронова | 7,626 | 0,0009 | 1,238 | 0,0001 |
| ООО «Дент А» | 52,448 | 0,0062 | 3,913 | 0,0004 |
| ООО «Капиталл мед. страхование» | 12,034 | 0,0014 | 0,058 | 0,000006 |
| Итого по котельной г/п Тутаев ЦРБ | 4 613,784 | 0,5492 | 760,634 | 0,090376 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) |  |  |  |  |
| МОУ № 2 | 340,089 | 0,0656 | - | - |
| филиал АО «Ярдормост» | 85,916 | 0,0166 | - | - |
| ООО «Заречье» | 20,305 | 0,0039 | - | - |
| население | 2106,291 | 0,4063 |  |  |
| Итого по котельной г/п Тутаев ЦК (левый берег) | 2 552,601 | 0,4924 | - | - |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) |  |  |  |  |
| население | 802,493 | 0,1548 | - | - |
| Итого по котельной г/п Тутаев СХТ (левый берег) | 802,493 | 0,1548 | - | - |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) |  |  |  |  |
| МДОУ Дет.сад № 7 «Березка» | 76,087 | 0,0147 | - | - |
| ООО «Вегас» | 20,664 | 0,0040 | - | - |
| население | 1548,387 | 0,2987 | 101,515 | 0,01960 |
| Итого по котельной г/п Тутаев ОПХ (левый берег) | 1645,051 | 0,3174 | 101,515 | 0,01960 |

- описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Теплоснабжение ряда потребителей частного сектора и вновь вводимых зданий осуществляется от индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

- описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом приведены в таблице ниже.

Таблица 48 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельными МУП ТМР «ТКС»

| Показатель | Ед. изм. | 2019 год ФАКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 5377,201 | 3097,096 | 1239,727 | 2199,961 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 5374,421 | 3069,865 | 1190,839 | 2111,144 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | Гкал/год | 2,780 | 27,231 | 48,888 | 88,817 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 517,264 | 388,346 | 364,491 |
|  | % | 0 | 16,70 | 31,32 | 16,57 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 5374,421 | 2552,601 | 802,493 | 1746,653 |

Таблица 49 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельными МУП ТМР «ТКС»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 год ФАКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 5377,201 | 2 885,355 | 983,082 | 2 048,010 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | Гкал/год | 2,78 | 34,410 | 45,640 | 95,040 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 279,090 | 129,390 | 299,680 |
|  | % | 0 | 9,6 | 13,1 | 14,6 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 5374,4 | 2 571,8 | 808,0 | 1 653,2 |

Таблица 50 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельной АО «Тутаевская ПГУ»  2018 год

| Показатель | Ед. изм. | 2018 год ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 297,252 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 291,078894 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | тыс. Гкал/год | 6,173106 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал/год | 75,621018 |
|  | % | 25,44 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал/год | 215,457876 |

Таблица 51 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельной АО «Тутаевская ПГУ» 2019 год

| Показатель | Ед. изм. | 2019 год ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 288,420 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 283,299209 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | тыс. Гкал/год | 5,120791 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал/год | 78,24051 |
|  | % | 27,127 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал/год | 205,058699 |

Таблица 52 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельной АО «Тутаевская ПГУ» 2020 год

| Показатель | Ед. изм. | 2020 год ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 293,952 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 283,586 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | тыс. Гкал/год | 10,366 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал/год | 90,628 |
|  | % | 30,831 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал/год | 192,959 |

- описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Постановлением Главы ТМР № 2542 от 26.12.2008 года (о нормативах на коммунальные услуги для населения ТМР) установлены следующие нормативы потребления теплоэнергии на отопление для населения в Гкал/1м2 отапливаемой площади.

Таблица 53 Нормативы  потребления  теплоэнергии на отопление для населения в Тутаевском муниципальном районе

| Месяц | Гкал на 1м2 общей площади |
| --- | --- |
| Январь | 0,0420 |
| Февраль | 0,0368 |
| Март | 0,0331 |
| Апрель | 0,0208 |
| Май | 0,0052 |
| Октябрь | 0,0219 |
| Ноябрь | 0,0290 |
| Декабрь | 0,0370 |

Годовое потребление 0,2258 Гкал/на 1м2

Таблица 54 Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоэнергии на нагрев воды в зависимости от благоустроенности жилищного  фонда в Тутаевском муниципальном районе

| №пп | Вид коммунальных услуг | Норматив на 1 чел в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | ХВС | ГВС |  |
|  |  | м3 | м3 | м3 | Гкал |
| 1. | Жилые дома с водоснабжением |  |  |  |  |
| 1.1. | из водоразборных колонок | 0,76 | 0,76 |  |  |
| 2. | Жилые дома неканализованные: |  |  |  |  |
| 2.1. | с водопроводом | 0,913 | 0,913 |  |  |
| 2.2. | с водопроводом и сливом в яму | 1,217 | 1,217 |  |  |
| 2.3. | с водопроводом, ванной и сливом в яму | 1,825 | 1,825 |  |  |
| 2.4. | с водопроводом, водонагревателем и сливом в яму | 1,825 | 1,825 |  |  |
| 2.5. | с водопроводом, водонагревателем, ванной и сливом в яму | 2,129 | 2,129 |  |  |
| 2.6. | с водопроводом и баней | 2,737 | 2,737 |  |  |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |
| 3.1. | без ванн | 2,129 | 2,129 |  |  |
| 3.2. | с ваннами | 3,042 | 3,042 |  |  |
| 4. | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами: |  |  |  |  |
| 4.1. | с водонагревателями на твердом топливе | 4,563 | 4,563 |  |  |
| 4.2. | с газовыми водонагревателями | 7,908 | 7,908 |  |  |
| 5. | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| 5.1. | оборудованные ваннами 1500-1700мм | 9,125 | 5,87 | 3,255 | 0,17 |
| 5.2. | оборудованные душами и сидячими ваннами | 7,908 | 5,17 | 2,738 | 0,14 |
| 5.3. | оборудованные душами, мойками, умывальниками | 6,6 | 3,954 | 2,646 | 0,14 |
| 5.4. | оборудованные мойками, умывальниками | 3,65 | 2,129 | 1,521 | 0,08 |
| 6. | Общежития с водопроводом и канализацией | 2,129 | 2,129 |  |  |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением: |  |  |  |  |
| 7.1. | без душевых | 3,042 | 1,825 | 1,217 | 0,06 |
| 7.2. | с общими душевыми | 4,563 | 2,433 | 2,13 | 0,11 |
| 7.3. | с мойками, умывальниками и душами в каждой секции здания | 6,083 | 3,953 | 2,13 | 0,11 |
| 7.4. | с душами и сидячими ваннами | 7,908 | 5,17 | 2,738 | 0,14 |
| 7.5. | с душами и ваннами 1500-1700 мм | 9,125 | 5,87 | 3,255 | 0,17 |
| 8. | Вывоз ЖБО |  |  | 0,2 |  |

- описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки соответствуют нагрузкам, указанным в Приложении 1.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

- описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице ниже.

Таблица 55 Баланс тепловой мощности котельной АО «Тутаевская ПГУ» (на 01.01.19 и 01.01.2020)

| Наименование показателя | 2018 год, ФАКТ | 2019 год, ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Районная котельная | Районная котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 132 | 132 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,669 | 0,545 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 8,263 | 8,575 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 104,79 | 104,79 |
| Отопление | 92,436 | 92,436 |
| Вентиляция | 3,46 | 3,46 |
| ГВС | 8,894 | 8,894 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 18,278 | 18,090 |
| Доля резерва, % | 13,847 | 13,7 |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 87,492 | 84,094 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 176,508 | 171,283 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4378,5 | 4378,5 |

Таблица 56 Баланс тепловой мощности котельной АО «Тутаевская ПГУ» (на 01.01.2021)

| Наименование показателя | 2020 год ФАКТ |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 132 | 48 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии Гкал/ч | 0,429 | 0,751 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 10,317 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. Гкал/ч | 104,79 |  |
| Отопление | 92,436 |  |
| Вентиляция | 3,46 |  |
| ГВС | 8,894 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 75,21 |  |
| Доля резерва, % | 41,78 |  |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 80,7 |  |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 118,3 |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4 378,5 |  |

Таблица 57 Баланс тепловой мощности котельных МУП ТМР «ТКС» (на 01.01.20)

| Наименование показателя | 2019 год ФАКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 3,78 | 1,78 | 1,78 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,741 | 0,036 | 0,065 | 0,119 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,099 | 0,075 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,282 | 0,791 | 0,331 | 0,498 |
| Отопление | 1,218 | 0,791 | 0,331 | 0,473 |
| Вентиляция | - | - | - | - |
| ГВС | 0,064 | - | - | 0,025 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,632 | 2,989 | 1,449 | 1,282 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 79,7 | 81,40 | 72,02 |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,60 |

Таблица 58 Баланс тепловой мощности котельных МУП ТМР «ТКС» (на 01.01.21)

| Наименование показателя | На 01.01.2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,741 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,282 | 0,49 | 0,29 | 0,31 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,632 | 2,93 | 1,17 | 1,14 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 84 | 78 | 76 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,6 |

Таблица 59 Баланс тепловой мощности котельных малой мощности (на 01.01.21)

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потерив тепловых сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ СОШ №5 | 0,7 | 0,35 | 0,7 | 0 | 0 | 0,15 | 0,55 |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,34 | 0 | 0 | 0,07 | 0,27 |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 0,95 |
| Котельная МУ «РЦКиД» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,13 | 0,57 |
| Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 |

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности энергоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей.

- описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены ниже.

Таблица 60 Резервы и дефициты тепловой мощности

| Наименование источника | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» | 75,21 |
| Котельная МОУ СОШ №5 | 0,55 |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,27 |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 0,95 |
| Центральная котельная | 2,93 |
| Котельная ОПХ | 1,14 |
| Котельная СХТ | 1,17 |
| Котельная МУ «РЦКиД» | 0,57 |
| Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,5 |
| Котельная Тутаевской ЦРБ | 1,632 |

В целом по котельным города имеется значительный резерв тепловой мощности, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на котельную АО «Тутаевская ПГУ».

На остальных источниках в виду того, что значительных увеличений присоединенной тепловой нагрузки не предвидится, можно рассмотреть уменьшение располагаемой тепловой мощности с целью сокращения производственных расходов, но с сохранением возможности обеспечения резерва при аварийных случаях.

- описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Система централизованного теплоснабжения г.Тутаева запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. Температурный режим оператору котельной, находящемуся на смене, задает диспетчер АДС по непосредственному распоряжению главного инженера. Утвержденные температурные графики работы представлены на рисунках.

Рисунок 33 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Рисунок 34 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных

Рисунок 35 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевская ЦРБ

Присоединение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в зависимости от источника тепловой энергии происходит либо через ЦТП и насосные станции (при температурном графике 95/700С), либо зависимое, прямое (при температурном графике 95/700С).

Районная Котельная – прямая 8,0 кг/см2, обратка 4,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев ЦРБ – прямая 4,0 кг/см2, обратка 2,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) – прямая 5,0 кг/см2, обратка 3,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) – прямая 3,5 кг/см2, обратка 2,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) – прямая 3,9 кг/см2, обратка 0,8 кг/см2.

- описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности котельных является следствием значительного износа установленного оборудования источников. Также дефицит тепловой мощностиявляется последствием потерь тепловой энергии в тепловых сетях, что в свою очередь происходит по причине износа трубопроводов и использования в качестве изоляционного материала матов из минеральной ваты.

Сведений о последствиях дефицита тепловой мощности не выявлено. Так как расчет дефицита тепловой мощности нетто выполнен для расчетной температуры минус 31 °С, а данная температура достигается крайне редко и кратковременно, то возможные последствия дефицита тепловой мощности могут выражаться незначительным понижением температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения не выявлено.

- описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Распределение резервов тепловой мощности представлено на рисунке.

Рисунок 36 Резерв тепловой мощности

Часть 7. Балансы теплоносителя

- описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

ВПУ Районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» состоит из четырех натрий-катионитовых фильтров 1 ступени и двухнатрий- катионитовых фильтров 2 ступени. Также в котельной установлены деаэраторы: ДА-50 –1 шт.; ДВ-400 – 1шт. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. Показатели качества сетевой воды соответствуют нормативным требованиям.

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловых сетей от районной котельной представлен в таблице ниже.

Таблица 61  Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия районной котельной

| Зона действия источника тепловой энергии | Ед.изм. | АО «Тутаевская ПГУ» |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1020 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 22 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1020 |
| Потери располагаемой производительности | % | - |
| Собственные нужды | тонн/ч | 29,988 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч.: | тонн/ч | 188,71 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 188,71 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 188,71 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 831,29 |
| Доля резерва | % | 81% |

Годовые	расходы теплоносителя по источникам тепловой энергии города представлены в таблице ниже.

Таблица 62 Годовые расходы теплоносителя источников тепловой энергии г. Тутаева

| Наименование | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 2053,254 | 1672,79 | 1585,14 | 1036,308 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2053,254 | 1672,79 | 1585,14 | 1036,308 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |
| Котельная МОУ СОШ №5 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МДОУ ДС №1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МДОУ ДС №2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | 630,92 | 630,92 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | 630,92 | 630,92 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | н/д | н/д | - | - |
| Котельная ОПХ |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | 259,762 | 259,762 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | 259,762 | 259,762 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | 200,9 | 200,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | 200,9 | 200,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | н/д | н/д | - | - |
| Котельная МУ «РЦКиД» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |
| Котельная Тутаевская ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

- описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системтеплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых  систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения открытая. Требуется предусмотреть аварийную подпитку химически необработанной и недеаэрированной водой в размере 5,5 м3/ч. Для открытых систем ГВС аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание  основного,  резервного  и  аварийного  топлива  источников  тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблицениже.

Таблица 63 Виды топлива для котельных

| Наименованиеисточника | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основноетопливо | Резервноетопливо |
| Районная котельная | Природный газ | Дизельное топливо |
| Котельная МОУ СОШ №5 | Уголь, дрова | - |
| Котельная МДОУ ДС №1 | Уголь, дрова | - |
| Котельная МДОУ ДС №2 | Уголь, дрова | - |
| Центральная котельная | Природный газ | - |
| Котельная ОПХ | Мазут | - |
| Котельная СХТ | Мазут | - |
| Котельная МУ «РЦКиД» | Уголь | - |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» | Уголь | - |
| Котельная Тутаевской ЦРБ | Природный газ | - |

Для районной котельной ведется расчет потребного количества резервного топлива. Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 64 Топливный баланс котельных

| Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 |
| Природный газ | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 |
| Котельная МОУ СОШ №5 |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д |
| Уголь | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МДОУ ДС №1 |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д |
| Уголь | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МДОУ ДС №2 |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д |
| Уголь | тыс. тонн | н/д | н/д | н/д |
| Центральная котельная |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс.т.н | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Природный газ | тыс.т.н | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Котельная ОПХ |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс.т.н | 0,397 | 0,397 | 0,452 |
| Мазут | тыс.т.н | 0,397 | 0,397 | 0,452 |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс.т.н | 0,241 | 0,241 | 0,379 |
| Мазут | тыс.т.н | 0,241 | 0,241 | 0,379 |
| Котельная МУ «РЦКиД» |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс. тонн | 0,128 | 0,128 |  |
| Уголь | тыс. тонн | 0,128 | 0,128 |  |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | тыс. тонн | 0,131 | 0,131 |  |
| Уголь | тыс. тонн | 0,131 | 0,131 |  |
| Котельная Тутаевской ЦРБ |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | 0,715 | 0,715 |  |
| Природный газ | млн м3 | 0,715 | 0,715 |  |

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утверждены нормативы запасов топлива на котельной АО «Тутаевская ПГУ».

Информация о запасах общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) представлена в таблицах ниже.

Таблица 65 Нормативные запасы топлива

| Топливо | ННЗТ, тонн | ОНЗТ, тонн | в т.ч. НЭЗТ, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ | - | - | - |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) | - | - | - |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) | 10 | 241,666 | 2,0 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) | 10 | 397,681 | 2,0 |

Таблица 66 Нормативные запасы топлива Районной котельной

| Топливо | ННЗТ, тыс. тонн | ОНЗТ, тыс. тонн | в т.ч. НЭЗТ, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| мазут | 0,8 | 5,4 | 4,6 |

- описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставка топлива осуществляется в установленном порядке.

Описание особенностей характеристик топлив показано на рисунке ниже.

- описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

- описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлива, используемого при производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения представлено на рисунке выше в паспорте качества газа.

- описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Описание  основного,  резервного  и  аварийного  топлива  источников  тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблицениже.

Таблица 67 Виды топлива для котельных

| Наименование источника | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо |
| Районная котельная | Природный газ | Мазут |
| Котельная МОУ СОШ №5 | Уголь, дрова | - |
| Котельная МДОУ ДС №1 | Уголь, дрова | - |
| Котельная МДОУ ДС №2 | Уголь, дрова | - |
| Центральная котельная | Природный газ | - |
| Котельная ОПХ | Мазут | - |
| Котельная СХТ | Мазут | - |
| Котельная МУ «РЦКиД» | Уголь | - |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» | Уголь | - |
| КотельнаяТутаевской ЦРБ | Природный газ | - |

- описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха, отсутствуют.

Система поставок топлива работает надежно.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

- поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварий на оборудовании Районной котельной за 2018-2020 гг., не зафиксировано.

В ремонтную компанию 2018 года выполнены следующие основные мероприятия:

- Ремонт паропровода подачи пара на солевой приямок ХВО;

- Замена пожарного трубопровода, запорной арматуры и пожарных шкафов в помещении районной котельной (труба Ду80 – 95 м.);

- Ремонт электродвигателей Н-4, Н-9 (замена подшипников);

- Ремонт дренажного трубопровода на экономайзере котла №1 (труба Ду70);

- Ремонт фундамента дымососа парового котла №1;

- Приобретение и монтаж дымососа парового котла №1;

- Проведена экспертиза промышленной безопасности паровым котлам №1, №2;

- Выполнена консервация водогрейного котла №3;

- Произведена замена запорной арматуры различных диаметров – 27 ед.;

- Работы по поверки приборов КИПиА – работы ведутся;

- Монтаж линии рециркуляции водогрейного котла №3;

- Капитальный ремонт бака аккумулятора горячей воды.

В ремонтную компанию 2019 года выполнены следующие основные мероприятия:

- Капитальный ремонт бака аккумулятора горячей воды V=2000м3

- Ремонт котла ДЕ-25-14 ГМ

- Замена дренажей с редукционной установки;

- Ремонт дренажного трубопровода насосов №64,66

- Замена фильтров на компрессоре ВКУ-37-8 ХВО;

- Ремонт насоса №4 ХВО подачи раствора соли;

- Замена дифмонометра на котле №1;

- Замена клапана игольчатого на котле №1;

- Замена участка трубопровода и запорной арматуры на котле №1

- Замена трубопровода и арматуры на котле №2

- Замена участка трубопровода и запорн. Арматуры на ДА-50

- Устранение дефекта на подающем трубопроводе в теплосеть;

- Установка подшипников в ЭДВ-11 в машинном зале ХВО

- Замена подшипников на насосе №37

- Ремонт обмуровки котла №3

- Ремонт насоса №2 в здании КНС (СМ10-65-200/2)

- Ремонт холодильника отбора проб на котле №1

- Замена дренажного трубопровода от насоса №66 до дренажного коллектора

- Ремонт холодильника отбора проб на котле №2

- Замена участка дренажного трубопровода между котлами №1-2

- Установка дренажного насоса в здании МНС

- Ремонт футеровки в котле №2

- Ремонт насоса в здании КНС

- Установка устройства плавного пуска насоса №2 в здании КНС

- Капитальный ремонт бака аккумулятора горячей воды.

- Замена запорной арматуры разного диаметра на РК-72шт

За 2020 год аварий  на тепловых сетях Районной котельной не зафиксировано. Зафиксировано 156  инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 6-8часов

Аварий на котельных МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» за 2019 год так же не было.

- частота отключений потребителей

Аварий и отказов оборудования источников теплоснабжения, а также отказов тепловых сетей в 2018-2020 годах не было.

- поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Аварий и отказов оборудования источников теплоснабжения, а также отказов тепловых сетей в 2018-2020 годах не было.

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы представлены в разделе Приложении.

- результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

- результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта

За 2014-2020 годы аварийных отключений теплоснабжения  не было.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городе Тутаев действуют следующие организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности по тепловой энергии:

- основная   теплоснабжающая   организация   –   АО «Тутаевская ПГУ» -поставка тепловой энергиив горячей воде конечному потребителю, поставка тепловой энергии в паре конечному потребителю, поставка горячей воды потребителям.

- теплоснабжающая организация– МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» -поставка тепловой энергии в горячей воде конечному потребителю.

Ниже представлены технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» за 2020 год.

Таблица 68Структура цен (тарифов) МУП  ТМР  "ТутаевТеплоЭнерго"(2020 год)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии источниками (на отпуск), всего | Гкал | 74 764,559 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.1 | тепловыми электростанциями | Гкал |  |
| 1.2 | блок-станциями | Гкал |  |
| 1.3 | котельными (котлами) | Гкал | 74 764,559 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.3.1 | электрокотельными | Гкал |  |
| 1.4 | с использованием возобновляемых и(или) вторичных энергетических ресурсов | Гкал |  |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.4.1 | теплоутилизационными установками | Гкал |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные технологические нужды источников (за исключением тепловой, затраченной на производство электрической энергии) | Гкал | 2 538,910 |
| 3 | Поступление тепловой энергии от других организаций | Гкал |  |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 12 246,630 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 59 979,019 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 5.1 | собственное потребление организации | Гкал |  |
| 5.2 | отпуск потребителям (продажа), всего | Гкал | 59 979,019 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 5.2.1 | населению | Гкал | 52 241,959 |
| 5.2.2 | хозяйствующим субъектам, всего | Гкал | 7 737,060 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 5.2.2.1 | бюджетным организациям всех уровней | Гкал | 6 426,666 |
| 6 | Установленная мощность тепловая | Гкал/час | 53,79 |
| 7 | Располагаемая мощность тепловая | Гкал/час | 45,50 |
| 8 | Расход воды на технологические цели при производстве тепловой энергии | куб. м | 150 821,109 |
| 9 | Расход воды на технологические цели при передаче тепловой энергии | куб. м |  |
| 10 | Расход электроэнергии на технологические цели при производстве тепловой энергии | тыс. кВт ч | 2 713,37 |
| 11 | Расход электроэнергии на технологические цели при передаче тепловой энергии | тыс. кВт ч |  |
| 12 | Расход электроэнергии электрокотлами | т у.т. |  |
| 13 | Объем передачи тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 72 225,649 |
| 14 | Объём тепловых сетей | куб. м | 989,961 |
| 15 | Протяженность тепловых сетей** | км | 25,542 |
| 16 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, утвержденные уполномоченным органом | Гкал | 12 860,20 |

Таблица 69 Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ»  за 2018 год

| Параметры формы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |
|  |  |  | Информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 14.03.2019 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 322 001,31 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 371 457,45 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 197 401,49 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
|  | общая стоимость |  | 197401,4913 |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 40 066,58 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,93 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 47 551,31 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,65 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 10 222,3550 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 22 474,16 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 32 431,97 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 066,31 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 18 850,51 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5 613,74 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 5 343,85 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 6 193,43 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12 830,68 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 759,58 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 180,67 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 7 341,48 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 598,93 |
| 3.15.1 | Расходы по страхованию | тыс. руб. | 100,00 |
| 3.15.2 | Расходы по экологии | тыс. руб. | 498,25 |
| 3.15.3 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,69 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -49 456,13 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 10 046,53 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 6 534,19 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 6 534,19 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 7 045,12 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 510,93 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=378b4585-6feb-40b6-9190-b579c2a723bb |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 232,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 99,50 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 297,2520 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 215,4579 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 103,5244 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 103,5244 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 111,9335 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 75,62 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 80,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 120,11 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 49,19 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 158,2300 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,3900 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,2100 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 32,65 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 2,07 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=55c5bb11-1152-4468-b04e-fd3beaa59ad5 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=55c5bb11-1152-4468-b04e-fd3beaa59ad5 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Данные по технико-экономическим показателям работы систем теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ»  за 2018 год представлены выше, данные за 2019 год отсутствуют.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (2018-2022 года) представлены в таблице ниже.

Для АО «Тутаевская ПГУ» утвержден долгосрочный тариф на тепловую энергию на 2018-2021 годы.

Таблица 70 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица 71 Тарифы на тепловую энергию МУП ТМР «ТТЭ»

| № п/п. | Наименование коммунальных услуг | Тарифы для населения (с НДС) –первое полугодие | Экономически обоснованные тарифы на период 01.01. – 30.06. 2021 г. |  | Экономически обоснованные тарифы на период 01.07. – 31.12. 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Теплоснабжение по Артемьевскому сельскому поселению (дер. Столбищи,дер. Емишево) | 1983,53 | 2032,30 | 2438,76 | 2099,54 | 2519,5 |

Таблица 72 Тарифы на ГВС МУП ТМР «ТТЭ»

| № п/п. | Наименование коммунальных услуг | Тарифы для населения (с НДС) –первое полугодие | Экономически обоснованные тарифы на период 01.01. – 30.06. 2021 г. |  | Экономически обоснованные тарифы на период 01.07. – 31.12. 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Горячее водоснабжение по левобережной части г.п. Тутаев теплоноситель нагрев | 28,38 | 36,80 | 44,16 | 36,50 | 43,80 |

- описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура себестоимости тарифа на тепловую энергию АО «Тутаевская ПГУ» представлена в Части 10.

Таблица 73Структура цен (тарифов) МУП  ТМР  "ТутаевТеплоЭнерго"(2020 год)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии источниками (на отпуск), всего | Гкал | 74 764,559 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.1 | тепловыми электростанциями | Гкал |  |
| 1.2 | блок-станциями | Гкал |  |
| 1.3 | котельными (котлами) | Гкал | 74 764,559 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.3.1 | электрокотельными | Гкал |  |
| 1.4 | с использованием возобновляемых и(или) вторичных энергетических ресурсов | Гкал |  |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.4.1 | теплоутилизационными установками | Гкал |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные технологические нужды источников (за исключением тепловой, затраченной на производство электрической энергии) | Гкал | 2 538,910 |
| 3 | Поступление тепловой энергии от других организаций | Гкал |  |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 12 246,630 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 59 979,019 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 5.1 | собственное потребление организации | Гкал |  |
| 5.2 | отпуск потребителям (продажа), всего | Гкал | 59 979,019 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 5.2.1 | населению | Гкал | 52 241,959 |
| 5.2.2 | хозяйствующим субъектам, всего | Гкал | 7 737,060 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 5.2.2.1 | бюджетным организациям всех уровней | Гкал | 6 426,666 |
| 6 | Установленная мощность тепловая | Гкал/час | 53,79 |
| 7 | Располагаемая мощность тепловая | Гкал/час | 45,50 |
| 8 | Расход воды на технологические цели при производстве тепловой энергии | куб. м | 150 821,109 |
| 9 | Расход воды на технологические цели при передаче тепловой энергии | куб. м |  |
| 10 | Расход электроэнергии на технологические цели при производстве тепловой энергии | тыс. кВт ч | 2 713,37 |
| 11 | Расход электроэнергии на технологические цели при передаче тепловой энергии | тыс. кВт ч |  |
| 12 | Расход электроэнергии электрокотлами | т у.т. |  |
| 13 | Объем передачи тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 72 225,649 |
| 14 | Объём тепловых сетей | куб. м | 989,961 |
| 15 | Протяженность тепловых сетей** | км | 25,542 |
| 16 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, утвержденные уполномоченным органом | Гкал | 12 860,20 |

- описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена. Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

- описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности неустановлена.

- описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (2018-2021 года) представлены в таблице ниже.

Для АО «Тутаевская ПГУ» утвержден долгосрочный тариф на тепловую энергию на 2018-2021 годы.

Таблица 74 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Информация отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основныесуществующиепроблемыорганизациикачественноготеплоснабжения города Тутаева сведены втаблицу.

Таблица 75 Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

| №п/п | Наименование теплоснабжающей организации (источника) | Существующие проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельной, ЦТП и насосных станций |
| 2 |  | Незаконные врезки в трубопроводы и слив теплоносителя |
| 3 |  | Разрегулировка системы теплоснабжения вследствие самовольного нарушения потребителями схемы подключения и установки повышающих насосов на вводе |
| 4 |  | Существенный износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. |
| 5 |  | Существенный износмагистральныхипрочихтрубопроводовтепловыхсетей |
| 6 |  | Отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты у потребителей |
| 7 |  | Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме |
| 8 |  | Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения города |
| 9 | МУП ТМР «ТКС» | Моральноустаревшее и физическиизношенное оборудование котельных |
| 10 |  | Часть потребителей снабжается горячей водой по открытой схеме |
| 11 |  | Ряд котельных использует в качестве основного топлива топочный мазут, что требует больших затрат на содержание мазутного хозяйства |
| 12 | Источники малой мощности | Ряд котельных использует в качестве основного топлива уголь и дрова, что не выгодно с экономической точки зрения и неэкологично |
| 13 |  | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |

В настоящее время в г. Тутаеве на вводах в здания самовольно установлены более 250 насосов. Это в свою очередь приводит к разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Как следствие – недостаточные располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою очередь приводит к желанию абонентов обеспечить необходимый перепад посредством слива сетевой воды из обратных трубопроводов для создания циркуляции в отопительных приборах (нарушения схем присоединения и т.п.), что приводит к дополнительному увеличению расхода и, соответственно, к дополнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с пониженными перепадами давления и т.д. Происходит «цепная реакция» в направлении общей разрегулировки системы.

Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации:

- невозможность соблюдения температурного графика;

- повышенная подпитка системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности водоподготовки – вынужденная подпитка сырой водой (следствие – внутренняя коррозия, преждевременный выход из строя трубопроводов и оборудования);

- вынужденное увеличение отпуска тепловой энергии для сокращения числа жалоб населения; увеличение эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии.

В 2016 году экспертами ООО «Энерготехцентр» выполнено техническое обследование водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) установленного на районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев. Целью технического обследования котла КВГМ-100 ст.№4, является оценка технического состояния котла.

Результаты и выводы проведенного технического обследования котла следующие:

- Котел КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) изготовлен в ноябре 1989 году, дата ввода в эксплуатацию котла – 1991 год. После апреля 2014 года водогрейный котел КВГМ-100 ст.№4 не эксплуатировался;

- Выявленные дефекты котла КВГМ-100 ст.№4:

* конвективная часть котла: стояк №4 – полностью вырезана верхняя секция змеевика, заглушены трубы №4, 5 верхнего экрана;

* левый боковой экран: заглушено 6 труб, свищи на трубах №40, 14, 13;

* правый боковой экран: заглушено 10 труб, свищи на трубах №20, 15, 11, 6, 2;

* задний промежуточный экран: свищи на трубах №21, 17, 13, 6, 4;

* метал коллектора находится в удовлетворительном состоянии, на внутренней поверхности обнаружены шламовые отложения толщиной до 2мм.

- В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением, дальнейшая работа водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) без 100% замены труб поверхностей нагрева котла недопустима.

По состоянию на июнь текущего года установленная тепловая мощность районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» составляет 232 Гкал/ч., располагаемая мощность – 132 Гкал/ч., номинальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка (включая потери в тепловых сетях) составляет 104 Гкал/ч.

Фактические показатели тепловых нагрузок районной котельной:

- средняя тепловая нагрузка за отопительный период – 55Гкал/ч (отопление и ГВС);

- средняя тепловая нагрузка в летний период – 12 Гкал/ч (ГВС).

- максимальная тепловая нагрузка – 95 Гкал/ч., зафиксирована 7 января 2017г, при температуре наружного воздуха минус 32оС.

Основываясь результатами технического обследования, АО «Тутаевская ПГУ» разработало следующие мероприятия по резервированию тепловой мощности районной котельной:

1. Замена водогрейного котла КВГМ-100 ст№4 (тепловая мощность 100 Гкал/ч) выработавший свой ресурс, на водогрейный котел производительностью 50Гкал. Проектирование выполнено, заключен договор на реализацию прокта, срок завершения декабрь 2021г.

Указанные мероприятия отражены в актуализированной схеме теплоснабжения городского поселения Тутаев Тутаевского района Ярославской области. Реализация указанных мероприятий позволит осуществить двойной резерв тепловой мощности.

В соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей (утверждены постановлением Правительства РФ от 06.09.2012г., №889) предлагаем Вам рассмотреть и согласовать вывод из эксплуатации источник тепловой энергии водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) с целью дальнейшей ликвидации. Прекращений или ограничений теплоснабжения потребителей в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4, не предусмотрено.

- описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Таблица 76 Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

| №п/п | Наименование теплоснабжающей организации (источника) | Существующие проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельной, ЦТП и насосных станций |
| 2 |  | Незаконные врезки в трубопроводы и слив теплоносителя |
| 3 |  | Разрегулировка системы теплоснабжения вследствие самовольного нарушения потребителями схемы подключения и установки повышающих насосов на вводе |
| 4 |  | Существенный износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. |
| 5 |  | Существенный износмагистральныхипрочихтрубопроводовтепловыхсетей |
| 6 |  | Отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты у потребителей |
| 7 |  | Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме |
| 8 |  | Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системойтеплоснабжениягорода |
| 9 | МУП ТМР «ТКС» | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |
| 10 |  | Часть потребителей снабжается горячей водой по открытой схеме |
| 11 |  | Ряд котельных использует в качестве основного топлива топочный мазут, что требует больших затрат на содержание мазутного хозяйства |
| 12 | Источники малой мощности | Ряд котельных использует в качестве основного топлива уголь и дрова, что невыгодно с экономической точки зрения и неэкологично |
| 13 |  | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Таблица 77 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

| №п/п | Наименование теплоснабжающей организации (источника) | Существующие проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельной ЦТП и насосных станций |
| 2 |  | Незаконные врезки в трубопроводы и слив теплоносителя |
| 3 |  | Разрегулировка системы теплоснабжения вследствие самовольного нарушения потребителями схемы подключения и установки повышающих насосов на вводе |
| 4 |  | Существенный износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. |
| 5 |  | Существенный износ магистральных и прочих трубопроводов тепловых сетей |
| 6 |  | Отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты у потребителей |
| 7 |  | Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме |
| 8 |  | Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системойтеплоснабжениягорода |
| 9 | МУП ТМР «ТКС» | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |
| 10 |  | Часть потребителей снабжается горячей водой по открытой схеме |
| 11 |  | Ряд котельных использует в качестве основного топлива топочный мазут, что требует больших затрат на содержание мазутного хозяйства |
| 12 | Источники малой мощности | Ряд котельных использует в качестве основного топлива уголь и дрова, что не выгодно с экономической точки зрения и не экологично |
| 13 |  | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений не имеется.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом приведены в таблице ниже.

Таблица 78 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельными МУП ТМР «ТКС»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 год ФАКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Производство тепловой энергии | Гкал/год | 5377,201 | 2 885,355 | 983,082 | 2 048,010 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | Гкал/год | 2,78 | 34,410 | 45,640 | 95,040 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0 | 279,090 | 129,390 | 299,680 |
|  | % | 0 | 9,6 | 13,1 | 14,6 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 5374,4 | 2 571,8 | 808,0 | 1 653,2 |

Таблица 79 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельной АО «Тутаевская ПГУ» 2020 год

| Показатель | Ед. изм. | 2020 год ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 293,952 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 283,586 |
| Расход тепловой энергии на хоз. нужды | тыс. Гкал/год | 10,366 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал/год | 90,628 |
|  | % | 30,831 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал/год | 192,959 |

Таблица 80 Баланс тепловой мощности котельной АО «Тутаевская ПГУ» (на 01.01.2021)

| Наименование показателя | 2020 год ФАКТ |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 132 | 48 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии Гкал/ч | 0,429 | 0,751 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 10,317 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. Гкал/ч | 104,79 |  |
| Отопление | 92,436 |  |
| Вентиляция | 3,46 |  |
| ГВС | 8,894 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 75,21 |  |
| Доля резерва, % | 41,78 |  |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 80,7 |  |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 118,3 |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4 378,5 |  |

Таблица 81 Баланс тепловой мощности котельных МУП ТМР «ТКС» (на 01.01.21)

| Наименование показателя | На 01.01.2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,741 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,282 | 0,49 | 0,29 | 0,31 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,632 | 2,93 | 1,17 | 1,14 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 84 | 78 | 76 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,6 |

Таблица 82 Баланс тепловой мощности котельных малой мощности (на 01.01.21)

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ СОШ №5 | 0,7 | 0,35 | 0,7 | 0 | 0 | 0,15 | 0,55 |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,34 | 0 | 0 | 0,07 | 0,27 |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 0,95 |
| Котельная МУ «РЦКиД» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,13 | 0,57 |
| Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 |

Таблица 83 Перечень абонентов с указанием тепловой нагрузки

| Наименование абонента | Q отоп. |  | Q гвс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал (за отопительный период | Гкал/ч | Гкал (за отопительный период | Гкал/ч |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ |  |  |  |  |
| ФГБУ «Тутаевская ЦРБ» | 4 248,584 | 0,5058 | 747,613 | 0,089 |
| Центр гигиены и эпидемиологии | 215,6 | 0,0257 | 7,2 | 0,0008 |
| Тутаевский отдел Роспотребнадзор | 40,0 | 0,0048 | 0,612 | 0,00007 |
| Похоронное агентство «Память» | 37,492 | 0,0044 | - | - |
| ИП Сафронова | 7,626 | 0,0009 | 1,238 | 0,0001 |
| ООО «Дент А» | 52,448 | 0,0062 | 3,913 | 0,0004 |
| ООО «Капиталл мед. страхование» | 12,034 | 0,0014 | 0,058 | 0,000006 |
| Итого по котельной г/п Тутаев ЦРБ | 4 613,784 | 0,5492 | 760,634 | 0,090376 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) |  |  |  |  |
| МОУ № 2 | 340,089 | 0,0656 | - | - |
| филиал АО «Ярдормост» | 85,916 | 0,0166 | - | - |
| ООО «Заречье» | 20,305 | 0,0039 | - | - |
| население | 2106,291 | 0,4063 |  |  |
| Итого по котельной г/п Тутаев ЦК (левый берег) | 2 552,601 | 0,4924 | - | - |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) |  |  |  |  |
| население | 802,493 | 0,1548 | - | - |
| Итого по котельной г/п Тутаев СХТ (левый берег) | 802,493 | 0,1548 | - | - |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) |  |  |  |  |
| МДОУ Дет.сад № 7 «Березка» | 76,087 | 0,0147 | - | - |
| ООО «Вегас» | 20,664 | 0,0040 | - | - |
| население | 1548,387 | 0,2987 | 101,515 | 0,01960 |
| Итого по котельной г/п Тутаев ОПХ (левый берег) | 1645,051 | 0,3174 | 101,515 | 0,01960 |

- прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Генеральный план муниципального образования разработан в 2017 году.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация мероприятий обозначенных в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлении Правительства Российской Федерации № 323 от 15.04.2014 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», а также подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». В Ярославской области также действуют региональные программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 - 2020 годы, государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, целью которых является обеспечение условий для осуществления гражданами прав на жилье, создание условий для доступности жилья населению.

Жилищный фонд городского поселения Тутаев на сегодняшний день составляет 941,4 тыс. кв. м; средняя обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – 23,3 кв. м. Площадь аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Тутаев составляет 3700 кв. м (0,4 % от общей площади жилищного фонда). Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий. Генеральным планом предусмотрено выделение территорий для дальнейшего развития жилищного строительства. В настоящем разделе приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства на постоянное население с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания. Проектом предполагается увеличение средней обеспеченности жильем на душу населения к концу первой очереди (2022 г.) – 25,0 кв. м на одного жителя, к концу расчётного срока (2035 г.) – 25,6 кв. м на одного жителя. Для нового жилищного строительства в течение всего расчётного срока потребуются территории общей площадью порядка 75,2 га, из них на период первой очереди – 48,6 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на территории городского поселения Тутаев на первую очередь и расчетный срок.

Таблица 84 Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. чел. | 40,8 | 41,5 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 25,0 | 25,6 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 1019,8 | 1061 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 941,4 | 941,4 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 3,7 | 3,7 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 937,7 | 937,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 82,1 | 123,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Многоэтажные жилые дома (9 эт.) | тыс. кв. м общей площади | 28,0 | 28,0 |
| 7.2 | Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | тыс. кв. м общей площади | 2,8 | 11,8 |
| 7.3 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | тыс. кв. м общей площади | 8,6 | 18,3 |
| 7.4 | Индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м общей площади | 42,7 | 65,2 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 48,6 | 75,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Многоэтажные жилые дома (9 эт.) | га | 3,3 | 3,3 |
| 8.2 | Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | га | 0,5 | 2,1 |
| 8.3 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | га | 2,2 | 4,6 |
| 8.4 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 42,6 | 65,2 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства составит 123,3 тыс. кв. м, основные проектируемые площадки многоквартирного и индивидуального жилищного фонда предусмотрены в правобережной части города Тутаев – 61,9 га (109,7 тыс. кв. м). В левобережной части города планируется выделение на расчетный срок территорий для индивидуального жилищного строительства площадью порядка 14 га.

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306)(в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 г. № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» утверждены норматив потребления тепловой энергии.

Таблица 85 Нормативы коммунальных услуг на отопление.

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04993 |
| 2 | 0,05027 |
| 3, 4 | 0,03159 |
| 5-9 | 0,02646 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01929 |
| 2 | 0,01814 |
| 3 | 0,01759 |
| 6, 7 | 0,01344 |

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию необходимо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю реконструируемого жилья, для которых показатели также снижаются.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для вновь возводимых зданий представлены в таблицах ниже.

Таблица 86 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь возводимых зданий

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Вновь возводимые здания |  |  |  |  |
| 1 | 0,01929 | 0,01775 | 0,01640 | 0,01543 | 0,01447 |
| 2 | 0,01814 | 0,01669 | 0,01542 | 0,01451 | 0,01361 |
| 3 | 0,01759 | 0,01618 | 0,01495 | 0,01407 | 0,01319 |
| 6, 7 | 0,01344 | 0,01236 | 0,01142 | 0,01075 | 0,01008 |

Таблица 87 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для реконструируемых зданий

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2020 | 2022-2027 | 2028-2032 |
| 1 | 0,04993 | 0,04594 | 0,04244 | 0,03994 | 0,03745 |
| 2 | 0,05027 | 0,04625 | 0,04273 | 0,04022 | 0,03770 |
| 3, 4 | 0,03159 | 0,02906 | 0,02685 | 0,02527 | 0,02369 |
| 5-7 | 0,02646 | 0,02434 | 0,02249 | 0,02117 | 0,01985 |

Таблица 88 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для зданий, не прошедших капитальный ремонт

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Реконструируемые здания |  |  |  |  |
| 1 | 0,04993 | 0,04993 | 0,04993 | 0,04993 | 0,04993 |
| 2 | 0,05027 | 0,05027 | 0,05027 | 0,05027 | 0,05027 |
| 3 | 0,03159 | 0,03159 | 0,03159 | 0,03159 | 0,03159 |
| 6, 7 | 0,02646 | 0,02646 | 0,02646 | 0,02646 | 0,02646 |

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения муниципального образования согласно Генеральному плану. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Приказе Минрегион РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблицах.

Таблица 89 Таблица расчета тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на первую очередь

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
|  | ИТОГО | 3,32 | 82,0 | 6,23 | 0,28 | 1,25 | 7,76 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,9 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,48 | 52,58 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 12,0 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,51 | 34,83 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,7 | 96,5 | 17,43 | - | 1,02 | 18,45 |
|  | ИТОГО | 37,48 | 950,4 | 94,87 | 9,29 | 14,14 | 118,3 |
|  | ВСЕГО | 40,8 | 1032,4 | 101,10 | 9,57 | 15,39 | 126,06 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 108,40/19,74 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 90Расчет тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на расчетный срок

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
| 6 | Индивидуальная застройка | 0,23 | 8,8 | 0,80 | - | 0,17 | 0,97 |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,30 | 11,8 | 1,08 | - | 0,19 | 1,27 |
| 8 | Индивидуальная застройка | 0,05 | 1,9 | 0,17 | - | 0,03 | 0,2 |
| 9 | Малоэтажная застройка | 0,34 | 9,8 | 0,74 | 0,09 | 0,15 | 0,98 |
| 10 | Среднеэтажная застройка | 0,32 | 9,0 | 0,56 | 0,07 | 0,14 | 0,77 |
|  | ИТОГО | 5,1 | 123,3 | 9,58 | 0,44 | 1,93 | 11,95 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,1 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,18 | 52,28 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 11,5 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,32 | 34,64 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,8 | 96,5 | 17,43 | - | 1,13 | 18,56 |
|  | ИТОГО | 36,4 | 968,7 | 94,87 | 9,29 | 13,76 | 117,92 |
|  | ВСЕГО | 41,5 | 1092,0 | 104,45 | 9,73 | 15,69 | 129,87 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 113,67/21,93 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 91 Годовые расходы тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| I | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 25,12 | 14,22 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 21,60 | 12,23 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 357,18 | 50,90 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 307,12 | 43,77 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 382,30 | 65,12 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 328,72 | 56,00 |
| II | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 38,66 | 22,14 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 33,24 | 19,04 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 353,89 | 51,17 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 304,29 | 44,00 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 392,55 | 73,31 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 337,53 | 63,04 |

Суммарный расход тепла на жилищное строительство составит 108,4 Гкал/час на первую очередь и 113,67 Гкал/час на расчетный срок.

Обеспечение теплоснабжением площадок нового строительства предполагается:

- многоквартирной жилой застройки (площадки № 1, 2, 4, 5, 9) – от Районной котельной;

- индивидуальной застройки – от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Таблица 92 Полезный отпуск тепловой энергии АО «Тутаевская ПГУ» на 2021 год

| № п/п | Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | 36 860 | 33 928 | 31 711 | 27 909 | 15 132 | 3 451 | 2 939 | 2 784 | 3 738 | 16 802 | 28 557 | 35 025 | 238 838 |
| 1.1. | Районная котельная | 21 733 | 20 004 | 18 697 | 16 456 | 8 922 | 2 035 | 1 733 | 1 642 | 2 204 | 9 907 | 16 838 | 20 651 | 140 821 |
| 1.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 15 127 | 13 924 | 13 014 | 11 454 | 6 210 | 1 416 | 1 206 | 1 143 | 1 534 | 6 896 | 11 720 | 14 374 | 98 017 |
| 2 | Собственные нужды т/э | 1 564 | 1 440 | 1 346 | 1 185 | 642 | 146 | 125 | 118 | 159 | 713 | 1 212 | 1 487 | 10 137 |
| 2.1. | Районная котельная | 568 | 523 | 489 | 430 | 233 | 53 | 45 | 43 | 58 | 259 | 440 | 540 | 3 683 |
| 2.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 996 | 917 | 857 | 754 | 409 | 93 | 79 | 75 | 101 | 454 | 772 | 946 | 6 454 |
| 3 | Отпуск тэ с коллекторов | 35 295 | 32 488 | 30 365 | 26 725 | 14 490 | 3 305 | 2 814 | 2 666 | 3 580 | 16 089 | 27 345 | 33 538 | 228 701 |
| 3.1. | Районная котельная | 21 164 | 19 481 | 18 208 | 16 025 | 8 689 | 1 982 | 1 688 | 1 599 | 2 147 | 9 648 | 16 397 | 20 111 | 137 138 |
| 3.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 14 131 | 13 007 | 12 157 | 10 700 | 5 801 | 1 323 | 1 127 | 1 067 | 1 433 | 6 442 | 10 948 | 13 427 | 91 563 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | 6 174 | 5 683 | 5 312 | 4 675 | 2 535 | 578 | 492 | 466 | 626 | 2 814 | 4 783 | 5 867 | 40 005 |
| 4.1. | Районная котельная | 3 702 | 3 408 | 3 185 | 2 803 | 1 520 | 347 | 295 | 280 | 375 | 1 688 | 2 868 | 3 518 | 23 989 |
| 4.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 2 472 | 2 275 | 2 127 | 1 872 | 1 015 | 231 | 197 | 187 | 251 | 1 127 | 1 915 | 2 349 | 16 016 |
| 5 | Полезный отпуск (реализация) | 29 121 | 26 805 | 25 054 | 22 050 | 11 955 | 2 727 | 2 322 | 2 200 | 2 954 | 13 275 | 22 562 | 27 672 | 188 696 |
| 5.1. | Районная котельная | 17 462 | 16 073 | 15 023 | 13 222 | 7 169 | 1 635 | 1 392 | 1 319 | 1 771 | 7 960 | 13 529 | 16 593 | 113 149 |
| 5.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 11 659 | 10 732 | 10 031 | 8 828 | 4 787 | 1 092 | 930 | 881 | 1 183 | 5 315 | 9 033 | 11 079 | 75 547 |

Таблица 93 Полезный отпуск тепловой энергии АО «Тутаевская ПГУ» на 2022 год

| № п/п | Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | 36 825 | 33 896 | 31 681 | 27 883 | 15 118 | 3 448 | 2 936 | 2 782 | 3 735 | 16 787 | 28 530 | 34 992 | 238 614 |
| 1.1. | Районная котельная | 22 783 | 20 971 | 19 601 | 17 251 | 9 353 | 2 133 | 1 817 | 1 721 | 2 311 | 10 386 | 17 651 | 21 649 | 147 627 |
| 1.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 14 042 | 12 925 | 12 081 | 10 632 | 5 765 | 1 315 | 1 120 | 1 061 | 1 424 | 6 401 | 10 879 | 13 343 | 90 988 |
| 2 | Собственные нужды т/э | 1 563 | 1 438 | 1 344 | 1 183 | 642 | 146 | 125 | 118 | 158 | 712 | 1 211 | 1 485 | 10 125 |
| 2.1. | Районная котельная | 568 | 523 | 488 | 430 | 233 | 53 | 45 | 43 | 58 | 259 | 440 | 539 | 3 679 |
| 2.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 995 | 916 | 856 | 753 | 408 | 93 | 79 | 75 | 101 | 454 | 771 | 945 | 6 447 |
| 3 | Отпуск тэ с коллекторов | 35 263 | 32 457 | 30 337 | 26 700 | 14 477 | 3 302 | 2 812 | 2 664 | 3 577 | 16 074 | 27 320 | 33 507 | 228 489 |
| 3.1. | Районная котельная | 22 215 | 20 448 | 19 112 | 16 821 | 9 120 | 2 080 | 1 771 | 1 678 | 2 253 | 10 127 | 17 211 | 21 110 | 143 948 |
| 3.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 13 047 | 12 009 | 11 225 | 9 879 | 5 356 | 1 222 | 1 040 | 986 | 1 323 | 5 948 | 10 108 | 12 398 | 84 541 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | 6 174 | 5 683 | 5 312 | 4 675 | 2 535 | 578 | 492 | 466 | 626 | 2 814 | 4 783 | 5 867 | 40 005 |
| 4.1. | Районная котельная | 3 890 | 3 580 | 3 346 | 2 945 | 1 597 | 364 | 310 | 294 | 395 | 1 773 | 3 013 | 3 696 | 25 203 |
| 4.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 2 284 | 2 103 | 1 965 | 1 730 | 938 | 214 | 182 | 173 | 232 | 1 041 | 1 770 | 2 171 | 14 802 |
| 5 | Полезный отпуск (реализация) | 29 089 | 26 775 | 25 025 | 22 025 | 11 942 | 2 724 | 2 319 | 2 197 | 2 950 | 13 260 | 22 537 | 27 641 | 188 484 |
| 5.1. | Районная котельная | 18 326 | 16 868 | 15 766 | 13 876 | 7 523 | 1 716 | 1 461 | 1 384 | 1 859 | 8 354 | 14 198 | 17 414 | 118 745 |
| 5.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 10 763 | 9 907 | 9 259 | 8 149 | 4 419 | 1 008 | 858 | 813 | 1 092 | 4 906 | 8 339 | 10 227 | 69 739 |

Таблица 94 Полезный отпуск тепловой энергии МУП  ТМР  "ТутаевТеплоЭнерго"

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 год | 2030-2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
|  | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
|  | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.1 | на собственные нужды котельной, в % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
|  | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
|  | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
|  | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.1 | потери в сетях, в % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
|  | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
|  | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
|  | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представлены в пункте «а» Главы 4.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перепрофилирование производственных зон не предполагается.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно - регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения.

Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определённому типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом, создаётся топологическое описание связности расчётной схемы сети.

- паспортизация объектов системы теплоснабжения;

При разработке электронной модели системы теплоснабжения города выполняется паспортизация объектов системы теплоснабжения: источников, участков трубопроводов тепловых сетей, потребителей, ЦТП и т.д.

- паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

В качестве единицы территориального деления при разработке схемы теплоснабжения принимается кадастровый квартал. Сетка территориального деления вводится в электронную модель.

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчёт тепловых сетей, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть выполняется с использованием разработанной электронной модели систем теплоснабжения поселения.

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых в тепловых сетях. Для этого необходимо изменять состояние элементов запорно-регулирующей арматуры, введённых в модель или осуществлять переключение участков - перемычек, путём изменения режима объекта с «выключен» на «включён» и наоборот. Результаты расчёта отображаются н карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчёта программа использует занесённые при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.

Программный комплекс Zulu позволяет выполнять расчёт как с учётом тепловых потерь, так и без.

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения – участка или потребителя). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по ка-кому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и прочее.

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, являющихся основным предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зонах действия существующих источников теплоснабжения на расчетный срок представлены в таблице ниже.

Таблица 95 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия существующих источников теплоснабжения.

| Источник | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 108,4 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 114,79 | 114,79 | 116,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 62,13 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 105,74 | 105,74 | 103,79 |
| Доля резерва, % | 34,52 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 45,97 | 45,97 | 45,13 |
| Котельная МОУ СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителей | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителей | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая мощность | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителей | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 |
| Доля резерва, % | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля резерва, % | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Котельная ОПХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
| Доля резерва, % | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 |
| Котельная МУ «РЦКиД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителей | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителей | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная Тутаевской ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| Доля резерва, % | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,26 |

Таблица 96 Показатели ПГУ-ТЭС 52МВт на 2020-2024 годы (Гкал/год)

| № п/п | Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | 238 838 | 238 614 | 238 614 | 238 614 |
| 1.1. | Районная котельная | 140 821 | 147 627 | 147 627 | 147 627 |
| 1.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 98 017 | 90 988 | 90 988 | 90 988 |
| 2 | Собственные нужды т/э | 10 137 | 10 125 | 10 125 | 10 125 |
| 2.1. | Районная котельная | 3 683 | 3 679 | 3 679 | 3 679 |
| 2.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 6 454 | 6 447 | 6 447 | 6 447 |
| 3 | Отпуск тэ с коллекторов | 228 701 | 228 489 | 228 489 | 228 489 |
| 3.1. | Районная котельная | 137 138 | 143 948 | 143 948 | 143 948 |
| 3.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 91 563 | 84 541 | 84 541 | 84 541 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | 40 005 | 40 005 | 40 005 | 40 005 |
| 4.1. | Районная котельная | 23 989 | 25 203 | 25 203 | 25 203 |
| 4.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 16 016 | 14 802 | 14 802 | 14 802 |
| 5 | Полезный отпуск (реализация) | 188 696 | 188 484 | 188 484 | 188 484 |
| 5.1. | Районная котельная | 113 149 | 118 745 | 118 745 | 118 745 |
| 5.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | 75 547 | 69 739 | 69 739 | 69 739 |

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Число часов использования установленной мощности |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 5.1 | на производство тепловой энергии | тыс. т.у.т. | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | на производство электроэнергии | тыс.т.у.т. | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 5.2 | ПГУ-ТЭС 52МВт | тыс. т.у.т. | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | котельная | тыс. т.у.т. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Расход натурального топлива | млн. м3 | 127 | 127 | 127 | 127 |
|  | ПГУ-ТЭС 52МВт | млн.м3 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|  | котельная | млн.м3 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г.у.т./кВтч |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии ПГУ-ТЭС 52МВт | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии Котельной | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| 10 | Вода |  | 1855219 | 1855219 | 1855219 | 1855219 |
| 10.1. | на производство тепловой энергии |  | 1369155 | 1369155 | 1369155 | 1369155 |
|  | на производство электроэнергии |  | 486063 | 486063 | 486063 | 486063 |
| 10.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт |  | 581765 | 581765 | 581765 | 581765 |
|  | котельная |  | 1273454 | 1273454 | 1273454 | 1273454 |
| 11 | Стоки |  | 352691 | 352691 | 352691 | 352691 |
| 11.1. | на производство тепловой энергии |  | 232825 | 232825 | 232825 | 232825 |
|  | на производство электроэнергии |  | 100148 | 100148 | 100148 | 100148 |
| 11.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт |  | 119866 | 119866 | 119866 | 119866 |
|  | котельная |  | 232825 | 232825 | 232825 | 232825 |
| 12 | Электрическая энергия | кВт.ч. | 10707749 | 10707749 | 10707749 | 10707749 |
| 12.1. | на производство тепловой энергии | кВт.ч. | 10007607 | 10007607 | 10007607 | 10007607 |
|  | на производство электроэнергии | кВт.ч. | 700142 | 700142 | 700142 | 700142 |
| 12.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | кВт.ч. | 861840 | 861840 | 861840 | 861840 |
|  | котельная | кВт.ч. | 10007607 | 10007607 | 10007607 | 10007607 |

Анализ данных таблицы показал, что на перспективу к расчетному сроку дефицитной не является ни одна из котельных.

- гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлического расчета представлены в Приложении 2.

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ перспективных нагрузок показал, что к расчетному сроку дефицитной не является ни одна из котельных.

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых магистралей в границах планируемой застройки.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

- описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Каждый вариант предполагает также строительство или реконструкцию тепловых сетей, а также рекомендует замену трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых превышает 25 лет, на новые трубопроводы с ППУ-изоляцией. Перед проведением замены тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

Таблица 97 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2023-2036 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2022-2024 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 2024-2025 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 2024-2025 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 2024-2025 |
| 7 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 2022 |
| 8 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная ОПХ | 2022 |
| 9 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2022-2025 |
| 10 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 2025 |
| 11 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 2022 |
| 12 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная СХТ | 2022 |
| 2 вариант развития |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2023-2036 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2022-2024 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 2024-2025 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 2024-2025 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 2024-2025 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2022 |
| 8 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2022 |
| 9 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2023 |
| 10 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2023-2025 |
| 11 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2022 |
| 12 | Реконструкция котельной с переводом на природ ный газ - Котельная СХТ | 2022 |
| 13 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной СХТ - Котельная СХТ | 2022 |

Мероприятия по районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» не зависимо от сценария развития:

Таблица 98 Перечень участков подлежащих замене в связи с исчерпание эксплуатационного срока

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Способ прокладки т/с | Диаметр, мм | Протяженность (2-х трубном исполнении), м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | Подземная в лотках | 500 | 331 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | Подземная в лотках | 500 | 65 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | Подземная в лотках | 500 | 299 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | Подземная в лотках | 200 | 67 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | Наружная т/трасса | 200 | 120 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | Подземная в лотках | 200 | 146 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | Наружная т/трасса | 200 | 272 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | Бесканальная т/трасса | 150 | 41 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | Подземная в лотках | 150 | 80 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | Бесканальная т/трасса | 150 | 77 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | Бесканальная т/трасса | 100 | 143 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | Наружная т/трасса | 100 | 114 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | Наружная т/трасса | 80 | 85 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | Бесканальная т/трасса | 80 | 138 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | Подземная в лотках | 250 | 19 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | Подземная в лотках | 100 | 128 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | Подземная в лотках | 150 | 72 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | Подземная в лотках | 100 | 72 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | Подземная в лотках | 150 | 68 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 150 | 165 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | Подземная в лотках | 250 | 76 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | Подземная в лотках | 200 | 74 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | Подземная в лотках | 200 | 37 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | Подземная в лотках | 70 | 32 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | Подземная в лотках | 125 | 42 |
|  |  | Подвальная | 125 | 99 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | Подвальная | 150 | 124 |
|  |  |  | 80 | 47 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | Подземная в лотках | 100 | 43 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 100 | 38 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | Подземная в лотках | 200 | 198 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | Подземная в лотках | 400 | 57 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | Подземная в лотках | 400 | 103 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 103 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | Подземная в лотках | 150 | 95 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | Подземная в лотках | 150 | 158 |
|  |  |  | 125 | 69 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | Бесканальная в ППУ | 200 | 66 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | Подвальная | 200 | 154 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | Подземная в лотках | 200 | 30 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | Подземная в лотках | 200 | 58 |
|  |  | Надземная | 150 | 92 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | Подземная в лотках | 150 | 13 |
|  |  |  | 80 | 157 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | Подземная в лотках | 150 | 24 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | Подземная в лотках | 150 | 40 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | Подземная в лотках | 125 | 59 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | Подземная в лотках | 80 | 44 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | Подземная в лотках | 100 | 38 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 40 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | Подземная в лотках | 250 | 105 |
|  |  | Подвальная | 250 | 48 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 24 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 21 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | Подземная в лотках | 100 | 73 |
|  |  | Подвальная | 100 | 127 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 80 | 55 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | Подвальная | 80 | 31 |
|  |  |  | 50 | 50 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | Подземная в лотках | 200 | 47 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | Подземная в лотках | 100 | 19 |
|  |  | Подвальная | 100 | 55 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | Подземная в лотках | 150 | 60 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | Подвальная | 150 | 112 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | Подземная в лотках | 80 | 70 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | Подземная в лотках | 125 | 39 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. № 66 (17.14-ж.д.66) | Подземная в лотках | 80 | 20 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | Повальная | 200 | 20 |
|  |  |  | 80 | 44 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 16 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | Подземная в лотках | 150 | 95 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | Подземная в лотках | 400 | 102 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | Подземная в лотках | 400 | 86 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | Подземная в лотках | 400 | 63 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | Подземная в лотках | 150 | 15 |
|  |  | Подвальная | 150 | 55 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | Подземная в лотках | 200 | 71 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | Подземная в лотках | 150 | 44 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | Подвальная | 80 | 126 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | Подземная в лотках | 125 | 48 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | Подземная в лотках | 100 | 119 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | Подвальная | 100 | 241 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" | Подземная в лотках |  |  |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | Подземная в лотках | 273 | 54 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | Подвальная | 273 | 154 |
|  |  | Подземная в лотках | 273 | 71 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | Подземная в лотках | 200 | 8 |
|  |  | Подвальная | 200 | 9 |
|  |  | Подвальная | 150 | 53 |
|  |  | Подвальная | 100 | 59 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 14 |
|  |  | Подвальная | 50 | 45 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | Надземная | 100 | 139 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | Подземная в лотках | 200 | 40 |
|  |  | Подвальная | 125 | 252 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | Подземная в лотках | 200 | 15 |
|  |  | Надземная | 200 | 15 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | Надземная | 150 | 121 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | Подземная в лотках | 125 | 29 |
|  |  | Подвальная | 100 | 138 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 22 |
|  |  | Подвальная | 80 | 53 |
| 79 | Ул. Промышленная,15 РК, тУ-К1 до УМ-2 | Надземная | 700 | 367 |
| 80 | Ул. Поромышленная, УМ-2 УМ-4 | Надземная | 700 | 237 |
| 81 | Ул. Промышленная, УМ-4 до УМ-4а | Надземная | 700 | 559 |
| 82 | Ул. Строителей, КМ-4А-УМ-5 | Надземная | 700 | 273 |
| 83 | Ул. Строителей, УМ-5 до УМ7А | Надземная | 700 | 536 |
| 84 | Ул. Пр-т 50летия Победы УМ-7А -ТКМ-1 | Надземная | 700 | 58 |
| 85 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | Надземная | 500 | 646 |
| 86 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | Надземная | 300 | 429 |
| 87 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 125 | 282 |
|  |  | Надземная | 80 | 65 |
| 88 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | Надземная | 500 | 321 |
| 89 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | Надземная | 500 | 345 |
| 90 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | Подземная в лотках | 500 | 119 |
| 91 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | Подземная в лотках | 150 | 183 |
| 92 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | Подвальная | 125 | 47 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 18 |
| 93 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | Подземная в лотках | 500 | 237 |
| 94 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | Подземная в лотках | 200 | 137 |
|  |  |  | 100 | 38 |
| 95 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | Подземная в лотках | 150 | 83 |
|  |  | Подвальная | 150 | 36 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 137 |
|  |  | Подвальная | 100 | 33 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | Подземная в лотках | 350 | 221 |
| 97 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | Подземная в лотках | 125 | 12 |
| 98 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | Подземная в лотках | 200 | 100 |
|  |  |  | 150 | 116 |
| 99 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | Подземная в лотках | 100 | 104 |
| 100 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | Подземная в лотках | 200 | 207 |
|  |  |  | 125 | 24 |
|  |  |  | 8 | 45 |
| 101 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | Подземная в лотках | 125 | 100 |
| 102 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | Подземная в лотках | 500 | 150 |
| 103 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | Подземная в лотках | 200 | 65 |
|  |  |  | 150 | 74 |
|  |  |  | 125 | 64 |
|  |  |  | 100 | 63 |
|  |  |  | 70 | 44 |
| 104 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | Подземная в лотках | 150 | 49 |
|  |  |  | 100 | 125 |
| 105 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | Подземная в лотках | 150 | 123 |
|  |  |  | 125 | 100 |
|  |  |  | 100 | 105 |
|  |  |  | 50 | 33 |
| 106 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | Подземная в лотках | 100 | 3 |
|  |  | Подвальная | 100 | 22 |
|  |  | Подвальная | 70 | 23 |
|  |  | Подземная в лотках | 70 | 64 |
| 107 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | Подземная в лотках | 500 | 131 |
| 108 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | Подземная в лотках | 300 | 52 |
| 109 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | Подвальная | 200 | 13 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 40 |
|  |  | Подвальная | 80 | 44 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 15 |
| 110 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | Подземная в лотках | 400 | 60 |
| 111 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | Подземная в лотках | 250 | 110 |
| 112 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | Надземная | 150 | 38 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 194 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | Подземная в лотках | 400 | 101 |
| 114 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | Подземная в лотках | 250 | 121 |
| 115 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | Подвальная | 200 | 77 |
| 116 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | Подземная в лотках | 200 | 34 |
|  |  | Подвальная | 200 | 53 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 62 |
| 117 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | Подвальная | 125 | 144 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 30 |
| 118 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | Подземная в лотках | 400 | 105 |
| 119 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | Подземная в лотках | 150 | 36 |
|  |  | Подвальная | 125 | 143 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 22 |
| 120 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | Подземная в лотках | 80 | 18 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 16 |
|  |  | Подвальная | 100 | 44 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | Подземная в лотках | 125 | 27 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 34 |
|  |  | Подвальная | 125 | 139 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | Подземная в лотках | 200 | 240 |
| 123 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | Подземная в лотках | 400 | 90 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | Подземная в лотках | 80 | 25 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | Подвальная | 125 | 72 |
|  |  |  | 150 | 125 |
| 126 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | Подземная в лотках | 100 | 29 |
| 127 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | Подвальная | 100 | 55 |
|  |  |  | 70 | 37 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | Подвальная | 400 | 183 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | Подземная в лотках | 100 | 28 |
|  |  | Подвальная | 100 | 64 |
| 130 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | Подземная в лотках | 400 | 82 |
| 131 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | Подземная в лотках | 150 | 197 |
|  |  |  | 125 | 18 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | Подземная в лотках | 200 | 118 |
|  |  |  | 100 | 42 |
| 133 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | Бесканальная т/трасса | 70 | 128 |
| 134 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 125 | 8 |
|  |  | Подвальная | 125 | 87 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 35 |
| 135 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | Подземная в лотках | 400 | 122 |
| 136 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | Подземная в лотках | 200 | 38 |
|  |  | Подвальная | 200 | 12 |
| 137 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | Подземная в лотках | 100 | 62 |
| 138 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | Подземная в лотках | 150 | 57 |
| 139 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | Подвальная | 150 | 64 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 18 |
| 140 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | Подземная в лотках | 150 | 64 |
|  |  | Подвальная | 150 | 150 |
| 141 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | Подземная в лотках | 150 | 42 |
|  |  | Подвальная | 150 | 54 |
| 142 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | Подземная в лотках | 500 | 245 |
| 143 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | Надземная | 250 | 237 |
| 145 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | Надземная | 150 | 162 |
| 146 | Ул. Садовая, (20/1.8) | Надземная | 250 | 169 |
| 147 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | Надземная | 32 | 44 |
| 148 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | Подземная в лотках | 300 | 29 |
|  |  |  | 80 | 41 |
| 149 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | Подземная в лотках | 250 | 133 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | Подземная в лотках | 100 | 56 |
| 151 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | Подземная в лотках | 80 | 82 |
|  |  |  | 50 | 35 |
|  |  | Подвальная | 80 | 98 |
| 152 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | Подземная в лотках | 250 | 352 |
| 153 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | Подземная в лотках | 100 | 15 |
|  |  |  | 70 | 42 |
| 154 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | Подземная в лотках | 150 | 38 |
| 155 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | Бесканальная т/трасса | 80 | 146 |
|  |  |  | 40 | 43 |
| 156 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | Подземная в лотках | 100 | 37 |
|  |  | Надземная | 100 | 51 |
|  |  | Подвальная | 80 | 26 |
|  |  | Надземная | 80 | 135 |
| 157 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | Надземная | 40 | 29 |
|  |  | Подземная в лотках | 40 | 77 |
| 158 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | Надземная | 150 | 446 |
|  |  |  | 70 | 30 |
| 159 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | Подземная в лотках | 150 | 147 |
|  |  |  | 100 | 30 |
|  |  |  | 80 | 51 |
| 160 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | Подземная в лотках | 125 | 71 |
|  |  |  | 100 | 39 |
|  | Итого: |  |  | 23341 |

В настоящее время районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия котельной не изменяется.

Таблица 99 Рекомендуемые мероприятия для АО "Тутаевская ПГУ", а также мероприятия инвест программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия для АО "Тутаевская ПГУ" |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2022-2025 |
| 2 | Техническое перевооружение районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (2020 г. – разработка проектной документации, 2021-2022 гг. – строительно-монтажные работы) | 2021-2022 |
| 3 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2023 |
| 4 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2023 |
| 5 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2023 |
| 6 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2024 |
| 7 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025 |
| 8 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025 |
| 9 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев; | 2022 |
| 10 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025 |
| 11 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2022-2036 |
|  | На основании Инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ" |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал.; | 2021 |
| 2 | Реконструкция резервного топливного хозяйства котельной с переходом с мазута на дизельное топливо»; | 2021 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2022 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2021 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2022 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2023 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2022 |
| 8 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2023 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2023 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2023 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2023 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2023 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2023 |
| 14 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2023 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2022 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2022 |
| 17 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2022 |
| 18 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2022 |
| 19 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2036 |

- технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения муниципального образования составят:

1 вариант развития – 2277278 тыс. рублей;

2 вариант развития – 2326888 тыс. рублей.

Таблица 100 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения (1 вариант развития), тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия, 1 вариант развития | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» |  |  |
| 1 | Мероприятия по Районной котельной* | 2187068 |
| Остальные источники тепловой энергии |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 29120 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6000 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 4000 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 4000 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 4000 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 4000 |
| 7 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 7630 |
| 8 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная ОПХ | 4200 |
| 9 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2000 |
| 10 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 15680 |
| 11 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 5380 |
| 12 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная СХТ | 4200 |
| ИТОГО |  | 90210 |
| Общее по МО |  | 2277278 |

* Полный перечень мероприятий по котельной АО «Тутаевская ПГУ»  указан в пункте «а» Главы 5.

Таблица 101 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения (2 вариант развития), тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия, 2 вариант развития | Всего |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» |  |  |
| 1 | Мероприятия по Районной котельной* | 2187067,92 |
| Остальные источники тепловой энергии |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 29120 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6000 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 4000 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 4000 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 4000 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 4000 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 250 |
| 8 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 20800 |
| 9 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 1200 |
| 10 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 7200 |
| 11 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 45000 |
| 12 | Реконструкция котельной с переводом на природ ный газ - Котельная СХТ | 14000 |
| 13 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной СХТ - Котельная СХТ | 250 |
| ИТОГО |  | 139820 |
| Общее по МО |  | 2326888 |

* Полный перечень мероприятий по котельной АО «Тутаевская ПГУ»  указан в пункте «а» Главы 5.

- обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Расчёт показателей эффективности производится в т.ч. на основании тарифной документации. В предложенных в Схеме мероприятиях не определены все эксплуатирующие организации, поэтому расчет эффективности инвестиции не производился.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

- расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю “тепловые потери”» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 59.

Баланс водоподготовительной установки (ХВО)

Система ХВО предназначена для приготовления воды:

- восполнения утечек в тепловой сети закрытого типа;

- на приготовление добавочной воды для питания энергетических котлов.

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности», следует ожидать снижения потребления воды потребителями, и, следовательно, увеличения резерва на водоподготовительная установка (ВПУ). Однако, при подключении перспективных потребителей, изменение баланса водоподготовительной установки не произойдет.

Перспективный баланс водоподготовительной установки (ХВО) представлен в таблицах ниже.

Таблица 102 Перспективные балансы производительности ВПУ районной котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков-аккумуляторов | тысм3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем потребления теплоносителя | т/ч | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| Потребление теплоносителя на подпитку | т/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 |
| Доля резерва | % | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% |

Таблица 103 Перспективные балансы производительности ВПУ центральной котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |

Таблица 104 Перспективные балансы производительности ВПУ котельной ОПХ

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Доля резерва | % | - | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |

Таблица 105 Перспективные балансы производительности ВПУ котельной СХТ

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва | % | - | - | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |

- максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,  подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 106Расход теплоносителя на подпитку АО «Тутаевская ПГУ»

| Наименование показателя | 2018 год ФАКТ | 2019 год ФАКТ | 2020 год ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 87,492 | 84,094 | 80,7 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 176,508 | 171,283 | 118,3 |

Таблица 107 Расход теплоносителя на подпитку

| Наименование показателя | 2020 год ФАКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,60 |

Расчет теплоносителя на подпитку по остальным котельным произвести невозможно в связи с отсутствием исходной информации.

- сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения не предоставлены.

- существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация представлена в пункте «а» Главы 6.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Общие положения.

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Каждый вариант предполагает также строительство или реконструкцию тепловых сетей, а также рекомендует замену трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых превышает 25 лет, на новые трубопроводы с ППУ-изоляцией. Перед проведением замены тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

Таблица  Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 2024-2025 |
| 2 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 2024-2025 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 2024-2025 |
| 5 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 2022 |
| 6 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2022-2025 |
| 7 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 2025 |
| 8 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 2022 |
| 2 вариант развития |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 2024-2025 |
| 2 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 2024-2025 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 2024-2025 |
| 5 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2023 |
| 6 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2023-2025 |
| 7 | Реконструкция котельной с переводом на природ ный газ - Котельная СХТ | 2022 |

Мероприятия по районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» не зависимо от сценария развития:

В настоящее время районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия котельной не изменяется.

Таблица 108 Рекомендуемые мероприятия для АО "Тутаевская ПГУ", а также мероприятия инвест программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия для АО "Тутаевская ПГУ" |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (2020 г. – разработка проектной документации, 2021-2022 гг. – строительно-монтажные работы) | 2021-2022 |
| 2 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2023 |
| 3 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2023 |
| 4 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2023 |
| 5 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2024 |
| 6 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025 |
| 7 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025 |
|  | На основании Инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ" |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал.; | 2021 |
| 2 | Реконструкция резервного топливного хозяйства котельной с переходом с мазута на дизельное топливо; | 2021 |
| 3 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2036 |

АО «Тутаевская ПГУ»

В 2016 году экспертами ООО «Энерготехцентр» выполнено техническое обследование водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) установленного на районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев. Целью технического обследования котла КВГМ-100 ст.№4, является оценка технического состояния котла.

Результаты и выводы проведенного технического обследования котла следующие:

- Котел КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) изготовлен в ноябре 1989 году, дата ввода в эксплуатацию котла – 1991 год. После апреля 2014 года водогрейный котел КВГМ-100 ст.№4 не эксплуатировался;

- Выявленные дефекты котла КВГМ-100 ст.№4:

* конвективная часть котла: стояк №4 – полностью вырезана верхняя секция змеевика, заглушены трубы №4, 5 верхнего экрана;

* левый боковой экран: заглушено 6 труб, свищи на трубах №40, 14, 13;

* правый боковой экран: заглушено 10 труб, свищи на трубах №20, 15, 11, 6, 2;

* задний промежуточный экран: свищи на трубах №21, 17, 13, 6, 4;

* метал коллектора находится в удовлетворительном состоянии, на внутренней поверхности обнаружены шламовые отложения толщиной до 2мм.

- В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением, дальнейшая работа водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) без 100% замены труб поверхностей нагрева котла недопустима.

По состоянию на июнь текущего года установленная тепловая мощность районной котельной АО «Тутаевская ПГУ» составляет 232 Гкал/ч., располагаемая мощность – 132 Гкал/ч., номинальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка (включая потери в тепловых сетях) составляет 104 Гкал/ч.

Фактические показатели тепловых нагрузок районной котельной:

- средняя тепловая нагрузка за отопительный период – 55Гкал/ч (отопление и ГВС);

- средняя тепловая нагрузка в летний период – 12 Гкал/ч (ГВС).

- максимальная тепловая нагрузка – 95 Гкал/ч., зафиксирована 7 января 2017г, при температуре наружного воздуха минус 32оС.

Основываясь результатами технического обследования, АО «Тутаевская ПГУ» разработало следующие мероприятия по резервированию тепловой мощности районной котельной:

1. Строительство ПГУ-ТЭС 52МВт., на территории районной котельной, эксплуатационные характеристики электростанции в полезном отпуске тепловой энергии составляет 48 Гкал/ч.;

2. Замена водогрейного котла КВГМ-100 ст№4 (тепловая мощность 100 Гкал/ч) выработавший свой ресурс, на водогрейный котел производительностью 50Гкал. На данное время ведутся проектные работы, после завершения проектирования АО «Тутаевская ПГУ» преступит к реализации мероприятия.

Указанные мероприятия отражены в актуализированной схеме теплоснабжения городского поселения Тутаев Тутаевского района Ярославской области. Реализация указанных мероприятий позволит осуществить двойной резерв тепловой мощности.

В соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей (утверждены постановлением Правительства РФ от 06.09.2012г., №889) предлагаем Вам рассмотреть и согласовать вывод из эксплуатации источник тепловой энергии водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 (зав.№8437, рег.№6633) с целью дальнейшей ликвидации. Прекращений или ограничений теплоснабжения потребителей в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4, не предусмотрено.

- описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

- описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,отсутствуют.

- анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В октябре 2020 года теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию.

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

В настоящем разделе и далее рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, находящихся на территории города. Источники промышленных предприятий не рассматриваются, так вся вырабатываемая тепловая энергии отправляется на теплоснабжение собственных потребителей предприятий.

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. В составе станции находятся два энергоблока единичной номинальной мощностью 26 МВт с поперечными связями. Каждый из блоков содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8,5/10,2-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера, с подводом тепловой мощности около 5 Гкал/ч.

В связи с высокими требованиями к воде газоводяного подогревателя, а также отпуском тепловой энергии от этого подогревателя разным системам теплогенерирующего оборудования, организован промежуточный водяной контур, к которому присоединены различные теплопотребляющие системы. Тепловая мощность промконтура равна 20 Гкал/ч, температурный график теплоносителя 115-75°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в горячем резерве.

- обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

Таблица 109 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч 2021г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2021г | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1991 |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №1 | КГТ-20/4,0-44 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №2 | КГТ-20/4,0-45 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №1 | Т-8/10-3,4/0,18 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

- обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В настоящем разделе и далее рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, находящихся на территории города. Источники промышленных предприятий не рассматриваются, так вся вырабатываемая тепловая энергии отправляется на теплоснабжение собственных потребителей предприятий.

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. В составе станции находятся два энергоблока единичной номинальной мощностью 26 МВт с поперечными связями. Каждый из блоков содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8,5/10,2-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера, с подводом тепловой мощности около 5 Гкал/ч.

В связи с высокими требованиями к воде газоводяного подогревателя, а также отпуском тепловой энергии от этого подогревателя разным системам теплогенерирующего оборудования, организован промежуточный водяной контур, к которому присоединены различные теплопотребляющие системы. Тепловая мощность промконтура равна 20 Гкал/ч, температурный график теплоносителя 115-75°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в горячем резерве.

Таблица 110 Технико-экономические показатели ПГУ-ТЭС 52 МВт г. Тутаев

| Основные технико-экономические показатели | Единицы измерения | Состав оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4хГТА-8РМ, 4хКГТ-20-4,0/440, 2хТ-8/10-3,4/0,18 |
| 1. Установленная электрическая мощность | МВт | 52 |
| 2. Среднегодовая электрическая мощность | МВт | 47,8 |
| 3. Использование установленной электрической мощности | час/год | 8052 |
| 4. Годовая выработка электроэнергии | млн.кВтчас | 418,704 |
| 5. Годовой отпуск полезной электроэнергии | млн.кВтчас | 393,582 |
| 6. Тепловая мощность, в т.ч. отборов пара ГВП | Гкал/ч | 48,0 28,0 20,0 |
| 7. Среднегодовая тепловая мощность | Гкал/ч | 31,49 |
| 8. Использование установленной тепловой мощности | час/год | 5747 |
| 9. Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 275871 |
| 10. Годовой отпуск полезной тепловой энергии | Гкал | 248284 |

- обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии отсутствуют.

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

- обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников в Главе 2.

- анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В соответствие с Генеральным планом муниципального образования увеличение площадей строительных фондов предусматривается практически во всех районах города.

Теплоснабжение уплотнительной застройки в различных районах города предполагается осуществлять от существующих источников тепловой энергии.

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах не предполагается.

- результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребите-лей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и

- реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Однако, впервые речь об анализе эффективности централизованного теплоснабжения зашла еще в 1935 г. Более подробно вопрос развития анализа эффективности систем теплоснабжения описан в статье В.Н. Папушкина "Радиус теплоснабжения. Давно забытое старое", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения" №9 (сентябрь), 2010 г.

Как было верно отмечено в данной статье, к сожалению, у всех формул для расчета радиуса теплоснабжения, использовавшихся ранее, есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в, то время ценовые индикаторы.

Альтернативой описанному полуэмпирическому методу анализа влияния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта теплоты является прямой метод расчета себестоимости, органично встроенный в обязательные в настоящее время для применения компьютерные модели тепловых сетей на базе различных ИГС платформ. В данном проекте выводы о радиусе эффективного теплоснабжения.

Методика расчета.

1) На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

2) Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

3) Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/км2).

4) Определяется материальная характеристика тепловой сети.

𝑀=Σ(𝑑𝑖∗𝐿𝑖)

5) Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепло-вые сети) и удельная стоимость материальной характеристики сетей.

6) Определяется оптимальный радиус тепловых сетей

R_опт=(140/S^0.4 )*φ^0.4*(1/B^0.1 )*〖(Δτ/П)〗^0.15

где: B – среднее число абонентов на 1 〖км〗^2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, м^2/Гкал/ч;

П – теплоплотность района, Гкал/ч. 〖км〗^2;;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Расчетыэффективныхрадиусовтеплоснабженияприведенывтаблице ниже.

Таблица 111 Расчет эффективного радиуса источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измер | Районная котельная | Центральная котельная | Котельная ОПХ, | Котельная СХТ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 454 | 24 | 14 | 16 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 104,79 | 0,766 | 0,551 | 0,36 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 3,78 | 0,413 | 0,3 | 0,63 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | С | 95 | 78 | 78 | 78 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70 | 58 | 58 | 58 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 227,0 | 12,0 | 7,0 | 8,0 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 52,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 9 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч | 314,8 | 30004,1 | 41711,6 | 63842,0 |
| 10 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Эффективный радиус | км | 7,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |

Все потребители находятся в пределах эффективного радиуса.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. Для повышения надежности теплоснабжения потребителей, предполагается выполнить резервирование (кольцевание) тепловых сетей капитальной застройки города.

Таким образом, строительство новых участков необходимо как для создания единой тепловой сети, так и для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории муниципального образования, предполагается строительство и перекладка тепловых сетей в связи с увеличением существующей тепловой нагрузки.

На территории осваиваемых районов, согласно Генеральному плану, планируется как малоэтажная, так и многоэтажная застройка. По этой причине для обеспечения тепловой энергией объектов, расположенных в указанных микрорайонах, предстоит прокладка тепловых сетей.

Согласно  инвестиционной программе АО «Тутаевская ПГУ» планируются к строительству следующие участки тепловой сети

Таблица 112 Рекомендуемые мероприятия для АО "Тутаевская ПГУ", а также мероприятия инвест программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2022 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2021 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2022 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2023 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2022 |
| 8 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2023 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2023 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2023 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2023 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2023 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2023 |
| 14 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2023 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2022 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2022 |
| 17 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2022 |
| 18 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2022 |

- предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия, описанные в пункте «д» Главы 8, проводятсяс целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, предполагается выполнить реконструкцию отдельных участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Таблица 113 Реконструкция и замена участков тепловых сетей  со сроком эксплуатации более 25 лет

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Диаметр, мм | Протяженность (2-х трубном исполнении), м.п. | Стоимость замены (НЦС 81-02-13-2020), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | 500 | 331 | 55112,34 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | 500 | 65 | 10822,67 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | 500 | 299 | 49784,26 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | 200 | 67 | 5535,41 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | 200 | 120 | 9914,16 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | 200 | 146 | 12062,23 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | 200 | 272 | 22472,10 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | 150 | 41 | 2876,89 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | 150 | 80 | 5613,44 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | 150 | 77 | 5402,94 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | 100 | 143 | 8517,08 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | 100 | 114 | 6789,84 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | 80 | 85 | 4677,04 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | 80 | 138 | 7593,31 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | 250 | 19 | 1958,67 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | 100 | 128 | 7623,68 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | 150 | 72 | 5052,10 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | 100 | 72 | 4288,32 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | 150 | 68 | 4771,42 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | 150 | 165 | 11577,72 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | 250 | 76 | 7834,69 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | 200 | 74 | 6113,73 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | 200 | 37 | 3056,87 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | 70 | 32 | 1760,77 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | 125 | 42 | 2603,16 |
|  |  | 125 | 99 | 6136,02 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | 150 | 124 | 8700,83 |
|  |  | 80 | 47 | 2586,13 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | 100 | 43 | 2561,08 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | 100 | 38 | 2263,28 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | 200 | 198 | 16358,36 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | 400 | 57 | 8276,29 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | 400 | 103 | 14955,39 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | 400 | 103 | 14955,39 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | 150 | 95 | 6665,96 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | 150 | 158 | 11086,54 |
|  |  | 125 | 69 | 4276,62 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | 200 | 66 | 5452,79 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | 200 | 154 | 12723,17 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | 200 | 30 | 2478,54 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | 200 | 58 | 4791,84 |
|  |  | 150 | 92 | 6455,46 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | 150 | 13 | 912,18 |
|  |  | 80 | 157 | 8638,77 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | 150 | 24 | 1684,03 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | 150 | 40 | 2806,72 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | 125 | 59 | 3656,82 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | 80 | 44 | 2421,06 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | 100 | 38 | 2263,28 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | 400 | 40 | 5807,92 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | 250 | 105 | 10824,24 |
|  |  | 250 | 48 | 4948,22 |
|  |  | 150 | 24 | 1684,03 |
|  |  | 100 | 21 | 1250,76 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | 100 | 73 | 4347,88 |
|  |  | 100 | 127 | 7564,12 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | 80 | 55 | 3026,32 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | 80 | 31 | 1705,74 |
|  |  | 50 | 50 | 2751,20 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | 200 | 47 | 3883,05 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | 100 | 19 | 1131,64 |
|  |  | 100 | 55 | 3275,80 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | 150 | 60 | 4210,08 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | 150 | 112 | 7858,82 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | 80 | 70 | 3851,68 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | 125 | 39 | 2417,22 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. №66(17.14-ж.д.66) | 80 | 20 | 1100,48 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | 200 | 20 | 1652,36 |
|  |  | 80 | 44 | 2421,06 |
|  |  | 80 | 16 | 880,38 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | 150 | 95 | 6665,96 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | 400 | 102 | 14810,20 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | 400 | 86 | 12487,03 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | 400 | 63 | 9147,47 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | 150 | 15 | 1052,52 |
|  |  | 150 | 55 | 3859,24 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | 200 | 71 | 5865,88 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | 150 | 44 | 3087,39 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | 80 | 126 | 6933,02 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | 125 | 48 | 2975,04 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | 100 | 119 | 7087,64 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | 100 | 241 | 14353,96 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | 150 | 65 | 4560,92 |
|  |  | 150 | 226 | 15857,97 |
|  |  | 50 | 24 | 1320,58 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" |  |  | 0,00 |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | 150 | 65 | 4560,92 |
|  |  | 150 | 226 | 15857,97 |
|  |  | 50 | 24 | 1320,58 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | 273 | 54 | 5916,24 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | 273 | 154 | 16872,24 |
|  |  | 273 | 71 | 7778,76 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | 200 | 8 | 660,94 |
|  |  | 200 | 9 | 743,56 |
|  |  | 150 | 53 | 3718,90 |
|  |  | 100 | 59 | 3514,04 |
|  |  | 100 | 14 | 833,84 |
|  |  | 50 | 45 | 2476,08 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | 100 | 139 | 8278,84 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | 200 | 40 | 3304,72 |
|  |  | 125 | 252 | 15618,96 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | 200 | 15 | 1239,27 |
|  |  | 200 | 15 | 1239,27 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | 150 | 121 | 8490,33 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | 125 | 29 | 1797,42 |
|  |  | 100 | 138 | 8219,28 |
|  |  | 100 | 22 | 1310,32 |
|  |  | 80 | 53 | 2916,27 |
| 79 | Ул. Промышленная,15 РК, тУ-К1 до УМ-2 | 700 | 367 | 66060,00 |
| 80 | Ул. Поромышленная, УМ-2 УМ-4 | 700 | 237 | 42660,00 |
| 81 | Ул. Промышленная, УМ-4 до УМ-4а | 700 | 559 | 100620,00 |
| 82 | Ул. Строителей, КМ-4А-УМ-5 | 700 | 273 | 49140,00 |
| 83 | Ул. Строителей, УМ-5 до УМ7А | 700 | 536 | 96480,00 |
| 84 | Ул. Пр-т 50летия Победы УМ-7А -ТКМ-1 | 700 | 58 | 10440,00 |
| 85 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | 500 | 646 | 107560,64 |
| 86 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | 300 | 429 | 47078,46 |
| 87 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | 125 | 282 | 17478,36 |
|  |  | 80 | 65 | 3576,56 |
| 88 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | 500 | 321 | 53447,32 |
| 89 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | 500 | 345 | 57443,38 |
| 90 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | 500 | 119 | 19813,80 |
| 91 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | 150 | 183 | 12840,74 |
| 92 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | 125 | 47 | 2913,06 |
|  |  | 80 | 18 | 990,43 |
| 93 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | 500 | 237 | 39461,10 |
| 94 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | 200 | 137 | 11318,67 |
|  |  | 100 | 38 | 2263,28 |
| 95 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | 150 | 83 | 5823,94 |
|  |  | 150 | 36 | 2526,05 |
|  |  | 100 | 137 | 8159,72 |
|  |  | 100 | 33 | 1965,48 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | 350 | 221 | 27906,55 |
| 97 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | 125 | 12 | 743,76 |
| 98 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | 200 | 100 | 8261,80 |
|  |  | 150 | 116 | 8139,49 |
| 99 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | 100 | 104 | 6194,24 |
| 100 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | 200 | 207 | 17101,93 |
|  |  | 125 | 24 | 1487,52 |
|  |  | 8 | 45 | 0,00 |
| 101 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | 125 | 100 | 6198,00 |
| 102 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | 500 | 150 | 24975,38 |
| 103 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | 200 | 65 | 5370,17 |
|  |  | 150 | 74 | 5192,43 |
|  |  | 125 | 64 | 3966,72 |
|  |  | 100 | 63 | 3752,28 |
|  |  | 70 | 44 | 2421,06 |
| 104 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | 150 | 49 | 3438,23 |
|  |  | 100 | 125 | 7445,00 |
| 105 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | 150 | 123 | 8630,66 |
|  |  | 125 | 100 | 6198,00 |
|  |  | 100 | 105 | 6253,80 |
|  |  | 50 | 33 | 1815,79 |
| 106 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | 100 | 3 | 178,68 |
|  |  | 100 | 22 | 1310,32 |
|  |  | 70 | 23 | 1265,55 |
|  |  | 70 | 64 | 3521,54 |
| 107 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | 500 | 131 | 21811,83 |
| 108 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | 300 | 52 | 5706,48 |
| 109 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | 200 | 13 | 1074,03 |
|  |  | 150 | 40 | 2806,72 |
|  |  | 80 | 44 | 2421,06 |
|  |  | 80 | 15 | 825,36 |
| 110 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | 400 | 60 | 8711,88 |
| 111 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | 250 | 110 | 11339,68 |
| 112 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | 150 | 38 | 2666,38 |
|  |  | 150 | 194 | 13612,59 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | 400 | 101 | 14665,00 |
| 114 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | 250 | 121 | 12473,65 |
| 115 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | 200 | 77 | 6361,59 |
| 116 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | 200 | 34 | 2809,01 |
|  |  | 200 | 53 | 4378,75 |
|  |  | 150 | 62 | 4350,42 |
| 117 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | 125 | 144 | 8925,12 |
|  |  | 125 | 30 | 1859,40 |
| 118 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | 400 | 105 | 15245,79 |
| 119 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | 150 | 36 | 2526,05 |
|  |  | 125 | 143 | 8863,14 |
|  |  | 125 | 22 | 1363,56 |
| 120 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | 80 | 18 | 990,43 |
|  |  | 100 | 16 | 952,96 |
|  |  | 100 | 44 | 2620,64 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | 125 | 27 | 1673,46 |
|  |  | 80 | 34 | 1870,82 |
|  |  | 125 | 139 | 8615,22 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | 200 | 240 | 19828,32 |
| 123 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | 400 | 90 | 13067,82 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | 80 | 25 | 1375,60 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | 125 | 72 | 4462,56 |
|  |  | 150 | 125 | 8771,00 |
| 126 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | 100 | 29 | 1727,24 |
| 127 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | 100 | 55 | 3275,80 |
|  |  | 70 | 37 | 2035,89 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | 400 | 183 | 26571,23 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | 100 | 28 | 1667,68 |
|  |  | 100 | 64 | 3811,84 |
| 130 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | 400 | 82 | 11906,24 |
| 131 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | 150 | 197 | 13823,10 |
|  |  | 125 | 18 | 1115,64 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | 200 | 118 | 9748,92 |
|  |  | 100 | 42 | 2501,52 |
| 133 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | 70 | 128 | 7043,07 |
| 134 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | 125 | 8 | 495,84 |
|  |  | 125 | 87 | 5392,26 |
|  |  | 100 | 35 | 2084,60 |
| 135 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | 400 | 122 | 17714,16 |
| 136 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | 200 | 38 | 3139,48 |
|  |  | 200 | 12 | 991,42 |
| 137 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | 100 | 62 | 3692,72 |
| 138 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | 150 | 57 | 3999,58 |
| 139 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | 150 | 64 | 4490,75 |
|  |  | 150 | 18 | 1263,02 |
| 140 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | 150 | 64 | 4490,75 |
|  |  | 150 | 150 | 10525,20 |
| 141 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | 150 | 42 | 2947,06 |
|  |  | 150 | 54 | 3789,07 |
| 142 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | 500 | 245 | 40793,12 |
| 143 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | 250 | 237 | 24431,86 |
| 145 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | 150 | 162 | 11367,22 |
| 146 | Ул. Садовая, (20/1.8) | 250 | 169 | 17421,87 |
| 147 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | 32 | 44 | 2421,06 |
| 148 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | 300 | 29 | 3182,46 |
|  |  | 80 | 41 | 2255,98 |
| 149 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | 250 | 133 | 13710,70 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | 100 | 56 | 3335,36 |
| 151 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | 80 | 82 | 4511,97 |
|  |  | 50 | 35 | 1925,84 |
|  |  | 80 | 98 | 5392,35 |
| 152 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | 250 | 352 | 36286,98 |
| 153 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | 100 | 15 | 893,40 |
|  |  | 70 | 42 | 2311,01 |
| 154 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | 150 | 38 | 2666,38 |
| 155 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | 80 | 146 | 8033,50 |
|  |  | 40 | 43 | 2366,03 |
| 156 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | 100 | 37 | 2203,72 |
|  |  | 100 | 51 | 3037,56 |
|  |  | 80 | 26 | 1430,62 |
|  |  | 80 | 135 | 7428,24 |
| 157 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | 40 | 29 | 1595,70 |
|  |  | 40 | 77 | 4236,85 |
| 158 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | 150 | 446 | 31294,93 |
|  |  | 70 | 30 | 1650,72 |
| 159 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | 150 | 147 | 10314,70 |
|  |  | 100 | 30 | 1786,80 |
|  |  | 80 | 51 | 2806,22 |
| 160 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | 125 | 71 | 4400,58 |
|  |  | 100 | 39 | 2322,84 |

- предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

К замене планируются участки тепловых сетей от районной котельной взамен существующих, с целью повышения надежности системы теплоснабжения, описанные в п. 8.5.

- предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1976 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Согласно генеральному плану, планируется осуществление следующих мероприятий по реконструкции тепловых сетей:

реконструкция тепловых сетей старше 25 лет – (2019-2032 года);

постепенный переход на закрытую схему теплоснабжения до 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Трубопроводы, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и по результатам акустической томографии, гидравлического испытания представлены в таблице ниже.

Полный перечень учатсков, подлежащих реконструкции со сроком эксплуатации более 25 лет указан в пункте «д» Главы 8.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией.Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

- Строительство и реконструкция тепловых камер

- Реконструкция тепловой камеры ТК6 по ул. Советская с установкой секционных задвижек Ду500мм-2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду100мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт., замена плит перекрытий, чистка камеры;

- Реконструкция тепловой камеры ТК20/3 по ул. Дементьева. Установка секционных задвижек Ду500мм -2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду100мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт.,  переврезка 4-х потребителей, замена плит перекрытий, чистка камеры;

- Реконструкция тепловой камеры ТК-15 по ул. Комсомольская с установкой секционных задвижек Ду400мм-2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду100мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт., переврезка 4-х потребителей, замена плит перекрытий, чистка камеры;

- Реконструкция тепловой камеры ТК10/9 по ул.Дементьева. Установка секционных задвижек Ду500мм -2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду150мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт.,  замена плит перекрытий, чистка камеры;

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 114 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |
| 1 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2022-2025 |
| 2 вариант развития |  |  |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2022 |

АО «Тутаевская ПГУ»

Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной АО «Тутаевская ПГУ» (2027-2035 гг.)

- выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

- предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

- расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Проведение технического обследования для определения способа перехода на закрытую систему ГВС с целью определения объема инвестиционных вложений (Скоростные, пластинчатые водоподогреватели – на основе анализа качества воды, либо четырехтрубная система).

Согласно п.4 «Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр:

«Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций».

Финансирования технического обследования должно быть осуществлено из внебюджетных средств (внутренние источники организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения или внешние источники (привлеченный и заемный капитал)).

- оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

- предложения по источникам инвестиций

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время в качестве основных видов топлива на источниках тепловой энергии муниципального образования используются уголь, мазут и природный газ.

Изменение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с изменением, в перспективе, производства тепловой энергии на источниках, а также с реконструкцией и модернизацией существующих источников тепловой энергии.

Таблица 115 Перспективный топливный баланс районной котельной

| Показатель | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Затрачено топлива | тыс.м3 | 45,84 | 45,92 | 46,00 | 46,08 | 46,31 | 46,31 |
| Природный газ | млн.м3 | 45,84 | 45,92 | 46,00 | 46,08 | 46,31 | 46,31 |
| Затраты топлива | тыс.тут | 51,74 | 51,82 | 51,91 | 52,00 | 52,27 | 52,27 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 89,8 | 89,6 | 89,4 | 89,2 | 88,7 | 88,7 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 159,01 | 159,37 | 159,72 | 160,08 | 161,15 | 161,15 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии увеличивается, т.к. увеличиваются собственные нужды котельной в связи с установкой ПГУ.

Потребление условного топлива увеличивается, т.к. увеличиваются тепловые потери в связи с увеличением диаметров трубопроводов.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 116 Перспективные часовые расходы топлива

| №п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной, Гкал/ч | Расход топлива, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 74,27 | 10,45 |
| 2 | февраль | -10,7 | 71,88 | 10,11 |
| 3 | март | -5,1 | 60,71 | 8,54 |
| 4 | апрель | 3,7 | 43,11 | 6,06 |
| 5 | май(ОЗП) | 10,9 | 11,35 | 1,60 |
| 6 | май(межотопительный) | 10,9 | 8,34 | 1,17 |
| 7 | июнь | 15,7 | 7,79 | 1,10 |
| 8 | июль | 17,6 | 7,54 | 1,06 |
| 9 | август | 16 | 7,76 | 1,09 |
| 10 | сентябрь | 10 | 8,47 | 1,19 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 43,71 | 6,15 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 55,92 | 7,86 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 66,70 | 9,38 |

Рисунок 37 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 117 Перспективный топливный баланс центральной котельной

| Показатель | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн.м3 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
| -мазут | тыс.тонн | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс.тут | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,1 | 91,4 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 158,51 | 157,95 | 157,40 | 156,84 | 156,28 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 118 Перспективные часовые расходы топлива

| №п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной, Гкал/ч | Расход топлива, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 1,090 | 0,15 |
| 2 | февраль | -10,7 | 1,051 | 0,14 |
| 3 | март | -5,1 | 0,870 | 0,12 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,585 | 0,08 |
| 5 | май(ОЗП) | 10,9 | 0,348 | 0,05 |
| 6 | май(межотопительный) | 10,9 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | август | 16 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,594 | 0,08 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,793 | 0,11 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,967 | 0,13 |

Рисунок 38 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 119  Перспективный топливный баланс котельной ОПХ

| Показатель | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн.м3 | 0,338 | 0,335 | 0,332 | 0,329 | 0,325 | 0,319 |
| -мазут | тыс.тонн | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс.тут | 0,378 | 0,375 | 0,371 | 0,367 | 0,363 | 0,356 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 89,7 | 90,1 | 90,5 | 90,9 | 91,3 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 159,24 | 158,56 | 157,88 | 157,20 | 156,52 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можноз аметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии в следствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается в следствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива по месячно представлены в таблице ниже.

Таблица 120 Перспективные часовые расходы топлива

| №п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной, Гкал/ч | Расход топлива, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | февраль | -10,7 | 0,42 | 0,06 |
| 3 | март | -5,1 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,23 | 0,03 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,13 | 0,02 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | август | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,31 | 0,04 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,39 | 0,05 |

Рисунок 39 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 121 Перспективный топливный баланс котельной СХТ

| Показатель | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн.м3 | 0,249 | 0,247 | 0,246 | 0,244 | 0,242 | 0,239 |
| -мазут | тыс.тонн | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс.тут | 0,281 | 0,279 | 0,277 | 0,275 | 0,273 | 0,270 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,1 | 91,4 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 158,51 | 157,95 | 157,40 | 156,84 | 156,28 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии в следствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается в следствие меньшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 122 Перспективные часовые расходы топлива

| №п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной, Гкал/ч | Расход топлива, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | февраль | -10,7 | 0,42 | 0,06 |
| 3 | март | -5,1 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,23 | 0,03 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,13 | 0,02 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | август | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,31 | 0,04 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,39 | 0,05 |

Рисунок 40 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 123 Перспективный топливный баланс котельной Тутаевской ЦРБ

| Показатель | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Затрачено топлива | млн.м3 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 0,998 |
| Природный газ | млн.м3 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 0,998 |
| Затраты топлива | тыс.тут | 1,154 | 1,149 | 1,145 | 1,140 | 1,136 | 1,127 |
| КПД котельной | % | 85,7 | 85,9 | 86,1 | 86,3 | 86,5 | 86,9 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 166,62 | 166,25 | 165,88 | 165,52 | 165,15 | 164,42 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 124 Перспективные часовые расходы топлива

| №п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной, Гкал/ч | Расход топлива, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 1,840 | 0,250 |
| 2 | февраль | -10,7 | 1,765 | 0,240 |
| 3 | март | -5,1 | 1,414 | 0,192 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,861 | 0,117 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,410 | 0,056 |
| 6 | май(межотопительный) | 10,9 | 0,068 | 0,009 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,064 | 0,009 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,063 | 0,009 |
| 9 | август | 16 | 0,064 | 0,009 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,069 | 0,009 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,880 | 0,120 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 1,263 | 0,172 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 1,602 | 0,218 |

Рисунок 41 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч.

- результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утверждены нормативы запасов топлива на котельной АО «Тутаевская ПГУ».

Информация о запасах общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) представлена в таблицах ниже.

Таблица 125 Нормативные запасы топлива

| Топливо | ННЗТ, тонн | ОНЗТ, тонн | в т.ч. НЭЗТ, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ | - | - | - |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) | - | - | - |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) | 10 | 241,666 | 2,0 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) | 10 | 397,681 | 2,0 |

Таблица 126 Нормативные запасы топлива Районной котельной

| Топливо | ННЗТ, тыс. тонн | ОНЗТ, тыс. тонн | в т.ч. НЭЗТ, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| мазут | 0,05 | 0,35 | 0,3 |

- вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии не используются.

- виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлива, используемого при производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения  представлено на в пункте «В» Части 8 Главы 1.

- преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Описание  основного,  резервного  и  аварийного  топлива  источников  тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблицениже.

Таблица 127 Виды топлива для котельных

| Наименование источника | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо |
| Районная котельная | Природный газ | Мазут |
| Котельная МОУ СОШ №5 | Уголь, дрова | - |
| Котельная МДОУ ДС №1 | Уголь, дрова | - |
| Котельная МДОУ ДС №2 | Уголь, дрова | - |
| Центральная котельная | Природный газ | - |
| Котельная ОПХ | Мазут | - |
| Котельная СХТ | Мазут | - |
| Котельная МУ«РЦКиД» | Уголь | - |
| Котельная МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» | Уголь | - |
| Котельная Тутаевской ЦРБ | Природный газ | - |

- приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха, отсутствуют.

Система поставок топлива работает надежно.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

- обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловойэнергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловойэнергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловойэнергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкампотребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловойсети;

- показатели,  характеризующие  уровень  технического  состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели,   характеризующие  аварийный   недоотпуск  тепловой  энергии  потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

Данная методика устанавливает следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;

- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, аккредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы     теплоснабжения,     а     также     внешних,     по     отношению     к  системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный  недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1.	Показатель	надежности	электроснабжения	источников	тепла	(Кэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при	отсутствии	резервного	электроснабжения	при	мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 - Кэ = 0,6.

2.       Показатель	надежности	водоснабжения	источников	тепла	(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв =1,0

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/час):

до 5,0 -   Кв = 0,8;

5,0 – 20 -    Кв = 0,7

Свыше 20    Кв = 0,6

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения.

при наличии резервного топлива Кт =1,0; при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 – 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

4.	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 – 20 - Кб = 0,8;

20 – 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

5.	Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

6.	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20 - Кс = 0,8;

20 – 30 - Кс = 0,6;

свыше 30 - Кс = 0,5.

7.  Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловых сетей с ограничениями отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным  отказом и его устранением за последние три года.

Иотк = nотк/(3*S)[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года; S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения[км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк =1,0;

0,5 - 0,8 - Котк  =0,8;

0,8 - 1,2 - Котк  =0,6;

свыше 1,2 - Котк =0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой  теплоснабжения за последние     три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется   показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед  = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения, характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где	Дсумм -	количество	зданий,	снабжающихся	теплом отсистемы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж  = 1,0;

0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10.    Показатель	надежности	конкретной	системы	теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий	показатель	надежности	систем 	теплоснабжения	поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Q1,   Qn     -   расчетные  тепловые   нагрузки	потребителей   отдельных   систем теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Таблица 128 Показатели надежности

| №п/п | Наименование показателя | Районная котельная | Котельная МОУ СОШ №5 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Центральная котельная | Котельная ОПХ | Котельная СХТ | Котельная МУ «РЦКиД» | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Котельная Тутаевская ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 2 | Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель уровня резервирования источников тепла и эле-ментов тепловой сети (Кр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Показатель качества теплоснабжения (Кж) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Общий показатель надежности системы (Кнад) | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,96 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки  зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

- обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Перспективный показатель надежности Рч, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети ресурсоснабжающей организации, исчисляется по формуле:

Рч = Мо / L,

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным ресурсоснабжающей организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, определяемого числом нарушений в подаче тепловой энергии, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, принимается равным – 0,04.

- обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Перспективные показатели надежности

Общий показатель надежности системы теплоснабжения города составил 0,87.

Таблица 129 Показатели надежности

| Наименование показателя | Районная котельная | Котельная МОУ СОШ №5 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Центральная котельная » | Котельная ОПХ | Котельная СХТ | Котельная МУ «РЦКиД» | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Котельная Тутаевская ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий показатель надежности системы (Кнад) | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,96 |

- обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии не будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97. Приведенная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2019 год  составляет 0,85.

- обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Перспективный показатель надежности Ро, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

Мпо

Ро = S * Q * j / L,

j=1

где: Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал);

S – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, принимается равным – 0 (нулю).

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения муниципального образования составят:

1 вариант развития – 2277278 тыс. рублей;

2 вариант развития – 2326888 тыс. рублей.

Таблица 130 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения (1 вариант развития), тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия, 1 вариант развития | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» |  |  |
| 1 | Мероприятия по Районной котельной* | 2187068 |
| Остальные источники тепловой энергии |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 29120 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6000 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 4000 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 4000 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 4000 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 4000 |
| 7 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 7630 |
| 8 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная ОПХ | 4200 |
| 9 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2000 |
| 10 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 15680 |
| 11 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 5380 |
| 12 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная СХТ | 4200 |
| ИТОГО |  | 90210 |
| Общее по МО |  | 2277278 |

* Полный перечень мероприятий по котельной АО «Тутаевская ПГУ»  указан в пункте «а» Главы 5.

Таблица 131 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения (2 вариант развития), тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия, 2 вариант развития | Всего |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная АО «Тутаевская ПГУ» |  |  |
| 1 | Мероприятия по Районной котельной* | 2187067,92 |
| Остальные источники тепловой энергии |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 29120 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6000 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 4000 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 4000 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 4000 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 4000 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 250 |
| 8 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 20800 |
| 9 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 1200 |
| 10 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 7200 |
| 11 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 45000 |
| 12 | Реконструкция котельной с переводом на природ ный газ - Котельная СХТ | 14000 |
| 13 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной СХТ - Котельная СХТ | 250 |
| ИТОГО |  | 139820 |
| Общее по МО |  | 2326888 |

* Полный перечень мероприятий по котельной АО «Тутаевская ПГУ»  указан ниже.

Источники тепловой энергии.

Коэффициент надежности и безотказной работы системы теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источников, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Согласно мероприятиям по реконструкции/модернизации/строительству источников теплоснабжения предполагается замена установленного оборудования на котельных с высоким процентом износа установленного оборудования.

Расчеты объема инвестиционных затрат в строительство котельной выполнены на основании предварительных данных заводов-изготовителей, а также с использованием данных по объектам-аналогам.

Капитальные вложения в строительство котельной включает в себя:

- стоимость оборудования котельной;

- затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (СМР и ПНР);

- прочие расходы (в том числе проектно-изыскательские работы, непредвиденные расходы).

Анализ цен заводов-изготовителей (по состоянию на начало 2017 года) на котельные показывает, что их удельная стоимость в значительной степени зависит от комплектации отечественным или импортным оборудованием, а также от тепловой мощности котельной.

Тепловые сети.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Ранее описаны основные предложения по строительству новых и реконструкции существующих трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей, а также мероприятия, связанные с обеспечением надежного и качественного теплоснабжения муниципального образования.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Также учитывалась разница стоимости прокладки стальных трубопроводов и трубопроводов из композитных материалов по данным компании-производителя.

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых магистралей в границах планируемой застройки. Согласно рассматриваемому варианту развития системы теплоснабжения, предполагается строительство магистрального трубопровода, соединяющего несколько источников капитальной застройки города и позволяющего обеспечить тепловой энергией потребителей от другого источника при выходе из строя основного источника.

Таблица 132Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабженияАО "Тутаевская ПГУ" при любом варианте развития

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятиядля АО "Тутаевская ПГУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2962,9 |  | 740,7 | 740,7 | 740,7 | 740,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (2020 г. – разработка проектной документации, 2021-2022 гг. – строительно-монтажные работы) | 14000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 3258,4 |  |  | 1235,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 24530,7 |  |  | 22507,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2213 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2214 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2245 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2784,5 |  |  |  |  | 759,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев; | 8022 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2825 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 975740 |  | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 390296,0 |
| Итого |  | 1040795 | 7000,0 | 78790,1 | 89723,2 | 65980,1 | 67569,6 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 390296,0 |
| На основании Инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал.; | 29285,4 | 27264,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция резервного топливного хозяйства котельной с переходом с мазута на дизельное топливо»; | 30119 | 28098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 7072,82 |  | 5050,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 7077,84 | 5056,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 8918 |  | 6896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 7588,79 |  |  | 5565,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 13077,5 |  | 11055,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 6124,27 |  |  | 4101,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 7861,41 |  |  | 5838,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 4695,06 |  |  | 2672,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 5935,56 |  |  | 3912,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 5797,37 |  |  | 3774,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 5712,37 |  |  | 3689,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 5174,69 |  |  | 3151,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2941,91 |  | 919,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2724,89 |  | 702,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2935,16 |  | 913,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 8489,49 |  | 6467,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 9000 |  |  |  |  | 2800 | 2200 | 2000 |  |  |  | 2000 |
| Итого |  | 170532 | 60419 | 32006 | 32706 | 0 | 2800 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |

Таблица 133 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 29120 |  |  | 4480 | 4480 | 8960 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 1120 | 2023-2036 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2024 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 7 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 7630 |  | 7630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 8 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная ОПХ | 4200 |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 9 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 2022-2025 |
| 10 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 15680 |  |  |  |  | 15680 |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 11 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 5380 |  | 5380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 12 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная СХТ | 4200 |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| ИТОГО |  | 90210 | 0 | 23910 | 6980 | 14980 | 33140 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 1120 |  |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 29120 |  |  | 4480 | 4480 | 8960 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 1120 | 2023-2036 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2024 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 5 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 6 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 8 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 20800 |  | 20800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 9 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |
| 10 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 7200 |  |  | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  | 2023-2025 |
| 11 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 12 | Реконструкция котельной с переводом на природ ный газ - Котельная СХТ | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 13 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной СХТ - Котельная СХТ | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| ИТОГО |  | 139820 | 0 | 82300 | 10080 | 16880 | 19360 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 1120 |  |

- обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и источников тепловой энергии предполагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства теплоснабжающих организаций

Прибыль.

Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды.

Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит:

- осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит:

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83):Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения)

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075):

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

- При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Концессионное соглашение

Муниципальное образование Тутаевский муниципальный район планирует заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Тутаевского муниципального района.

Срок действия Концессионного соглашения составляет 20 лет.

Задание и основные мероприятия по Созданию Объекта соглашения

1. Цели Концессионного соглашения:

- снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

- повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям;

- снижение себестоимости, поставляемой Потребителям тепловой энергии.

2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Созданию Объекта соглашения:

Таблица 134 Основные мероприятия по Концессионному соглашению

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 7630 | 2022 |
| 2 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная ОПХ | 4200 | 2022 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 15680 | 2025 |
| 4 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 5380 | 2022 |
| 5 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Концессия - Котельная СХТ | 4200 | 2022 |
| ИТОГО |  | 90210 |  |

- расчеты экономической эффективности инвестиций

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Расчёт показателей эффективности производится в т.ч. на основании тарифной документации. В предложенных в Схеме мероприятиях не определены все эксплуатирующие организации, поэтому расчет эффективности инвестиции не производился.

- расчеты  ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства. Реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 года;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам

- ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию и прочие дефляторы (принята в размере 10%)

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый с учетом всех вышеперечисленных факторов приведена в таблице ниже.

Таблица 135 Величина тарифа на тепловую энергию АО «Тутаевская ПГУ»

| Наименование | Ед. изм. | Величина тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Индекс предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию (по данным Минэкономразвития до 2030 года) | % | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент влияния на тариф % от капитальных затрат в тарифе | 20% | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | 60% | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | 100% | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Тариф с учетом только Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию | руб./Гкал | 1959,08 | 2057,03 | 2180,45 | 2289,47 | 2403,95 | 2524,14 | 2650,35 | 2756,37 | 2866,62 | 2981,29 | 3100,54 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 20% | 2585,98 | 2715,28 | 2878,19 | 3022,10 | 3173,21 | 3331,87 | 3498,46 | 3638,40 | 3783,94 | 3935,30 | 4092,71 |
|  | 60% | 3839,79 | 4031,78 | 4273,68 | 4487,37 | 4711,74 | 4947,32 | 5194,69 | 5402,48 | 5618,58 | 5843,32 | 6077,05 |
|  | 100% | 5093,60 | 5348,28 | 5669,17 | 5952,63 | 6250,26 | 6562,78 | 6890,91 | 7166,55 | 7453,21 | 7751,34 | 8061,39 |

Таблица 136 Величина тарифа на тепловую энергию МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»

| Наименование | Вариант | 2022г. | 2025г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию (руб.) | 1 | 2589,34 | 3106,14 | 3572,06 |
|  | 2 | 2386,94 | 2904,41 | 3340,07 |
|  | 3 | 2335,74 | 2817,03 | 3295,92 |

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

За 2017-2020 года прекращений подачи не было.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

За 2017-2020 года прекращений подачи не было.

- удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 137 Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ»  yf 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт·ч/Гкал | 33,13 | 32,10 | 32,10 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя: | т. у. т./Гкал | 159,71 | 158,95 | 158,95 |

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  материальной характеристике тепловой сети

Данные отсутствуют.

- коэффициент использования установленной тепловой мощности

Данные представлены в таблицах ниже.

Таблица 138 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч 2021г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2021г | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ | 25 | 1 | 16 | 16 | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1991 |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №1 | КГТ-20/4,0-44 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №2 | КГТ-20/4,0-45 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №1 | Т-8/10-3,4/0,18 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная характеристика тепловых сетей представлена в Приложении.

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В настоящем разделе и далее рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, находящихся на территории города. Источники промышленных предприятий не рассматриваются, так вся вырабатываемая тепловая энергии отправляется на теплоснабжение собственных потребителей предприятий.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения завершается строительство Тутаевской парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 МВт.

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. В составе станции находятся два энергоблока единичной номинальной мощностью 26 МВт с поперечными связями. Каждый из блоков содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8,5/10,2-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера, с подводом тепловой мощности около 5 Гкал/ч.

В связи с высокими требованиями к воде газоводяного подогревателя, а также отпуском тепловой энергии от этого подогревателя разным системам теплогенерирующего оборудования, организован промежуточный водяной контур, к которому присоединены различные теплопотребляющие системы. Тепловая мощность промконтура равна 20 Гкал/ч, температурный график теплоносителя 115-75°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в горячем резерве.

Таблица 140 Технико-экономические показатели ПГУ-ТЭС 52 МВт г. Тутаев

| Основные технико-экономические показатели | Единицы измерения | Состав оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4хГТА-8РМ,4хКГТ-20-4,0/440, 2хТ-8/10-3,4/0,18 |
| 1. Установленная электрическая мощность | МВт | 52 |
| 2. Среднегодовая электрическая мощность | МВт | 47,8 |
| 3. Использование установленной электрической мощности | час/год | 8052 |
| 4. Годовая выработка электроэнергии | млн.кВтчас | 418,704 |
| 5. Годовой отпуск полезной электроэнергии | млн.кВтчас | 393,582 |
| 6. Тепловая мощность, в т.ч. отборов пара ГВП | Гкал/ч | 48,0 28,0 20,0 |
| 7. Среднегодовая тепловая мощность | Гкал/ч | 31,49 |
| 8. Использование установленной тепловой мощности | час/год | 5747 |
| 9. Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 275871 |
| 10. Годовой отпуск полезной тепловой энергии | Гкал | 248284 |

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход  условного топлива на отпуск ЭЭ – 333,49 г.у.т/кВт.ч.

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Удельный расход  условного топлива на отпуск ЭЭ – 333,49 г.у.т/кВт.ч.

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На конец 2018 года в многоквартирных домах города Тутаева было установлено 109 общедомовых приборов учета (на конец 2016 года было установлено 45 единиц). На конец 2020 года установлено 213 единиц.

Таблица 141 Динамика установки общедомовых ПУ

| Период | Установленные ПУ, единиц |
| --- | --- |
| На конец 2016 года | 45 |
| На конец 2018 года | 109 |
| На конец 2019 года | 122 |
| На конец 2020 года | 213 |

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный  срок эксплуатации тепловых сетей представлен в Приложении.

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Аварий на оборудовании Районной котельной за 2018-2019 гг., не зафиксировано.

В ремонтную компанию 2018 года выполнены следующие основные мероприятия:

- Ремонт паропровода подачи пара на солевой приямок ХВО;

- Замена пожарного трубопровода, запорной арматуры и пожарных шкафов в помещении районной котельной (труба Ду80 – 95 м.);

- Ремонт электродвигателей Н-4, Н-9 (замена подшипников);

- Ремонт дренажного трубопровода на экономайзере котла №1 (труба Ду70);

- Ремонт фундамента дымососа парового котла №1;

- Приобретение и монтаж дымососа парового котла №1;

- Проведена экспертиза промышленной безопасности паровым котлам №1, №2;

- Выполнена консервация водогрейного котла №3;

- Произведена замена запорной арматуры различных диаметров – 27 ед.;

- Работы по поверки приборов КИПиА – работы ведутся;

- Монтаж линии рециркуляции водогрейного котла №3;

- Капитальный ремонт бака аккумулятора горячей воды.

В ремонтную компанию 2019 года выполнены следующие основные мероприятия:

- Капитальный ремонт бака аккумулятора горячей воды V=2000м3

- Ремонт котла ДЕ-25-14 ГМ

- Замена дренажей с редукционной установки;

- Ремонт дренажного трубопровода насосов №64,66

- Замена фильтров на компрессоре ВКУ-37-8 ХВО;

- Ремонт насоса №4 ХВО подачи раствора соли;

- Замена дифмонометра на котле №1;

- Замена клапана игольчатого на котле №1;

- Замена участка трубопровода и запорной арматуры на котле №1

- Замена трубопровода и арматуры на котле №2

- Замена участка трубопровода и запорн. Арматуры на ДА-50

- Устранение дефекта на подающем трубопроводе в теплосеть;

- Установка подшипников в ЭДВ-11 в машинном зале ХВО

- Замена подшипников на насосе №37

- Ремонт обмуровки котла №3

- Ремонт насоса №2 в здании КНС (СМ10-65-200/2)

- Ремонт холодильника отбора проб на котле №1

- Замена дренажного трубопровода от насоса №66 до дренажного коллектора

- Ремонт холодильника отбора проб на котле №2

- Замена участка дренажного трубопровода между котлами №1-2

- Установка дренажного насоса в здании МНС

- Ремонт футеровки в котле №2

- Ремонт насоса в здании КНС

- Установка устройства плавного пуска насоса №2 в здании КНС

- Капитальный ремонт бака аккумулятора горячей воды.

- Замена запорной арматуры разного диаметра на РК-72шт

В ремонтную компанию 2020 года выполнены следующие основные мероприятия:

- - Ремонт участка прямого трубопровода греющей воды Ду400мм, от прямого коллектора тепловой сети

- -Выполнение работ по монтажу и наладке частотного преобразователя на тягодутьевые механизмы водогрейного котла

- - Капитальный ремонт солевого приямка №2 районной котельной

- - Выполнение работ по консервации водогрейного котла №3 от стояночной коррозии

- - Составление паспорта на паропроводы давлением 0,6Мпа и 1,3 МПа

- -Экспертиза промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования РК

- - Ремонт насоса №59 в здании котельной

- - Монтаж перемычки между тр деаэрированой воды ПГУ и тр обратной греющей воды с ДВ-400

- - Замена участка трубопровода воды на хоз. нужды в здании МНС

- - Ремонт насоса №37 подпиточной воды с баков аккумуляторов

- - Ремонт и чистка теплообменников №1,2

- - Замена арматуры на баке гидроперегрузки

- - Замена арматуры на фильтре умягченной воды №5 ХВО

- - Замена датчика пламени на котле №2

- - Замена запально-защитного устройства на котле №3

- - Ремонт запорной арматуры на фильтре №4

- - Ремонт дифманометра на вакуумном деаэраторе

- - Ремонт на питательных насосах Н-44, Н-45

- - Ремонт запорной арматуры на питательной линии котла №1

- - Ремонт запорной арматуры на узле отбора пара ХВО

- - Ремонт питательного насоса ЦНСГ№34

- - Ремонт надземного трубопровода на РК

- - Ремонт системы охлаждения и дренажей питательных насосов №33, №34

- - Ремонт фильтров 1ступени

- - Ремонт трубопровода исходной воды

- - Ремонт трубопровода греющей воды

- - Ремонт запорной арматуры на трубопроводе подачи воды на приямок №2

- - Ремонт фильтров 2ступени

- - Ремонт линии продувки и отбора проб на котлах ДЕ25/14 №1,2, замена запорной арматуры

- - Ремонт запорных устройств указателя уровня Ду20

- - Ремонт запорной арматуры на дренажной линии котлов ДЕ25/14№1,2

- - Ремонт фланцевого соединения трубопровода рабочей воды к напорному патрубку насоса №43

- - Ремонт дренажных задвижек Ду80мм ГИГ-3000

- - Ремонт запорной арматуры периодической продувки паровых котлов ДЕ 25/14 №1,2

- - Ремонт запорной арматуры на линии подачи пара на ДА-50

- - Замена клапана запорного на первой линии питательного трубопровода насоса №34 к котлу ДЕ25-14 №1

- - Замена электродвигателя дутьевого вентилятора

- - Ремонт сетевого насоса 1Д1250/125 №64

- - Ремонт трубопровода подачи сырой и горячей воды на солевые приямки

- - Замена клапана запорного прохода Ду80мм на питательной линии

- - Ремонт насоса рабочей воды №44

- - Ремонт регулятора пара на ДВ-50

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Реконструированных источников за предыдущий год не было.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016 - 2030 гг. (по вариантам)

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2030 года (Министерство экономического развития российской Федерации)

Ключевым фактором роста цен на электроэнергию является рост цен на основной вид топлива – газ, с учетом межтопливной конкуренции. Через рост цен на электроэнергию для большинства отечественных потребителей транслируется рост цен на газ (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также рост цен на электроэнергию дает наибольший вклад в инфляцию по сравнению с другими инфраструктурными отраслями.

Рост цен на электроэнергию оказывает значительное влияние на издержки всех отраслей экономики, и особенно на энергоемкие производства российских товаров, торгуемых на внешних рынках.

Высокий уровень цен на электроэнергию на розничном рынке стимулирует крупных потребителей товаров российской промышленности строить собственную генерацию или покупать электроэнергию на оптовом рынке, что для остальных потребителей, покупающих электроэнергию на розничном рынке –  малого и среднего бизнеса, приводит к росту более высокому, чем в среднем.

Рост цен на электроэнергию в долгосрочный прогнозный период прежде всего будет обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и ростом сетевых тарифов. При этом внутренние цены должны быть ниже европейских цен для промышленных потребителей (придерживаясь дисконта около 20%).

На оптовом рынке электрической энергии рост цен на электрическую энергию  обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей (новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора предоставления мощности и иные договора).

Для  предсказуемости цен на электрическую энергию в ближайшие годы предстоит сформировать целевую модель рынка электрической энергии (мощности), которая будет обеспечивать баланс уровня надежности энергоснабжения, стимулировать энергосбережение, оптимальный уровень инвестиционных расходов и выбор технологического решения, вести к усилению  конкуренцию на оптовом рынке.

В консервативном сценарии (вариант 1) предполагается, что дисконт в 20% от европейской цены будет достигнут в 2027-2028 годах, в умеренно-оптимистичном сценарии (вариант 2) – в 2026-2027 годах. При этом регулирование динамики сетевых тарифов определяется уровнем инфляции за предшествующий год (декабрь к декабрю), а после достижения внутренними ценами 20% дисконта рост регулируемого тарифа может определяться  динамикой цен для промышленных потребителей в Европе (Германия) с поправкой на обменный курс доллара США.

В форсированном сценарии (вариант 3) разрыв с ценами Германии достигнет 19% уже в 2016 году, поэтому ориентация цен на динамику в Европе предполагается уже с 2017 года с постепенным сокращением размера дисконта до 15% к 2025 году и до 10% к 2030 году.  Индексация сетевых тарифов будет определяться с учетом установленного дисконта для цен на электроэнергию.

В целях создания финансовых условий для устойчивой деятельности сетевых компаний в период до 2030 года в электросетевом комплексе необходимо решить ряд структурных проблем: а) сократить потери электрической энергии в энергосетях при ее передаче и распределении, почти в два раза превышающие зарубежные показатели, за счет ввода современных и высокотехнологичных новых мощностей; б) значительно повысить эффективность инвестиционных расходов за счет увязки инвестиционных программ с целевыми показателями надежности и качества путем усиления контроля (к 2020 году предполагается снизить удельные инвестиционные расходы на 30% относительно уровня 2012 года); в) совершенствовать систему тарифного регулирования; г) сократить количество территориальных сетевых организаций в 2,5 раза в целях оптимального распределения ресурсов, связанных с их эксплуатацией, поддержанием и развитием.

Принятое решение об ограничении роста тарифов для населения в 2015-2016 годах коэффициентом  0,7 от уровня инфляции (декабрь к декабрю) предыдущего года приведет к увеличению масштабов перекрестного субсидирования.

Таблица 142 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг. (по вариантам) прирост цен (тарифов) в %, в среднем за год

| Наименование показателя | вариант | 2011-2015 гг. | 2016-2030 гг. |  |  | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Рост оптовых цен на газ для населения % | 1 | 197 | 201 | 166 | 113 | 377 |
|  | 2 |  | 201 | 136 | 110 | 301 |
|  | 3 |  | 176 | 124 | 123 | 268 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке, % | 1 | 155-165 | 179 | 164 | 136 | 401 |
|  | 2 |  | 179 | 154 | 128 | 352 |
|  | 3 |  | 179 | 154 | 114 | 313 |
| Соотношение тарифов на электроэнергию для населения и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (в разах) | 1 | 0,77 | 0,99 | 1,3 | 1,7 |  |
|  | 2 |  | 1,1 | 1,4 | 1,7 |  |
|  | 3 |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 |  |
| Тепловая энергия прирост тарифов, % | 1 | 163-164 | 140 | 130 | 115 | 209 |
|  | 2 |  | 134 | 127 | 115 | 195 |
|  | 3 |  | 131 | 126 | 117 | 193 |
| Справочно: Тарифы на услуги ЖКХ, т.ч. Водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО % | 1 | 160-161 | 149 | 137 | 119 | 243 |
|  | 2 |  | 147 | 132 | 119 | 231 |
|  | 3 |  | 143 | 131 | 120 | 223 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 | 121 | 114 | 176 |
|  | 2 |  | 127 | 120 | 114 | 174 |
|  | 3 |  | 124 | 119 | 116 | 171 |

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства. Реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 года;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам

- ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию и прочие дефляторы (принята в размере 10%)

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый с учетом всех вышеперечисленных факторов приведена в таблице ниже.

Таблица 143 Величина тарифа на тепловую энергию АО «Тутаевская ПГУ»

| Наименование | Ед. изм. | Величина тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Индекс предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию (по данным Минэкономразвития до 2030 года) | % | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент влияния на тариф % от капитальных затрат в тарифе | 20% | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | 60% | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | 100% | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Тариф с учетом только Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию | руб./Гкал | 1959,08 | 2057,03 | 2180,45 | 2289,47 | 2403,95 | 2524,14 | 2650,35 | 2756,37 | 2866,62 | 2981,29 | 3100,54 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 20% | 2585,98 | 2715,28 | 2878,19 | 3022,10 | 3173,21 | 3331,87 | 3498,46 | 3638,40 | 3783,94 | 3935,30 | 4092,71 |
|  | 60% | 3839,79 | 4031,78 | 4273,68 | 4487,37 | 4711,74 | 4947,32 | 5194,69 | 5402,48 | 5618,58 | 5843,32 | 6077,05 |
|  | 100% | 5093,60 | 5348,28 | 5669,17 | 5952,63 | 6250,26 | 6562,78 | 6890,91 | 7166,55 | 7453,21 | 7751,34 | 8061,39 |

Таблица 144 Величина тарифа на тепловую энергию МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»

| Наименование | Вариант | 2022г. | 2025г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию (руб.) | 1 | 2589,34 | 3106,14 | 3572,06 |
|  | 2 | 2386,94 | 2904,41 | 3340,07 |
|  | 3 | 2335,74 | 2817,03 | 3295,92 |

- результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей указаны в пункте «б» Главы 14.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На сегодняшний день на территории муниципального образования осуществляют теплоснабжение 3 теплоснабжающих организаций.

- АО «Тутаевская ПГУ»;

- Муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района Тутаевские коммунальные системы;

- Муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «ТутаевТеплонЭнерго»

- реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На сегодняшний день на территории муниципального образования осуществляют теплоснабжение 3 теплоснабжающих организаций.

- АО «Тутаевская ПГУ»;

- Муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района Тутаевские коммунальные системы;

- Муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «ТутаевТеплонЭнерго»

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить 3 независимые системы теплоснабжения и 3 единых теплоснабжающих организаций.

Схемой теплоснабжения предлагается установить АО «Тутаевская ПГУ» единой теплоснабжающей организацией в правобережной части г.Татаев, МУП ТМР «ТутаевТеплонЭнерго» - в левобережной части г.Тутааев.

- основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Минэнерго Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

- Так как в городском округе существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города, района;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках отсутствует.

- описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности ЕТО совпадают с границами зон действия данных организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 145 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб/

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 2024-2025 |
| 2 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 2024-2025 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 2024-2025 |
| 5 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная ОПХ | 2022 |
| 6 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2022-2025 |
| 7 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Концессия - Центральная котельная | 2025 |
| 8 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Концессия - Котельная СХТ | 2022 |
| 2 вариант развития |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МОУ СОШ №5 | 2024-2025 |
| 2 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 2024-2025 |
| 3 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция котельных малой мощности с переводом на природный газ - Котельная МУ «РЦКиД» | 2024-2025 |
| 5 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2023 |
| 6 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2023-2025 |
| 7 | Реконструкция котельной с переводом на природ ный газ - Котельная СХТ | 2022 |
| 8 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной СХТ - Котельная СХТ | 2022 |

Таблица 146 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемые меропрятия для АО "Тутаевская ПГУ" |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (2020 г. – разработка проектной документации, 2021-2022 гг. – строительно-монтажные работы) | 2021-2022 |
| 2 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2023 |
| 3 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2023 |
| 4 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2023 |
| 5 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2024 |
| 6 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025 |
| 7 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025 |
|  | На основании Инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ" |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал.; | 2021 |
| 2 | Реконструкция резервного топливного хозяйства котельной с переходом с мазута на дизельное топливо»; | 2021 |

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия

Таблица 147 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемые меропрятия для АО "Тутаевская ПГУ" |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев; | 2022 |
| 2 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025 |
| 3 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2022-2036 |
|  | На основании Инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ" |  |
| 1 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2022 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2021 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2022 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2023 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2022 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2023 |
| 7 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2023 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2023 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2023 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2023 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2023 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2023 |
| 13 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2022 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2022 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2022 |
| 16 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2022 |

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 114 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |
| 1 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2022-2025 |
| 2 вариант развития |  |  |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2022 |

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

- ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Все замечания учтены.

- перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Все замечания учтены.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Таблица 148 Целевые показатели актуализиремой Схемы

| № п/п | Наименование показателя | ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Располагаемая мощность в т. ч. | Гкал/ч | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 |
| 1.1 | Районная котельная | Гкал/ч | 180 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1.2 | Котельная МОУ СОШ №5 | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.3 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5 | Центральная котельная | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.6 | Котельная ОПХ | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.7 | Котельная СХТ | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.8 | Котельная МУ «РЦКиД» | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.9 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.10 | Котельная Тутаевской ЦРБ | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 2.1 | Районная котельная | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 2.2 | Котельная МОУ СОШ №5 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Центральная котельная | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.6 | Котельная ОПХ | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.7 | Котельная СХТ | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.8 | Котельная МУ «РЦКиД» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Котельная Тутаевской ЦРБ | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| 3.1 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 29,9 | 29,9 |
| 3.2 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.3 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 113,2 | 115,9 | 118,6 | 120,1 | 121,5 |
| 3.4 | Районная котельная | Гкал/ч | 108,4 | 111,1 | 113,8 | 115,3 | 116,7 |
| 3.5 | Котельная МОУ СОШ №5 | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.6 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.7 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.8 | Центральная котельная | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3.9 | Котельная ОПХ | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 3.10 | Котельная СХТ | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6 | Котельная Тутаевской ЦРБ | Гкал/ч | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче по сетям | Гкал/ч | 7,827 | 8,002 | 8,122 | 8,136 | 8,152 |
| 7.1 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности оборудования | Гкал/ч | 74,91 | 72,02 | 69,19 | 67,72 | 66,24 |

Таблица 149 Показатели ПГУ-ТЭС 52МВт на 2020-2024 годы актуализироемой Схемы

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Располагаемая мощность | кВт |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка электроэнергии | млн.кВт*ч | 323,6 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 |
|  | Собственные нужды | млн.кВт*ч | 22,7 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | Отпуск с шин | млн.кВт*ч | 300,9 | 346,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 |
|  | КИУМ электрический | % | 0,7 | 0,8 |  |  |  |
|  | КИУМ тепловой | % |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность по теплу | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 3 | Выработка тепловой энергии (ПГУ+ Районная котельная) в т.ч.: | Гкал | 284877,4 | 272097,8 | 272097,8 | 272097,8 | 272097,8 |
| 3.1 | ПГУ-ТЭС 52МВт | Гкал | 111880,1 | 131134,6 | 131134,6 | 131134,6 | 131134,6 |
|  | Собственные нужды ПГУ | Гкал | 3322,9 | 3268,2 | 3268,2 | 3268,2 | 3268,2 |
| 3.2 | котельная | Гкал | 172997,3 | 140963,3 | 140963,3 | 140963,3 | 140963,3 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал | 3664,9 | 2905,0 | 2905,0 | 2905,0 | 2905,0 |
| 3.3 | Отпуск в сеть | Гкал | 277889,6 | 265924,7 | 265924,7 | 265924,7 | 265924,7 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 189992,6 | 193454,1 | 193454,1 | 193454,1 | 193454,1 |
| 3* | ГВС | м3 | 692301,4 | 697338,3 | 697338,3 | 697338,3 | 697338,3 |
|  | ПГУ-ТЭС 52 МВт | м3 | 341390,9 | 372384,4 | 372384,4 | 372384,4 | 372384,4 |
|  | котельная | м3 | 350910,5 | 324953,9 | 324953,9 | 324953,9 | 324953,9 |
| 4 | Число часов использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | 144 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 5.1 | на производство тепловой энергии | тыс. т.у.т. | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | на производство электроэнергии | тыс.т.у.т. | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 5.2 | ПГУ-ТЭС 52МВт | тыс. т.у.т. | 117 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | котельная | тыс. т.у.т. | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Расход натурального топлива | млн. м3 | 125 | 127 | 127 | 127 | 127 |
|  | ПГУ-ТЭС 52МВт | млн.м3 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|  | котельная | млн.м3 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г.у.т./кВтч | 310 |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии ПГУ-ТЭС 52МВт | кг.у.т./Гкал | 146 |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии Котельной | кг.у.т./Гкал | 157 |  |  |  |  |
| 10 | Вода |  | 2096397 | 1855219 | 1855219 | 1855219 | 1855219 |
| 10.1. | на производство тепловой энергии |  | 1399578 | 1369155 | 1369155 | 1369155 | 1369155 |
|  | на производство электроэнергии |  | 416015 | 486063 | 486063 | 486063 | 486063 |
| 10.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт |  | 572569 | 581765 | 581765 | 581765 | 581765 |
|  | котельная |  | 1523827 | 1273454 | 1273454 | 1273454 | 1273454 |
| 11 | Стоки |  | 325314 | 352691 | 352691 | 352691 | 352691 |
| 11.1. | на производство тепловой энергии |  | 305840 | 232825 | 232825 | 232825 | 232825 |
|  | на производство электроэнергии |  | 125608 | 100148 | 100148 | 100148 | 100148 |
| 11.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт |  | 152570 | 119866 | 119866 | 119866 | 119866 |
|  | котельная |  | 172744 | 232825 | 232825 | 232825 | 232825 |
| 12 | Электрическая энергия | кВт.ч. | 11519995 | 10707749 | 10707749 | 10707749 | 10707749 |
| 12.1. | на производство тепловой энергии | кВт.ч. | 10173186 | 10007607 | 10007607 | 10007607 | 10007607 |
|  | на производство электроэнергии | кВт.ч. | 1139886 | 700142 | 700142 | 700142 | 700142 |
| 12.2. | ПГУ-ТЭС 52МВт | кВт.ч. | 1446254 | 861840 | 861840 | 861840 | 861840 |
|  | котельная | кВт.ч. | 10148434 | 10007607 | 10007607 | 10007607 | 10007607 |

Целевые показатели ранее утверждённой Схемы представлены ниже.

Общая нагрузка потребителей г. Тутаев должна была сохраниться на уровне 2016 года до расчетного срока – 2036 г.

После внесения изменений в Генеральный план городского поселения Тутаев новые строящиеся объекты к 2036 году будут иметь нагрузку 121,5 Гкал/ч.

Ранее Районная котельная была в эксплуатации АО «Ярославская генерирующая компания» (филиал «Тутаевский»). На момент 2020 года Районную котельную эксплуатирует АО «Тутаевская ПГУ».

В ранее разработанной Схеме предполагался дополнительный ввод источника тепловой энергии (Районная котельная) с режимом комбинированной выработки уже в 2018 году.

В октябре 2020 года теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию.

Список использованных источников.

1. Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

5. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

6. СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

7. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

8. Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9. Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10. ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

11. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром».

12. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ». РАО «Роскоммунэнерго».

13. МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

14. РД 10 ВЭП – 2006 «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

15. Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

16. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва. Издательство МЭИ 2001.

17. В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49

18. И.А.Башмаков. Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения России [Электронный ресурс] /

URL:http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2543

19. И. А. Башмаков, В. Н. Папушкин. Муниципальное энергетическое планирование [Электронный ресурс] / URL

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2481

20. Министерство энергетики РФ. Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. Сценарные условия развития электроэнергетики России на период до 2030 года.

21. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года (редакция на 26 апреля 2010 г.).

22. Дубовский С.В., Бабин М.Е., Левчук А.П., Рейсиг В.А. Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения // Проблемы энергетики.- вып. 1 (24).- 2011 г.

23. Волкова Е.А., Панкрушина Т.Г., Шульгина В.С. Эффективность некрупных коммунально-бытовых ТЭЦ и рациональные области их применения. – Электрические станции.- № 7.- 2010 г.

24. Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения.- N 6.-2006 г.

25. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», разработанные РАО «Роскоммунэнерго».

26. МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

27. «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденные заместителем Министра регионального развития РФ 25.04.2012 г.

28. РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

29. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. Политике; рук.авт. кол.: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО Изд-во» «Экономика», 2000.

30. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений. – Утверждена Временно исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым. № 01/07-99 от 9 сентября 2009 г.

31. Методические рекомендации по применению унифицированных подходов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО«Газпром» в области тепло- и электроэнергетики. – Р Газпром № 01/350-2008. – М., 2009.

32. Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром». Р Газпром 035-2008. – М., 2008.

33. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

34. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

35. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

36. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2014 г.

37. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.