

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Приложение 2**

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. ПЬЕЗОМКТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Тутаевского муниципального района | Низова Ольга Вячеславовна |
| ИП Калинин Денис Александрович | Калинин  Денис Александрович |

**Москва, 2023**

Оглавление

[1. Материальные характеристики тепловых сетей котельной «СХТ» 3](#_Toc43380151)

[2. Материальные характеристики тепловых сетей котельной ЦРБ 5](#_Toc43380152)

[3. Материальные характеристики тепловых сетей котельной «ОПХ» 7](#_Toc43380153)

[4. Материальные характеристики тепловых сетей Центральной котельной 9](#_Toc43380154)

[5. Материальные характеристики тепловых сетей Районной котельной 11](#_Toc43380155)

[6. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной «СХТ» 84](#_Toc43380156)

[7. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной ЦРБ 86](#_Toc43380157)

[8. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной «ОПХ» 88](#_Toc43380158)

[9. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия Районной котельной 90](#_Toc43380159)

[10. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия Центральной котельной 157](#_Toc43380160)

[11. Пьезометрические графики участков тепловых сетей г. Тутаев 160](#_Toc43380161)

1. Материальные характеристики тепловых сетей котельной «СХТ»

Таблица 1 Материальные характеристики тепловых сетей котельной «СХТ»

| Наименование начала участка | Наименование  конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | Толбухина, 3А | 145 | 133 | 133 | надземная |  | минвата | минвата |
| котельная | ВР1 | 23 | 133 | 133 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР1 | ТК | 108 | 133 | 133 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК | ВР5 | 15 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР5 | Осипенко,14 | 20 | 32 | 32 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК | ВР2(1) | 10 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР2(1) | ВР2(2) | 26 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР2(1) | Осипенко,10 | 5 | 32 | 32 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР2(2) | Осипенко,10 | 5 | 32 | 32 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР2(2) | ВР3 | 14 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР3 | Осипенко,8 | 5 | 32 | 32 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР3 | ВР4(1) | 12 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР4(1) | Осипенко,6 | 11 | 25 | 25 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР4(1) | ВР4(2) | 35 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР4(2) | Осипенко,2 | 4 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР4(2) | Осипенко,2 | 13 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК | ТК1 | 132 | 133 | 133 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК1 | ВР6(1) | 25 | 133 | 133 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР6(1) | Осипенко,31А | 5 | 57 | 57 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР6(1) | ВР6(2) | 10 | 133 | 133 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР6(2) | Осипенко,31А | 7 | 57 | 57 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР6(2) | ВР7 | 35 | 133 | 133 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР7 | Толбухина,3 | 49 | 133 | 133 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК1 | ТК1-1 | 40 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК1-1 | ТК1-2 | 75 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК1-2 | Толбухина,3А | 10 | 76 | 76 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |

1. Материальные характеристики тепловых сетей котельной ЦРБ

Таблица 2 Материальные характеристики тепловых сетей котельной ЦРБ

| **Наименование начала участка** | **Наименован ие конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Глубина заложения трубопровода, м** | **Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39)** | **Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | А1 | 17,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А1 | А2 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А2 | Комсомольская, 104 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А2 | А3 | 11 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А3 | А4 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А4 | А5 | 27,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А5 | А6 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А6 | Комсомольск ая, 104 (2) | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А6 | А7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А7 | Комсомольск ая, 104 (3) | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А7 | А8 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А8 | Комсомольск ая, 104 (1) | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А8 | Комсомольск ая, 104 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А7 | Комсомольск ая, 104 (4) | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| А4 | Комсомольск ая, 104 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |

1. Материальные характеристики тепловых сетей котельной «ОПХ»

Таблица 3 Материальные характеристики тепловых сетей котельной «ОПХ»

| Наименование начала участка | Наименование  конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | ТК8 | 195 | 159 | 159 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК1 | ТК2 | 15 | 159 | 159 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК1 | ТК2 | 43,5 | 159 | 159 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК2 | Толбухина,169 | 20 | 57 | 57 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК2 | Толбухина,165 | 10 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК2 | ТК3 | 58,5 | 89 | 89 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК3 | Толбухина,191 | 17 | 76 | 76 | надземная |  | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК3 | Толбухина,  193-195 | 58,5 | 76 | 57 | подземная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| Толбухина,195 | д/с «Берёзка» | 25 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК3 | ТК4 | 56 | 89 | 89 | подземная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК4 | Толбухина,199 | 17 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК4 | Толбухина, 201-203 | 62 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК1 | ТК3 | 130 | 108 | 108 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК5 | ТК6 | 125 | 108 | 108 | подземная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК6 | Толбухина,183 | 15 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК6 | ТК7 | 115 | 89 | 89 | надземная |  | минвата | минвата |
| ТК6 | ТК7 | 25 | 89 | 89 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК7 | Толбухина,185 | 15 | 89 | 89 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК7 | Толбухина,187 | 15 | 89 | 89 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК8 | Толбухина,176 | 210,5 | 89 | 89 | надземная |  | минвата | минвата |
| Толбухина,176 | Толбухина,174 | 15 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| Толбухина,174 | Толбухина,172 | 15 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| Толбухина,172 | Толбухина,170 | 15 | 57 | 57 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |

1. Материальные характеристики тепловых сетей Центральной котельной

| Наименование начала участка | Наименование  конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК | ТК1 | 36 | 219 | 219 | надземная |  | минвата | минвата |
| ЦК | ТК1 | 42 | 219 | 219 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК1 | ТК2 | 90 | 219 | 219 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК2 | ТК9 | 56 | 159 | 159 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК9 | ВР1 | 389 | 159 | 159 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК9 | ВР1 | 216 | 159 | 159 | подземная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР1 | ВР2 | 44 | 133 | 133 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР1 | ВР2 | 104 | 108 | 108 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР2 | ВР3 | 30 | 108 | 108 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР3 | 2-я Овражная,58 | 20 | 40 | 40 | подземная | 1,6 | минвата | минвата |
| ВР2 | 2-я Овражная,56 | 70 | 76 | 76 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР1 | ВР4 | 31 | 89 | 89 | подземная канальная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР4 | 2-я Овражная,50 | 34,5 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ВР4 | ТК10 | 14 | 76 | 76 | подземная канальная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК10 | 2-я Овражная,52 | 34 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК10 | 2-я Овражная,54 | 41 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | ППУ изоляция | ППУ изоляция |
| ТК9 | Школа№2 | 10 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК2 | ВР5 | 40 | 159 | 159 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ВР5 | ВР6 | 40 | 159 | 159 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ВР6 | 2-я Овражная,30 | 9 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ВР6 | ТК3 | 50 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК3 | 2-я Овражная,28 | 22 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК3 | ТК4 | 60 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК4 | 2-я Овражная,28А | 15 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК4 | ТК5 | 30 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК5 | ж/ф | 6 | 76 | 76 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК5 | магазин | 5 | 25 | 25 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК5 | Автодор | 50 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК4 | ТК6 | 60 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК6 | ТК7 | 20 | 76 | 76 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК7 | Ленина,81 | 10 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК7 | Ленина,79 | 100 | 57 | 57 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК6 | ТК8 | 10 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК8 | 2-я Овражная,28В | 60 | 89 | 89 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК8 | Ленина,71 | 85 | 108 | 108 | подземная канальная | 1,6 | минвата | минвата |
| ТК1 | ВР7 | 129 | 89 | 89 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР7 | ВР8 | 30 | 89 | 89 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР8 | Архангельская,43 | 88 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР8 | ВР9 | 3 | 89 | 89 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР9 | Ленина, 95А | 5 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР9 | ВР10 | 30 | 89 | 89 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР10 | Ленина, 97 | 20 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |
| ВР12 | Ленина, 95 А | 5 | 57 | 57 | надземная |  | минвата | минвата |

1. Материальные характеристики тепловых сетей Районной котельной

Таблица 4 Материальные характеристики тепловых сетей Районной котельной

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Глубина заложения трубопровода, м** | **Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-**  **39)** | **Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6/9 | ТК-7/9 | 110 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-7/9 | ул. Р. Люксембург, 51 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-7/9 | ТК-8/9 | 266,08 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-8/9 | ТК-9/9 | 149,45 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9 | ТК-9/9.1 | 120 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.1 | У- | 85 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 |  |  |
| ТК-9/9.1 | 9/9.1 | 145,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.1 | 9/9.2 | 163,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.2 | ул.  Романовская, д. 34 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.2 | 9/9.3 | 16,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.3 | ТК-9/9.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.2 | ул. Шитова, 25 | 55 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.2 | ул.  Романовская, д. 35 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.3 | ТК-9/9.3 | 44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.3 | ТК-9/9.4 | 156 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.4 | 9/9.4 | 69 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.4 | ул.  Романовская, д. 32 | 54,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.4 | 9/9.5 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.5 | ул.  Луначарского, 57а | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.5 | ТК-9/9.5 | 116,98 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.5 | 9/9.7 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.7 | Гаражи | 13,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9/9.7 | ул.  Луначарского, 40 а | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.5 | ТК-9/9.6 | 33,25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.6 | ТК-9/9.7 | 75,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.7 | ТК-9/9.8 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.8 | Ярославская, 39а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.8 | Ярославская, 39б | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.8 | ТК-9/9.9 | 59,05 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.9 | ТК-9/9.510 | 38,94 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.510 | ул.  Ярославская, 36 а | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9 | ТК-10/9 | 260 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9 | ТК-10/9.1 | 25 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9.1 | ТК-10/9.2 | 120 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9.2 | 10/9.1 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.1 | Дементьева, 21  (2) | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.1 | Дементьева. 21  (1) | 2,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9.1 | 10/9.2 | 15,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.2 | 10/9.3 | 11,81 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.3 | 10/9.4 | 22,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.4 | 10/9.5 | 22,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.5 | 10/9.6 | 22,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.6 | 10/9.7 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.7 | Дементьева, 19  (6) | 15,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.7 | Дементьева, 19  (5) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.6 | Дементьева, 19  (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.5 | Дементьева, 19  (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.4 | Дементьева, 19  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.3 | Дементьева, 19  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9 | У-10/9.1 | 75,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.1 | У-10/9.1А | 147,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.1А | У-10/9.2 | 35,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.2 | У-10/9.10 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.2 | У-10/9.3 | 7,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.3 | У-10/9.4 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.4 | У-10/9.5 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.5 | Дементьева, 20 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.5 | У-10/9.6 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.6 | У-10/9.7 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.7 | У-10/9.8 | 7,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.8 | Дементьева, 18 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.8 | У-10/9.9 | 17,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.9 | Дементьева, 16 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.10 | ТК-10/9.3 | 28,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9.3 | ул.Дементьева, 24 | 22,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9 | ТК-20/4 | 250,1 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/4 | ул. Соборная, д. 69 | 73,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/4 | У-20/4.1 | 32,35 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20/4.1 | Соборная, 65 | 42,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20/4.1 | ТК-20/3 | 107,64 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3 | ТК-20/3 А | 102 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3 А | ТК-20/3 А.1 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3 А.1 | магазин "Квант" | 28,1 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3 А.1 | ул.  Дементьева, 13 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3 | ТК-20/3.1 | 75 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.1 | 20/3.1 | 20,08 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.1 | 20/3.2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.2 | 20/3.3 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.3 | ул.  Дементьева, 14а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.3 | 20/3.4 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.4 | Дементьева, 14 | 84,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.2 | У- | 68,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ул.  Моторостроител ей, 51а | 20/3.5 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.6 | 20/3.5 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.6 | Моторостроите лей, 51 | 29,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.6 | ЦТП-2 (ПНС) | 31,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ЦТП-2 (ПНС) | ТК-20/3.3 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.3 | Моторостроите лей, 47 | 36 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.3 | 20/3.8 | 21,36 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.8 | 20/3.9 | 10,63 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.9 | Моторостроите лей, 45 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.9 | 20/3.10 | 21,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.10 | Моторостроите лей, 43 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.10 | 20/3.11 | 10,38 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.11 | 20/3.12 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.12 | Мотостроителе й, 41 | 47,79 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.11 | 20/3.13 | 21,14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.13 | 20/3.14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.14 | 20/3.15 | 32,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.15 | 20/3.16 | 30,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.16 | 20/3.17 | 31,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.17 | Моторостроите лей, 57 (5) | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.17 | Моторостроите лей, 57 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.16 | Мотростроител ей, 57 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.15 | Мотростроител ей, 57 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.14 | Моторостроите лей, 57 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.3 | 20/3.7 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.7 | 20/3.18 | 32,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.18 | ул.  Моторостроите лей, 53 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.18 | ул.  Моторостроите лей, 53а | 13,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.18 | 20/3.19 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.19 | Моторостроите лей, 55 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.19 | 20/3.20 | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/3.20 | ул.  Моторостроите лей, 57а | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.1 | ТК-20/3.2 | 81,9 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.2 | 20/3.6 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3.2 | ТК- | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | 18.14 | 47,01 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.14 | 18.15 | 22,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.15 | Моторостроите лей, 48 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.15 | 18.16 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.16 | 18.17 | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.17 | 18.18 | 20,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.18 | Моторостроите лей, 46 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.14 | 18.13 | 22,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.13 | 18.12 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.12 | 18.11 | 18,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.11 | Моторостроите лей, 50 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.11 | 18.10 | 66,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.10 | ТК-18.1 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18.1 | ул.  Моторостроите лей, 54 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18.1 | 18.9 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.9 | Моторостроите лей, 52 | 11,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.8 | 18.9 | 72,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.7 | 18.8 | 14,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.7 | ул.  Дементьева, 10 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.6 | 18.7 | 12,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/3 А | ТК-20/2 | 102 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 | 20/2.1 | 30,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.1 | 20/2.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.2 | 20/2.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.3 | Дементьева, 6  (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.3 | 20/2.4 | 19,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.2 | 20/2.5 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 20/2.5 | Дементьева, 6  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.5 | 20/2.6 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.6 | Дементьева, 6  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.6 | Дементьева, 8 | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 | У-20/2.1 | 22,97 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20/2.1 | У-20/2.2 | 32,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20/2.2 | ул.  Дементьева, 11а | 54,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20/2.2 | ул.  Дементьева, 11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 | ТК-20/2 А | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 А | ул.  Дементьева, 11 Б | 47,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 А | ул.  Дементьева, д.  11 В | 59,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 А | ул.  Дементьева, д.  11е | 74,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/2 | ТК-20/1 | 126,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/1 | 20/1.1 | 340 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.1 | 20/1.2 | 34,96 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.2 | ул. Шитова, 63а | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.2 | 20/1.3 | 162 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.3 | 20/1.4 | 40,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.4 | ул. Шитова,63 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.4 | 20/1.5 | 26,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.5 | ул. Шитова, 61 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.1 | 20/1.6 | 110 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.6 | Насосная станция | 254,78 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Насосная станция | У-СГ1 | 10 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ1 | Комсомольская  , 14 | 50 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ1 | К-СГ1 | 45,6 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ1 | Комсом., 12  (Луначар., 101) | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ1 | К-СГ2 | 71 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ2 | ул.Луначарског о,д.105 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ2 | Пролетарская, 7 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ2 | К-СГ3 | 53 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ3 | Луначарского, 107/5 | 27 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ3 | К-СГ4 | 80 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ4 | Пролетарская, 3 | 8,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ4 | У-СГ2 | 45,17 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ2 | СГ5.2 | 117,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ5.2 | СГ5.3 | 371,03 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| З- | СГ5.3 | 99 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ5.3 | Волжская набережная, 128 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ2 | К-СГ5 | 47,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5 | К-СГ5.1 | 36,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5.1 | К-СГ5.2 | 172,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5.2 | СГ5.1 | 29,27 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ5.1 | ул.  Ярославская, 108 | 45 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ5.1 | К-СГ5.5 | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5.5 | Ярославская, 110а | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5.2 | К-СГ5.3 | 117,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5.3 | К-СГ5.4 | 154 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5.4 | ул.  Комсомольская  , д. 4а | 30,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ3 | СГ3.1 | 38,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.1 | Луначарского, 107/5 | 8,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.1 | СГ3.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.2 | СГ3.4 | 39,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.4 | Пролетарская, 9 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 |  |  |
| СГ3.4 | СГ3.5 | 29,01 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.5 | СГ3.6 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.6 | Шитова, 72/8 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.5 | СГ3.7 | 11,72 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ3.7 | К-СГ3.1 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ3.1 | Шитова, 85/15 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ3.1 | К-СГ3.2 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ3.2 | Шитова, 83 | 8,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ5 | К-СГ6 | 24,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ6 | Пролетарская, 4 | 9,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ6 | К-СГ7 | 21 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ7 | К-СГ7.1 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ7.1 | ул.  Пролетарская, д. 4 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ7.1 | К-СГ7.2 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| К-СГ7.2 | ул.  Пролетарская, д. 4 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ7 | К-СГ8 | 79,2 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ8 | ул.  Ярославская, 93 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ8 | К-СГ8 | 36,4 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ8 | ул.  Ярославская, 95 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ8 | У-СГ3 | 67,83 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ3 | К-СГ10 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ10 | СГ10.1 | 78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ10.1 | СГ10.2 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ10.2 | СГ10.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ10.3 | ул.  Луначарского, 129 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ10.3 | СГ10.4 | 27,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ10.4 | Шитова, 78 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ3 | К-СГ11 | 50,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ11 | К-СГ11.1 | 37,9 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ11.1 | Ярославская, 101 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ11.1 | Ярославская, 97 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ11 | У-СГ4 | 10,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ4 | Ярославская, 99 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ4 | К-СГ12 | 7,03 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ12 | К-СГ12.1 | 95 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ12.1 | Ярославская, 118 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ12.1 | К-СГ12.2 | 84 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ12.2 | Ярославская, 118а | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ12.2 | Ярославская, 120а | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ12 | К-СГ13 | 44 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ13 | Ярослаская, 105 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ13 | К-СГ14 | 44 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ14 | Ярославская, 109 | 25 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ14 | СГ14.1 | 76,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ14.1 | Ярославская, 107 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ14.1 | Ярославская, 103 | 49 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ14 | Ярославская, 111 | 47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ14 | К-СГ15 | 179,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ15 | У-СГ5 | 21,6 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-СГ5 | ул.Ярославская  , 120 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-6/9 | 6/9.39 | 36,79 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.39 | 6/9.35 | 28,21 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.35 | 6/9.36 | 19,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.36 | пр.50-летия Победы, 29 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.35 | 6/9.34 | 55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.34 | пр.50 летия Победы, 27 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.34 | 6/9.33 | 55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.33 | пр.50-летия Победы, 25 | 20,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.33 | 6/9.32 | 50 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.32 | пр. 50-летия Победы, 25 А | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.32 | 6/9.31 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.31 | 6/9.30 | 11,16 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.30 | 6/9.29 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.29 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв  1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.29 | 6/9.28 | 15,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.28 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв  2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.28 | 6/9.27 | 20,69 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.27 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв  3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.27 | 6/9.26 | 9,89 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.26 | пр. 50-летия Победы, 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.26 | пр. 50-летия Победы, 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.26 | 6/9.25 | 15,27 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.25 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв  4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.25 | 6/9.24 | 15,32 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.24 | 6/9.23 | 14,11 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.23 | 6/9.14 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.14 | 6/9.15 | 4,93 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.15 | пр. 50-летия Победы, 19 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.15 | 6/9.16 | 15,59 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.16 | пр. 50-летия Победы, 19 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.16 | 6/9.17 | 14,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.17 | пр. 50-летия Победы, 19 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.17 | 6/9.18 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.18 | 6/9.19 | 17,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.19 | 6/9.20 | 19,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.20 | пр.50-летия Победы, 17 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.20 | 6/9.21 | 39,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 6/9.21 | пр.50-летия Победы, 17 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.21 | 6/9.22 | 10,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.22 | пр-т 50-летия Победы, д. 31 | 46,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.26 | 6/9.40 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.40 | 6/9.41 | 6,34 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.41 | 6/9.42 | 6,54 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.42 | пр.50 летия Победы,11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.42 | 6/9.43 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.43 | пр-т 50-летия, Победы 11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.43 | 6/9.44 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.44 | пр-т 50-летия, Победы 11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.44 | 6/9.45 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.45 | 50-летия Победы, 11 (7) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.45 | 6/9.46 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.46 | 50-летия Победы, 11 (6) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.46 | 6/9.46 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.46 | 50-летия Победы, 11 (5) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.46 | 6/9.47 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.47 | 50-летия | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | Победы, 11 (4) |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 6/9.47 | 6/9.48 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.48 | 50-летия Победы, 11 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.48 | 6/9.49 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.49 | 50-летия Победы, 11 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.49 | 6/9.50 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.50 | 50-летия Победы, 11 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.50 | Моторостроите лей, 63 | 15,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.14 | 6/9.13 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.13 | ЦТП-4 (ПНС) | 13,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-ЦТП-4 | пр.50-летия Победы, 9 | 265,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-ЦТП-4 | ТК-4.1 | 68 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4.1 | пр.50-летия Победы, 15а | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4.1 | пр. 50-летия Победы,15 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4.1 | 6/9.1 | 9,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.1 | 6/9.2 | 12,63 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.2 | Моторостроите лей, 61 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.2 | 6/9.3 | 30,01 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.3 | Моторостротел ей, 61 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.3 | 6/9.4 | 21,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 6/9.4 | Моторостроите лей, 59 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.4 | 6/9.5 | 21,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.5 | Моторостроите лей, 59 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.5 | 6/9.6 | 10,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.6 | 6/9.7 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.7 | 6/9.8 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.8 | ул.  Моторостроите лей, д.63 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.8 | ул.  Моторостроите лей, д.63 | 20,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.8 | 6/9.9 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.9 | 6/9.10 | 7,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.10 | 6/9.11 | 10,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.11 | 6/9.12 | 4,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.12 | Моторостроите лей, 63 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 |  |  |
| 6/9.12 | Моторостроите лей, 63 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.11 | Моторостроите лей, 63 | 27,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20/1 | ТК-20 | 52 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20 | ПНС | 74 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПНС | 20.1 | 19,68 | 0,2 | 0,2 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 20.1 | Пролетарская, 41 | 21,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.1 | 20.2 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.2 | ул.  Пролетарская, д. 39 | 13,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.2 | 20.2 А | 22,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.2 А | 20.2 В | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.2 В | Комсомольская  , 42-2 | 15,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.2 В | Комсомольская  , 42-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.2 | 20.3 | 84,31 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.3 | Пролетарская, 37 | 14,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.3 | Комсомольская  , 42 -3 | 35,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.3 | 20.4 | 27 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.4 | Пролетарская, 35 | 16,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.4 | 20.5 | 13,49 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.5 | Комсомольская  , 40 | 42 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.5 | ТК-20.4 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.4 | Комсомольская  , 38 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.4 | 20.6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.6 | 20.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.7 | Пролетарская, 33 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.7 | 20.8 | 20,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20.8 | Комсомольская  , 36 | 18,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20 | Пролетарская, 43 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20 | У-20.1 | 56,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.1 | У-20.2 | 73,94 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.2 | У-20.3 | 16,3 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.3 | У-20.21 | 15,26 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.21 | У-20.22 | 17,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.22 | У-20.23 | 40,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.23 | Комсомольская  , 52 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.23 | У-20.24 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.24 | ТК-20.2 | 46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.2 | ул.  Пролетарская, 32 | 59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.2 | ТК-20.3 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.3 | У-20.25 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.25 | ул.  Дементьева, 5 | 35,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.3 | У-20.26 | 36,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.26 | ул.  Пролетарская, 30 | 17,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.3 | У-20.4 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.4 | У-20.5 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.5 | У-20.6 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.6 | Комсомольская  , 48 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.6 | У-20.7 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.7 | У-20.8 | 25 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.8 | У-20.9 | 4,53 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.9 | У-20.10 | 5,95 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.9 | Комсомольская  , 54 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.10 | У-20.11 | 40 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.11 | У-20.11 | 18,06 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.11 | У-20.13 | 5,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.13 | У-20.14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.14 | ул.  Комсомольская  , 56 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.14 | У-20.15 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.15 | ул.  Комсомольская  , 56 | 14,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.11 | ТК-20.1 | 21,24 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.1 | У-20.16 | 76 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.16 | У-20.17 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.17 | У-20.18 | 4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.17 | Комсомольская  , 58 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.18 | У-20.19 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.19 | ул.  Комсомольская  , 60 | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.19 | У-20.20 | 70,52 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.20 | ул.  Комсомольская  , 60 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.20 | Комсомольская  , 62 | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20 | ТК-19 | 135 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-19 | ТК-18а | 52 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18а | Комсомольская  , 50 | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18а | 18-1 | 80 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18-1 | 18-2 | 62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18-2 | Комсомольская  , 59 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18-2 | 18-3 | 30,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18-3 | Комсомольская  , 61 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18-3 | Комсомольская  , 63 | 20,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18-1 | 18.4 | 34,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.4 | 18.5 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.5 | Комсомольская  , 57 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.5 | ул. Дементьева д.4а | 21,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 18.4 | ЦТП-1 (ПНС) | 43,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ЦТП-1 (ПНС) | 18.6 | 49,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18а | ТК-17 | 100 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-17 | ТК-18 | 55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18 | Комсомольская  , 74 | 11,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18 | 17.7 | 41,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.7 | 17.8 | 26,76 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.8 | Комсомольская  , 72 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.8 | 17.9 | 24,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.9 | 17.11 | 17,72 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.9 | 17.10 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.10 | Комсомольская  , 68 | 68 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.11 | 17.12 | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.12 | 17.12 А | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.12 А | 17.13 | 10,04 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.13 | Комсомольская  , 64 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.13 | 17.14 | 28,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.14 | Комсомольская  , 66 | 31,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.12 А | 17.15 | 31,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.15 | Комсомольская  , 64(3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.15 | 17.16 | 47,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.16 | Косомольская, 64(2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.16 | Комсомольская  , 64(1) | 27,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-18 | 17.1 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.1 | 17.2 | 34,36 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.2 | ул.  Комсомольская  , 76 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.2 | 17.3 | 19,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.3 | 17.4 | 41,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.4 | 17.5 | 6,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.5 | Комсомольская  , 70 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.5 | 17.6 | 18,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 17.6 | ул.  Комсомольская  , у д. 76 | 9,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-17 | 17.1 | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.1 | 17.2 | 44,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.2 | Комсомольская  , 65 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 17.2 | Комсомольская  , 65 (магазин) | 49,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-17 | ТК-А16 | 100 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А16 | 16.1 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 16.1 | 16.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 16.2 | 16.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 16.3 | ул.  Комсомольская  , 78а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 16.2 | ул.Комсомольс кая, 78 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А16 | У-А15А | 100 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-А15А | 15.27 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.27 | 15.28 | 23,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.28 | 15.29 | 46,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.29 | Комсомольская  , 69 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.28 | Комсомольская  , 69 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.29 | Комсомольская | 36,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | , 67 |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| У-А15А | ТК-А15 | 10 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А15 | ТК-А15.1 | 32 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А15.1 | 15.1 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А15 | Комсомольская  , 80 | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А15.1 | ЦТП-3 (ПНС) | 32,3 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ЦТП-3 (ПНС) | 15.16 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.16 | 15.17 | 17,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.17 | 15.17 | 17,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.17 | Комсомольская  , 75 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.17 | 15.18 | 57,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.18 | Комсомольская  , 73 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.18 | 15.19 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.19 | Комсомольская  , 71 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.16 | 15.20 | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.20 | 15.21 | 41,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.21 | 15.22 | 14,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.22 | ул.  Моторостроите лей, 60 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.20 | 15.24 | 95,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.24 | 15.25 | 44,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.25 | Моторостроите лей, 58 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.25 | 15.26 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.26 | Моторостроите лей, 56 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.26 | ул.  Моторостроите лей, 56а | 44,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.1 | 15.2 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.2 | Комсомольская  , 77 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.2 | 15.3 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
|  | 15.3 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.3 | 15.4 | 7,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.4 | 15.5 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.5 | 50-летия Победы, 3 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.5 | 15.6 | 23,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.6 | 50-летия Победы, 3 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.6 | 15.7 | 24,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.7 | 50-летия Победы, 3 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.7 | 15.8 | 22,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.8 | 50-летия Победы, 3 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.8 | 15.9 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 15.9 | 15.10 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.10 | 15.11 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.11 | 50-летия Победы, 5 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.11 | 15.12 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.12 | 50-летия Победы, 5 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.12 | 15.13 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.13 | 50-летия Победы, 5 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.13 | 15.14 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.14 | 50-летия Победы, 5 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.14 | 50-летия Победы, 7 | 26,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.14 | 15.15 | 22,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 15.15 | магазин "Табак" | 28,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А15 | ТК-А14А | 250 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А14А | 14А.1 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.1 | 14А.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.2 | 14А.3 | 48,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.3 | 14А.4 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.4 | 14А.5 | 7,9 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.5 | 14А.6 | 19,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 14А.6 | пр-т 50-л. Победы, д. 4  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.6 | 14А.7 | 34,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.7 | пр-т 50-л. Победы, д. 4  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.7 | 14А.8 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.8 | пр.50-летия Победы, 4 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.8 | 14А.9 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.9 | 14А.10 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.10 | 14А.11 | 39,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.11 | 50-летия Победы, 6 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.11 | 14А.12 | 42,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.12 | 14А.13 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14А.13 | 13.21 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.20 | 13.21 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.19 | 13.20 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.18 | 13.19 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.17 | 13.18 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.21 | Моторостроите лей, 64 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.20 | Моторостроите | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | лей, 64 (3) |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 13.19 | Моторостроите лей, 64 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.18 | Моторостроите лей, 64 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.3 | 13.17 | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.3 | ул.  Моторостроите лей, 70а | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.2 | ТК-13.3 | 90 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.2 | ул.  Моторостроите лей, 66 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.2 | 13.11 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.11 | 13.12 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.12 | 13.13 | 22,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.13 | ТК-13.4 | 14,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.4 | 13.14 | 33,99 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.14 | 13.15 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.15 | 13.16 | 42 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.16 | Моторостроите лей, 72 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.15 | Моторостроите лей, 72 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.16 | Моторостроите лей, 72 (3) | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А14А | ТК-А14 | 38 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А14 | Комсомольская | 45 | 0,25 | 0,25 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | , 81 |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| ТК-А14 | ТК-А13 | 80 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А13 | 13.1 | 27,76 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.1 | 13.2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.2 | Комсомольская  , 83 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.2 | 13.3 | 15,07 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.3 | 13.4 | 26,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.4 | 13.5 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.5 | 13.6 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.5 | Комсомольская  , 85 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.6 | 13.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.7 | ул.  Комсомольская  , 93 | 41,42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.6 | 13.8 | 33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.8 | ТК-13.1 | 8,19 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.1 | 13.9 | 10,48 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.9 | 13.10 | 34,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.10 | Комсомольская  , 87 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 13.10 | Комсомольская  , 87 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 70,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А13 | ТК-13.1 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.1 | У13.7 | 3,47 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.7 | У13.8 | 51,52 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.8 | У13.9 | 43,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.8 | Комсомольская  , 84 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.9 | 50-летия Победы, 2 | 39,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.1 | У13.5 | 14,06 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.5 | У13.6 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.6 | Комсомольская  , 86 (2) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.6 | Комсомольская  , 86 (1) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.2 | ТК-13.3 | 190 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.3 | Комсомольская  , 88 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.3 | ул.  Комсомольская  , 106 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.2 | У13.1 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.1 | У13.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.2 | Комсомольская | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | , 96 а |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| У13.2 | Комсомольская  , 96 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.2 | ТК-13.4 | 171 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.4 | У13.3 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.3 | У13.4 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.4 | Комсомольская  , 98 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.4 | Комсомольская  , 98 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.4 | ул. Советская, 7 | 82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А13 | ТК-А12 | 90 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А12 | 12.1 | 3,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 12.1 | 12.2 | 21,29 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 12.2 | Комсомольская  , 89 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 12.2 | 12.3 | 52,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 12.3 | 12.3а | 24,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А12 | ТК-А11А | 90 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А11А | ТК-А11 | 80 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А11 | ТК-11 | 44,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-11 | Комсомольская  , 100 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-11 | У11.1 | 8,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У11.1 | Комсомольская | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | , 102 |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| У11.1 | У11.2 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У11.2 | У11.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У11.3 | ул. Советская, 5 (2) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У11.3 | ул. Советская, 5 (1) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А11 | 11.1 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.1 | 11.2 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.2 | 11.3 | 29,94 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.3 | 11.4 | 13,26 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.4 | 11.5 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.5 | 11.6 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.6 | ул.  Комсомольская  , 95а | 18,98 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.5 | 11.7 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.7 | Комсомольская  , 95 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.7 | 11.8 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.8 | Советская, 17 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.2 | 11.9 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.9 | Комсомольская  . 97 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.9 | 11.10 | 17,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.10 | 11.11 | 18,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.11 | 11.11 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.11 | ул. Советская, 11 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.11 | 11.12 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.12 | Советская, 13  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.12 | 11.13 | 30,52 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.13 | Советская, 13  (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.13 | 11.14 | 24,64 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11.14 | ул. Советская, д. 15 | 10,82 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А11 | ТК-А10 | 90 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А10 | ТК-А9.1 | 195 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9.1 | 9.1 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.1 | 9.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.2 | Советская, 4  (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.2 | 9.3 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.3 | Советская, 4  (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.3 | 9.4 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.4 | Советская, 4  (3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.4 | 9.5 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.5 | Советская, 4  (4) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.5 | 9.5 А | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.5 А | 9.6 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.6 | 9.7 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.7 | Комсомольская  , 101 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.7 | 9.8 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.8 | Комсомольская  , 101 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.8 | 9.9 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А10 | ТК-А10.1 | 273 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А10.1 | ТК-А9.3 | 55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9.3 | 9.17 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.17 | 9.18 | 11 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.18 | Комсомольская  , 109 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.18 | 9.19 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.19 | Комсомольская  , 109 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.19 | Комсомольская  , 109 (3) | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9.3 | 9.20 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.20 | 9.21 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.21 | Комсомольская  , 111 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.21 | 9.22 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.22 | Комсомольская  , 111 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.22 | 9.23 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.23 | 9.24 | 17,75 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.24 | 9.25 | 8,09 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.25 | Комсомольская  , 113 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.25 | 9.26 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.26 | Комсомольская  , 113 (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.26 | 9.27 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.27 | Комсомольская  , 113 (3) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.27 | 9.28 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.28 | 9.29 | 15,53 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.29 | 9.30 | 8,92 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.30 | Комсомольская  , 115 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.30 | 9.31 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.31 | Комсомольская  , 115 (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.31 | Комсольская, 115 (3) | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.9 | ТК-А9.2 | 7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9.2 | 9.13 | 11,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.13 | 9.14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.14 | Комсомольская  , 105 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.14 | 9.15 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.15 | Комсомольская  , 105 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.15 | 9.16 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.16 | ТК-А9.3 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9.2 | 9.10 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.10 | 9.11 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.11 | Комсомольская  , 103 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.11 | 9.12 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.12 | Комсомольская  , 103 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 9.12 | Комсомольская  , 103 (3) | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9.1 | ТК-А9 | 120 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9 | А9.1 | 62 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.1 | А9.2 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.2 | А9.4 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.4 | ул. Советская, 19 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.4 | Советская, 25 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.2 | А9.5 | 69 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.5 | Советская, 21 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.5 | А9.6 | 38 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.6 | А9.7 | 14,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.7 | А9.8 | 28 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.8 | Советская, 23 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.8 | А9.9 | 35,01 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.9 | А9.10 | 30,51 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.10 | А9.11 | 13,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.11 | ул. Советская, 29а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.11 | А9.12 | 17,99 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.12 | А9.13 | 75,16 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.13 | А9.14 | 31 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.14 | Моторостроите лей, 76 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.14 | А9.15 | 34,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.15 | А9.16 | 25,14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.16 | А9.17 | 37,14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.17 | Моторостроите лей, 78 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.17 | А9.18 | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.18 | А9.19 | 8,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.19 | А9.20 | 12,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.20 | Моторостроите лей, 80 (1) | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.20 | Моторостроите лей, 80 (2) | 14,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А9 | ТК-А8 | 108 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А8 | ТК-А7А | 60 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А7А | 7А.1 | 42 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.1 | 7А.2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.2 | ул. Советская, 33а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.2 | 7А.4 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.2 | Советская, 37  (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.2 | 7А.3 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.3 | Советская, 37  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.3 | Советская, 37  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.4 | 7А.5 | 53,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.5 | 7А.6 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.6 | ул. Советская, 33 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.6 | 7А.7 | 67,1 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А7А | ТК-А7 | 26,8 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А7 | ул. Советская, 39 | 91,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А7 | ТК-А6 | 117,2 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А8 | ЦТП-5 (ПНС) | 112 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-ЦТП-5 | 5.1 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | 5.1 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | 5.2 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | Советская, 14  (2) | 18 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | Советская, 14  (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | ул. Советская, 8 | 45 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | 5.2 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | Советская, 12 | 17,7 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | ул. Советская, 6 | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | 5.3 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.3 | 5.3 | 6,1 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.3 | 5.4 | 19,6 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.4 | Советская, 10  (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.4 | Советская, 10  (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.3 | 5.4 | 48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.4 | 5.5 | 5,3 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.5 | 5.6 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.6 | 5.7 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.7 | 5.8 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.7 | Комсомольская  , 107 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.6 | Комсомольская  , 107 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.8 | Комсомольская  , 107 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.8 | 5.9 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.9 | Комсомольская  , 107 (4) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.9 | Комсомольская  , 107 (5) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-ЦТП-5 | 5А.3 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.3 | 5А.4 | 125 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.4 | А5.13 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.13 | А5.14 | 20,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.14 | Комсомольская  , 121 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.14 | А5.15 | 22,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.15 | Комсомольская  , 119 | 102 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.4 | 5А.5 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.5 | А5.11 | 80 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.11 | А5.11А | 60,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.12 | ул. Комсомол, 117а | 48 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.5 | А5.9 | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.9 | А5.10 | 16,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.10 | Комсомольская  , 125 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.10 | Комсомольская  , 125 (2) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.6 | 5А.3 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.4 | А5.6 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.3 | А5.4 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.4 | А5.5 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.5 | Советская, 20  (2) | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.5 | Советская, 20  (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.2 | А5.3 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.2 | Советская, 22 | 45 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.3 | А5.7 | 92 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.7 | А5.8 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.8 | ул. Советская, 16 (2) | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.8 | ул. Советская, 16 (1) | 40,2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5А.2 | А5.1 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.1 | А5.2 | 8,9 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.2 | Советская, 18  (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.2 | Советская, 18  (1) | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.2 | ул.  Советская,18а | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.1 | 5А.2 | 129,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.1 | Советская, 22а | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-5А | А5.1 | 54 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6 | ТК-5А | 50,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6 | 6.2 | 200 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.2 | ул. Советская, 24 | 38 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.2 | 6.1 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.1 | ул. Советская, д. 26 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.2 | Советская, 28 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.2 | 6.3 | 180 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.3 | 6.1 | 7,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.1 | 6.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.2 | ул. Советская, 28а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.2 | 6.3 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.3 | 6.4 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.4 | 6.5 | 85,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.5 | У6.4 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.4 | У6.5 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.5 | Советская, 30 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.5 | 6.6 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6.6 | Советская, 32 | 14,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-5А | ТК-5 | 159,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-5 | 5.1 | 198,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | 5.1 | 12,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | 5.2 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | Советская, 34 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.2 | 5.3 | 24,9 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.3 | Советская, 36 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5.1 | Советская, 38 | 199,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4 | ТК-5 | 174,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3 | ТК-4 | 484 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1,6 |  |  |
| ТК-А6 | ТК-А6.1 | 212 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.1 | А6.1 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.1 | А6.2 | 210 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.2 | А6.3 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.3 | Р. Люксембург, 66 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.3 | А6.4 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| А6.4 | Р. Люксембург, 66 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.4 | Р. Люксембург, 66 (3) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.3 | А6.5 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.5 | ул. Р. Люксембург, 66а | 15,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.5 | А6.6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.6 | А6.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.7 | ул.  Терешковой, 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.6 | А6.8 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.8 | ул.  Терешковой, 3 | 16,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.1 | У6.1 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.1 | У6.2 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.2 | У6.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.7 | Моторостроите лей, 83 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.7 | У6.4 | 29,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.4 | Моторостроите лей, 83 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.4 | У6.5 | 34,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.5 | Моторостроите лей, 83 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.5 | У6.6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.6 | ул.  Моторостроите лей, 83а | 22,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.1 | ТК-А6.2 | 192 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.2 | А6.18 | 113,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.18 | А6.19 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.19 | пр. 50-летия Победы, 32 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.19 | А6.20 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.20 | пр. 50-летия Победы, 32 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.2 | У6.8 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.8 | У6.9 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.9 | У6.10 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.10 | У6.11 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.11 | У6.12 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.12 | У6.13 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.13 | У6.14 | 14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.14 | У6.15 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.15 | У6.16 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.16 | У6.17 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.17 | Моторостроите лей, 81 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.16 | Моторостроите | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | лей, 81 |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| У6.13 | Моторостроите лей, 79 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.12 | Моторостроите лей, 79 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.11 | Моторостротел ей, 79 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.10 | Моторостроите лей, 79 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У6.9 | ул.  Моторостроите лей 79а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.2 | А6.1 | 20,56 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.1 | А6.2 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.2 | А6.3 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.3 | ул.  Моторостроите лей, 77 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.3 | А6.4 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.4 | А6.4 | 21,42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.4 | Моторостроите лей, 77а | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.3 | А6.6 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.6 | Моторостроите лей, 77 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.6 | А6.7 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.7 | Моторостроите лей, 77 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.7 | А6.8 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.8 | Моторостроите | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | лей, 77 (4) |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| А6.8 | Моторостроите лей, 77 (5) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.1 | ТК-А6.2А | 60,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.2А | А6.9 | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.9 | А6.10 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.10 | Моторостроите лей, 75 (1) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.10 | Моторостроите лей, 75 (2) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.2А | А6.11 | 42 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.11 | А6.12 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.12 | А6.13 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.13 | Моторостроите лей, 73 (3) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.13 | Моторостроите лей, 73 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.12 | Моторостроите лей, 73 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.2А | ТК-14/9.7 | 168 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.7 | ТК-А6.3 | 32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.3 | ул.  Моторостроите лей, 71 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.3 | ТК-А6.4 | 45,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.4 | ТК-А6.5 | 92 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.5 | Моторостроите лей, 67 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.5 | ТК-А6.6 | 53 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.6 | пр. 50-летия Победы, 10 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.6 | А6.14 | 35 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.14 | А6.15 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.15 | 50-летия Победы, 12 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.15 | 50-летия Победы, 12 (2) | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.6 | 50-летия Победы, 12 (3) | 85 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.7 | 14/9.27 | 95 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.27 | 14/9.23 | 6,9 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.23 | 14/9.22 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.22 | пр.50-летия Победы, 14 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.22 | 14/9.21 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.21 | ТК-14/9.6 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.6 | пр. 50-летия Победы, 16а | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.6 | 14/9.20 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.20 | 14/9.19 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.19 | пр.50-летия Победы, 16 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.19 | 14/9.18 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.18 | пр.50-летия Победы, 16 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.18 | 14/9.17 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.17 | ТК-14/9.4 | 24 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.27 | 14/9.26 | 22,42 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.26 | 14/9.25 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.25 | пр.50-летия Победы, 18 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.25 | 14/9.24 | 51,42 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.24 | ТК-14/9.5 | 28,57 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.5 | пр.50-летия Победы, 22 | 23,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.5 | 14/9.16 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.16 | 14/9.15 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.15 | пр.50-летия Победы, 20 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.4 | 14/9.14 | 35 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.14 | 14/9.15 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.13 | ТК-14/9.4 | 31,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.12 | 14/9.13 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.12 | пр.50-летия Победы, 24 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.11 | 14/9.12 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.11 | пр.50-летия Победы, 24 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.10 | 14/9.11 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.10 | ТК-14/9.3 | 16,94 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.3 | 14/9.8 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.8 | 14/9.9 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.9 | пр.50-летия Победы, 26 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.9 | пр. 50- летия Победы, 26а | 28,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.3 | пр.50-летия Победы, 24а | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.7 | ТК-14/9.3 | 53 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.6 | 14/9.7 | 25,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.6 | 50-летия Победы, 28 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.5 | 14/9.6 | 46,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.5 | 50-летия Победы, 28 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.4 | 14/9.5 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.2 | 14/9.4 | 46,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.2 | 14/9.1 | 33,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.1 | 14/9.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.2 | 50-летия Победы, 30 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.2 | 14/9.3 | 31,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.3 | 50-летия Победы, 30 (1) | 13,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.1 | ТК-14/9.2 | 106 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9 | ТК-14/9.1 | 42,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9 | ТК-3/4 | 122,64 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3/4 | ТК-3/3 | 117,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3/3 | ул. Р. Люксембург, д. 57 | 105 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3/3 | 3/3.1 | 35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3/3.1 | 3.6 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.6 | 3.7 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.7 | 3.8 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.8 | 3.9 | 21,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.9 | 3.15 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.15 | 3.10 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.10 | Р. Люксембург, 58 (5) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.15 | Р. Люксембург, 58 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.9 | Р. Люксембург, 58 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.8 | Р. Люксембург, 58 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.7 | Р. Люксембург, 58 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.10 | 3.11 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.11 | 3.12 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.12 | 3.13 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.13 | ул. Р. Люксембург, 56 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3/3.1 | У3.1 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.1 | У3.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.2 | Р. Люксембург, 62 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.2 | У3.3 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.3 | Р. Люксембург, 62 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.3 | У3.4 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.4 | У3.5 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.4 | Р. Люксембург, 62 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.5 | У3.14 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.14 | У3.6 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.14 | Р. Люксембург, 62 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.6 | Р. Люксембург, 62 (5) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.6 | У3.7 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.7 | 3/3.2 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3/3.2 | ул. Розы Люксембугр, д.68 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3/3.2 | У3.8 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.8 | У3.9 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.9 | У3.10 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.10 | У3.11 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.11 | Р. Люксембург, 64 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.10 | ул. Розы Люксембург, 64 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.9 | Р. Люксембург, 64 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.11 | Р. Люксембург, 64 (3) | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.5 | У3.13 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.13 | У3.5А | 71,97 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.5А | У3.5В | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.5В | ул. Р. Люксембург, 64а | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.5В | У3.5С | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У3.5С | ул. Р. Люксембург, 64 а | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3/3.1 | 3.1 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.1 | 3.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.2 | Р. Люксембург, 60 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.2 | 3.3 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.3 | Р. Люксембург, 60 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.3 | 3.4 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.4 | Р. Люксембург, 60 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.4 | 3.5 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.5 | Р. Люксембург, 60 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3.5 | ул. Р. Люксембург, 60а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.11А | А5.12 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А5.11А | ул.  Комсомольская  , 117 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-10/9.1А | Дементьева, 22 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.2 | А9.3 | 19,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.3 | ул. Советская, д. 27 | 9,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9/9.9 | ул.  Романовская, д. 16 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-20.2 | Комсомольская  , 46 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 12.3а | Комсомольская  , 91 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/2.4 | Дементьева, 6  (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 14/9.23 | пр.50-летия Победы, 14а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-20.4 | ул.  Комсомольская  , 38а | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.34 | пр.50-летия | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | Победы, 27а |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| 14А.8 | пр.50-летия Победы, 6а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.3 | ул.  Моторостроите лей, д. 66а | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6/9.35 | пр.50-летия Победы, 29а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У13.9 | пр.50-летия Победы, 2 а | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А9.10 | Советская, 29 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ8 | К-СГ8 | 36,4 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| К-СГ8 | ул.  Ярославская, 93а | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13.3 | ТК-13/3а | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13/3а | Комсомольская  , д.88б | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-1 | ТК-14/9 | 50 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная | УЗ.2 | 339,7 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.2 | УЗ.3 | 247 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.2 | УЗ.2-1 | 25 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9 | пр.50-летия Победы, 34/57 | 58 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3/4 | ул. Р. Люксембург, д. 55 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3/3 | ТК-3/2 | 188 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.7 | Советская, 35 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.2-1 | Медицинский центр | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.2-1 | МУП  "Горэлектросет ь" | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-1 | ТК-6/9 | 217 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-6/9 | АЗС | 340 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.4 | У- | 1259 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.4 | УЗ.4-1 | 25 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.3 | УЗ.4 | 129 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.3 | У- | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | УЗ.3-1 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | «Энергетик» | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.4-2 | КНС-3 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.4-2 | ул.  Строителей, 2а | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.3-1 | ул.  Строителей, 1а | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.3-1 | У- | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.4-1 | УЗ.4-2 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| УЗ.4-1 | ул.  Строителей, 1 | 10 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4 | 1 | 260 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3/2 | ул. Р. Люксембург, 59 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1 | ул.  Строителей, 11 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1 | 2 | 95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 2 | ул.  Промышленна я, 4 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 2 | ул.  Промышленна я, 4а | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-6/9 | ул. 50-летия Победы | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-1 | пр. 50-летия Победы, 36 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | ул.  Строителей,3 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | ул.  Промышленна я, 1 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ЦТП-5 (ПНС) | У-ЦТП-5 | 2 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ЦТП-4 (ПНС) | У-ЦТП-4 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная | УЗ.2 | 315 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | Моторостроите лей, 49 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | 20/3.5 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 20/1.6 | ТК- | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ул.  Луначарского, д. 89 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | Садовая, 14 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ТК- | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ул. | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
|  | Луначарского, 89 |  |  |  | канальная |  | прошивные марки 100 | прошивные марки 100 |
| ТК- | ул.  Луначарского, д. 87 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| СГ5.3 | ул. Волжская Набережная,12 6 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 10/9.1 | Привокзальная, 2а | 56 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10/9.1 | ТК- | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | Железнодорож ная, 3 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | Железнодорож ная, 4 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | ст. Тутаево, 2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.4 | ул.  Моторостроите лей 69б | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-А6.1 | ТК- | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ул.  Моторостроите лей, 89 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ул. Советская, 41 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ул.  Моторостроите лей, д.83 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7А.6 | ул. Советская, 31 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У11.1 | ул.  Комсомольская  , д. 102а | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14/9.4 | пр-т 50-летия Победы,20а | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| А6.1 | ТК- | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная | 1,6 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
| ТК- | ул.  Моторостроите лей, 87б | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК- | ул.  Моторостроите лей, 87а | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У-ЦТП-4 | пр. 50-летия Победы, 23 | 150 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | ТК-1 | 259 | 0,7 | 0,7 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| У- | ТК-3 | 1280 | 0,5 | 0,5 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |

Таблица 5 Материальные характеристики тепловых сетей Центральной котельной

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Глубина заложения трубопровода, м** | **Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-**  **39)** | **Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | ТК-1-1 | 36 | 0,2 | 0,2 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-1 | ТК-2 | 21 | 0,1 | 0,1 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-2 | Архангельская, 39 | 45 | 0,05 | 0,05 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-2 | ТК-3 | 16 | 0,1 | 0,1 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3 | Архангельская, 43 | 47 | 0,05 | 0,05 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3 | Ленина , 95а (2 ввод) | 48 | 0,08 | 0,08 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3-1 | Ленина , 95а |  |  |  |  | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-3 | ТК-4 | 22 | 0,1 | 0,1 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4 | Ленина , 95а (1 ввод) | 46 | 0,08 | 0,08 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | 32 | 0,1 | 0,1 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4-1 | Ленина , 97 (1 ввод) | 36 | 0,08 | 0,08 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 |  |  |  |  | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-4-1 | Ленина , 97 (1 ввод) | 43 | 0,08 | 0,08 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Центральная котельная | Администрати вное здание | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-1 | ТК-5 | 42 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальна | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-5 | ТК-10 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10 | Ленина , 91а | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-10 | ТК-11 | 109 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-11 | 2-я Овражья, 30 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-11 | ТК-12 | 184 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-12 | 2-я Овражья, 28 | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-12 | ТК-13 | 87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13 | ТК-13-1 | 98 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13-1 | ГУП  "Автодор" | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13-1 | ИП Каткова | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-13 | ТК-14 | 96 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14 | 2-я Овражья, 28а | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-14 | ТК-15 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | 87 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-15-1 | Ленина , 81 | 65 | 0,08 | 0,08 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-15-1 | Ленина , 79 | 82 | 0,08 | 0,08 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-15 | ТК-16 | 86 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-16 | 2-я Овражья, 28в | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-16 | Ленина , 71 | 49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-5 | ТК-6 | 72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-6 | МОУ СОШ № 2 | 139 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-6 | ТК-7 | 101 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-7 | 2-я Овражья, 57 | 29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-7 | ТК-8 | 176 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-8 | ТК-8-1 | 81 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-8-1 | 2-я Овражья, 50 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-8-1 | 2-я Овражья, 54 | 62 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-8-1 | 2-я Овражья, 52 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-8 | ТК-9 | 44 | 0,125 | 0,125 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9 | 2-я Овражья, 56 | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-9 | 2-я Овражья, 58 | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ТК-1-1 | ТК-1 | 38 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальна я | 1,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |

1. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной «СХТ»

Таблица 6 Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной «СХТ»

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренни й диаметр подающего тpубопpо- вода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопро- вода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Нормативн ые потери в тепловой сети (1-4)** | **Потери напора в подающе м трубопро воде, м** | **Потери напора в обратном трубопро воде, м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в под.тр- де, мм/м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в обр.тр- де, мм/м** | **Тепловые потери в подающем трубопров оде, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопров оде, ккал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СХТ | ЗА | 145 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СХТ | Вр1 | 23 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,176 | 0,156 | 3,925 | 3,903 | 1172,45 | 950,22 |
| Вр1 | Осипенко, 4 | 47 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 2,025 | 1,829 | 34,105 | 33,992 | 1596,66 | 1305,61 |
| Вр1 | ТК | 108 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,275 | 0,264 | 2,123 | 2,11 | 5503,4 | 4448,82 |
| ТК | Вр5 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,011 | 0,009 | 0,418 | 0,417 | 508,38 | 409,1 |
| Вр5 | Осипенко, 12 | 2 | 0,025 | 0,025 | Надземная | 2003 год | 0,037 | 0,036 | 5,623 | 5,605 | 51,07 | 41,49 |
| Вр5 | Осипенко, 14 | 20 | 0,025 | 0,025 | Надземная | 2003 год | 0,057 | 0,056 | 2,332 | 2,324 | 510,66 | 409,41 |
| ТК | Вр2 (1) | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,064 | 0,048 | 2,921 | 2,908 | 338,92 | 268,18 |
| Вр2 (1) | Вр2 (2) | 26 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,06 | 0,052 | 1,599 | 1,592 | 879,98 | 693,17 |
| Вр2 (1) | Осипенко, 10 | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | 2003 год | 0,075 | 0,073 | 7,801 | 7,776 | 128,21 | 104,06 |
| Вр2 (2) | Осипенко, 10 | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | 2003 год | 0,075 | 0,073 | 7,801 | 7,776 | 127,59 | 103,57 |
| Вр2 (2) | Вр3 | 14 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,017 | 0,014 | 0,671 | 0,668 | 471,53 | 368,23 |
| Вр3 | Осипенко, 8 | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | 2003 год | 0,016 | 0,016 | 1,73 | 1,725 | 127,06 | 102,92 |
| Вр3 | Вр4 (1) | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,009 | 0,007 | 0,375 | 0,374 | 402,51 | 313,11 |
| Вр4 (1) | Осипенко, 6 | 11 | 0,018 | 0,018 | Надземная | 2003 год | 0,268 | 0,268 | 20,777 | 20,71 | 272,61 | 222,6 |
| Вр4 (1) | Вр4 (2) | 35 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,004 | 0,004 | 0,09 | 0,09 | 1168,4 | 903,77 |
| Вр4 (2) | Осипенко, 2 | 4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 129,6 | 105,6 |
| Вр4 (2) | Осипенко, 2 | 13 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 421,18 | 338,11 |
| ТК | ТК1 | 132 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,24 | 0,231 | 1,563 | 1,555 | 6710,62 | 5468,94 |
| ТК1 | Вр6 (1) | 25 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,038 | 0,034 | 0,818 | 0,815 | 1266,7 | 1037,62 |
| Вр6 (1) | Осипенко, 31а | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,032 | 0,021 | 1,868 | 1,862 | 168,74 | 138,14 |
| Вр6 (1) | Вр6 (2) | 10 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,019 | 0,016 | 0,615 | 0,612 | 506,23 | 414,86 |
| Вр6 (2) | Осипенко, 31а | 7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,035 | 0,025 | 1,868 | 1,862 | 236,15 | 193,26 |
| Вр6 (2) | Вр7 | 35 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,025 | 0,023 | 0,44 | 0,439 | 1771,1 | 1453,24 |
| Вр7 | Толбухина, 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 2003 год | 0,094 | 0,054 | 7,102 | 7,08 | 22,54 | 15,99 |
| Вр7 | Толбухина, 3 | 49 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,013 | 0,012 | 0,181 | 0,18 | 2475,34 | 2036,86 |
| ТК1 | ТК1-1 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 год | 0,028 | 0,026 | 0,413 | 0,41 | 1792,32 | 765,91 |
| ТК1-1 | ТК1-2 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 год | 0,028 | 0,026 | 0,412 | 0,411 | 1787,12 | 764,78 |
| ТК1-2 | Толбухина, 3а | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 год | 0,017 | 0,016 | 0,412 | 0,411 | 892,24 | 382,11 |

1. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной ЦРБ

Таблица 7 Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной ЦРБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование началаучастка** | **Наименование концаучастка** | **Длинаучастка, м** | **Внутренний диаметр подающего тpубопpовода**  **,м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода**  **,м** | **Видпрокладки тепловойсети** | **Нормативн ыепотери втепловой сети(1-4)** | **Потери напорав подающем трубопрово де,м** | **Потери напорав обратном трубопрово де,м** | **Удельны е линейны епотери напорав под.тр-де, мм/м** | **Удельны е линейны епотери напорав обр.тр-де, мм/м** | **Тепловые потерив подающем трубопроводе**  **,ккал/ч** | **Тепловые потерив обратном трубопровод е,ккал/ч** |
| Котельная МУП "Теплоэнергосет ь | А1 | 17,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,321 | 1,292 | 32,113 | 31,373 | 956,19 | 409,83 |
| А1 | А2 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,326 | 1,297 | 32,113 | 31,373 | 964,19 | 413,26 |
| А2 | ул.  Комсомольская, 104 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,02 | 1,277 | 1,273 | 46,35 | 19,89 |
| А2 | А3 | 11 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,957 | 0,935 | 27,932 | 27,25 | 589,21 | 252,53 |
| А3 | А4 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,208 | 1,18 | 27,932 | 27,25 | 1071,18 | 459,12 |
| А4 | А5 | 27,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,989 | 0,966 | 19,425 | 18,952 | 1481,93 | 635,18 |
| А5 | А6 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 12,712 | 11,878 | 162,449 | 158,488 | 2780,59 | 1191,7 |
| А6 | ул. Комсомольская, 104 (2) | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,125 | 0,101 | 6,597 | 6,439 | 46,34 | 19,87 |
| А6 | А7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 2,418 | 2,024 | 104,069 | 101,534 | 231,69 | 99,29 |
| А7 | ул. Комсомольская, 104 (3) | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,125 | 0,101 | 6,597 | 6,439 | 46,33 | 19,87 |
| А7 | А8 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,782 | 1,654 | 26,144 | 25,508 | 2316,48 | 992,52 |
| А8 | ул. Комсомольская, 104 (1) | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,125 | 0,101 | 6,597 | 6,439 | 46,31 | 19,86 |
| А8 | ул. Комсомольская, 104 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,416 | 0,384 | 6,598 | 6,438 | 2083,97 | 892,52 |
| А7 | ул. Комсомольская, 104 (4) | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,514 | 0,481 | 6,598 | 6,438 | 2779,78 | 1190,37 |
| А4 | ул. Комсомольская, 104 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 22,888 | 20,974 | 247,508 | 241,5 | 2798,69 | 1198,75 |

1. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной «ОПХ»

Таблица 8 Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия котельной «ОПХ»

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участк а, м** | **Внутренни й диаметр подающего тpубопpов ода, м** | **Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Нормати вные потери в тепловой сети (1-4)** | **Потери напора в подающе м трубопро воде, м** | **Потери напора в обратном трубопро воде, м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в под.тр- де, мм/м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в обр.тр- де, мм/м** | **Тепловые потери в подающем трубопров оде, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопров оде, ккал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОПХ | ТК1 | 224 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2003 год | 0,718 | 0,714 | 2,908 | 2,89 | 12171,68 | 9830,4 |
| ТК1 | Вр6 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,189 | 0,177 | 3,382 | 3,369 | 1936,37 | 837 |
| Вр6 | Вр7 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,098 | 0,086 | 3,382 | 3,37 | 565,34 | 242,25 |
| Вр7 | ТК1 | 32 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,087 | 0,081 | 1,753 | 1,747 | 1389,35 | 1142,59 |
| Вр8 | Толбухина, 185 | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,008 | 0,007 | 0,35 | 0,349 | 308,1 | 132,01 |
| Вр8 | Толбухина, 187 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,014 | 0,012 | 0,567 | 0,565 | 410,8 | 176 |
| Вр7 | Толбухина, 183 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,029 | 0,023 | 0,904 | 0,901 | 727,88 | 311,97 |
| ТК1 | Вр1 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,063 | 0,063 | 0,867 | 0,862 | 3277,7 | 1397,12 |
| Вр1 | Толбухина, 169 | 52 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,049 | 0,044 | 0,708 | 0,705 | 2110,5 | 1735,88 |
| Вр1 | Толбухина, 165 | 52 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,05 | 0,045 | 0,724 | 0,722 | 2110,5 | 1735,98 |
| Вр1 | ТК2 | 415 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 1,336 | 1,318 | 3,088 | 3,068 | 18020,9 | 14543,07 |
| ТК2 | Толбухина, 191 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,056 | 0,044 | 2,159 | 2,152 | 503,58 | 216,54 |
| ТК2 | Вр2 | 31 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,032 | 0,03 | 0,672 | 0,669 | 1330,71 | 1082,72 |
| Вр2 | Толбухина, 193 | 38 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,03 | 0,027 | 0,55 | 0,548 | 1521,78 | 1253,16 |
| Вр2 | Вр3 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,023 | 0,02 | 0,55 | 0,548 | 1183,79 | 505,42 |
| Вр3 | Толбухина, 195 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,058 | 0,046 | 2,159 | 2,152 | 482,84 | 394,75 |
| Вр3 | ДС "Березка" | 43 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,061 | 0,055 | 1,121 | 1,117 | 1384,15 | 1123,89 |
| ТК2 | Вр4 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,019 | 0,017 | 0,526 | 0,524 | 905,92 | 388,91 |
| Вр4 | Толбухина, 199 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,045 | 0,033 | 2,159 | 2,152 | 324,28 | 139,09 |
| Вр4 | Вр5 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,03 | 0,025 | 0,759 | 0,756 | 1047,36 | 448,02 |
| Вр5 | Толбухина, 201 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,038 | 0,026 | 2,26 | 2,253 | 179,81 | 77,07 |
| Вр5 | Толбухина, 203 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,049 | 0,038 | 2,159 | 2,152 | 395,59 | 169,3 |
| ТК1 | У1 | 92 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,022 | 0,021 | 0,2 | 0,199 | 4000,45 | 3221,18 |
| У1 | Толбухина, 176 |  |  |  |  | 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| У1 | Толбухина, 176 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,008 | 0,006 | 0,512 | 0,51 | 180,12 | 77,68 |
| У1 | У2 | 27 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,015 | 0,013 | 0,35 | 0,349 | 1285,11 | 548,21 |
| У2 | Толбухина, 174 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,007 | 0,005 | 0,418 | 0,417 | 179,28 | 77,15 |
| У2 | У3 | 27 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,007 | 0,006 | 0,169 | 0,168 | 1279,16 | 545,22 |
| У3 | Толбухина, 172 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,008 | 0,006 | 0,512 | 0,51 | 178,31 | 76,44 |
| У3 | Толбухина, 170 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,01 | 0,008 | 0,464 | 0,463 | 392,27 | 167,59 |
| ТК1 | Вр8 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,052 | 0,046 | 1,753 | 1,747 | 616,35 | 264,08 |

1. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия Районной котельной

Таблица 9 Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия Районной котельной

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участк а, м** | **Внутренни й диаметр подающего тpубопpов ода, м** | **Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Норматив ные потери в тепловой сети (1-4)** | **Потери напора в подающе м трубопро воде, м** | **Потери напора в обратном трубопро воде, м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в под.тр- де, мм/м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в обр.тр- де, мм/м** | **Тепловые потери в подающем трубопров оде, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопров оде, ккал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6/9 | ТК-7/9 | 110 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2003 год | 1,442 | 1,279 | 5,934 | 5,112 | 10056,36 | 4305,46 |
| ТК-7/9 | ул. Р. Люксембург, 51 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,046 | 0,947 | 0,943 | 1331,79 | 573,9 |
| ТК-7/9 | ТК-8/9 | 266,08 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2003 год | 2,289 | 2,004 | 5,738 | 4,932 | 24300,63 | 10412,67 |
| ТК-8/9 | ТК-9/9 | 149,45 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2003 год | 1,62 | 1,429 | 5,737 | 4,933 | 13646,61 | 5848,29 |
| ТК-9/9 | ТК-9/9.1 | 120 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 2003 год | 0,221 | 0,216 | 1,452 | 1,419 | 7364,71 | 5803,64 |
| ТК-9/9.1 | У- | 85 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,028 | 0,027 | 3391,93 | 1312,42 |
| ТК-9/9.1 | 9/9.1 | 145,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,255 | 0,249 | 1,429 | 1,397 | 8990,99 | 3852,83 |
| 9/9.1 | 9/9.2 | 163,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,28 | 0,274 | 1,429 | 1,398 | 10098,02 | 4324,65 |
| 9/9.2 | ул. Романовская, д. 34 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,019 | 0,806 | 0,795 | 611,48 | 261,78 |
| 9/9.2 | 9/9.3 | 16,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,067 | 0,065 | 1,374 | 1,346 | 999,42 | 428,28 |
| 9/9.3 | ТК-9/9.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,034 | 0,034 | 1,242 | 1,235 | 264,88 | 114,01 |
| ТК-9/9.2 | ул. Шитова, 25 | 55 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,066 | 0,065 | 0,847 | 0,844 | 2926,37 | 1253,39 |
| ТК-9/9.2 | ул. Романовская, д. 35 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,335 | 0,264 | 12,29 | 12,125 | 511,74 | 219,25 |
| 9/9.3 | ТК-9/9.3 | 44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 год | 0,128 | 0,124 | 1,915 | 1,853 | 1830,45 | 781,49 |
| ТК-9/9.3 | ТК-9/9.4 | 156 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,342 | 0,331 | 1,915 | 1,853 | 8232,86 | 3524,61 |
| ТК-9/9.4 | 9/9.4 | 69 | 0,08 | 0,08 | Подземная | 1988 год | 0,061 | 0,056 | 0,706 | 0,702 | 2923,91 | 1241,21 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9/9.4 | ул. Романовская, д.  32 | 54,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,016 | 0,225 | 0,224 | 2545,85 | 1087,88 |
| ТК-9/9.4 | 9/9.5 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 1,013 | 0,715 | 39,96 | 38,555 | 296,63 | 127,22 |
| 9/9.5 | ул. Луначарского, 57а | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,044 | 0,036 | 1,469 | 1,464 | 608,92 | 261,13 |
| 9/9.5 | ТК-9/9.5 | 116,98 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 4,837 | 4,424 | 35,744 | 34,425 | 4960,88 | 2124,17 |
| ТК-9/9.5 | 9/9.7 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,365 | 0,321 | 6,284 | 6,245 | 1694,81 | 727,46 |
| 9/9.7 | Гаражи | 13,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,01 | 0,526 | 0,51 | 467,15 | 199,04 |
| 9/9.7 | ул. Луначарского, 40 а | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,065 | 0,043 | 1,668 | 1,662 | 474 | 203,17 |
| ТК-9/9.5 | ТК-9/9.6 | 33,25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,63 | 0,516 | 12,245 | 11,535 | 1408,81 | 602,58 |
| ТК-9/9.6 | ТК-9/9.7 | 75,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 1,148 | 1,003 | 12,244 | 11,536 | 3193,52 | 1367,5 |
| ТК-9/9.7 | ТК-9/9.8 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,407 | 0,305 | 12,243 | 11,537 | 633,78 | 271,57 |
| ТК-9/9.8 | Ярославская, 39а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,251 | 0,154 | 14,54 | 13,101 | 168,5 | 72,39 |
| ТК-9/9.8 | Ярославская, 39б | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,245 | 0,154 | 14,187 | 13,102 | 168,5 | 72,39 |
| ТК-9/9.8 | ТК-9/9.9 | 59,05 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 год | 0,258 | 0,237 | 3,441 | 3,425 | 1696,77 | 723,2 |
| ТК-9/9.9 | ТК-9/9.510 | 38,94 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 год | 0,085 | 0,076 | 1,552 | 1,545 | 1112,8 | 475,57 |
| ТК-9/9.510 | ул. Ярославская, 36 а | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 год | 0,73 | 0,678 | 8,879 | 8,842 | 1705,08 | 729,38 |
| ТК-9/9 | ТК-10/9 | 260 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2003 год | 2,056 | 1,79 | 5,233 | 4,473 | 23740,23 | 10175,77 |
| ТК-10/9 | ТК-10/9.1 | 25 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2003 год | 0,027 | 0,02 | 0,313 | 0,263 | 1433,28 | 615,38 |
| ТК-10/9.1 | ТК-10/9.2 | 120 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2003 год | 0,008 | 0,007 | 0,045 | 0,04 | 6892,31 | 2945,29 |
| ТК-10/9.2 | 10/9.1 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,165 | 0,131 | 5,015 | 4,427 | 716,61 | 307,07 |
| 10/9.1 | Дементьева, 21 (2) | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,021 | 1,231 | 1,085 | 238,83 | 102,45 |
| 10/9.1 | Дементьева. 21 (1) | 2,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,025 | 0,018 | 1,231 | 1,086 | 124,19 | 53,28 |
| ТК-10/9.1 | 10/9.2 | 15,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,056 | 0,045 | 1,464 | 1,17 | 830,35 | 356,25 |
| 10/9.2 | 10/9.3 | 11,81 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,04 | 1,464 | 1,171 | 630,92 | 270,37 |
| 10/9.3 | 10/9.4 | 22,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,046 | 0,037 | 1,022 | 0,818 | 1188,55 | 509,11 |
| 10/9.4 | 10/9.5 | 22,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,024 | 0,66 | 0,528 | 1185,25 | 507,64 |
| 10/9.5 | 10/9.6 | 22,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,013 | 0,376 | 0,302 | 1184,5 | 507,24 |
| 10/9.6 | 10/9.7 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,006 | 0,171 | 0,138 | 1172,91 | 502,15 |
| 10/9.7 | Дементьева, 19 (6) | 15,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,008 | 0,357 | 0,287 | 731,61 | 313,17 |
| 10/9.7 | Дементьева, 19 (5) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,357 | 0,287 | 95,63 | 41,01 |
| 10/9.6 | Дементьева, 19 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,357 | 0,287 | 95,73 | 41,07 |
| 10/9.5 | Дементьева, 19 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,357 | 0,287 | 95,81 | 41,12 |
| 10/9.4 | Дементьева, 19 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,357 | 0,287 | 95,87 | 41,15 |
| 10/9.3 | Дементьева, 19 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,357 | 0,287 | 95,92 | 41,18 |
| ТК-10/9 | У-10/9.1 | 75,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,432 | 0,387 | 4,375 | 3,918 | 4037,67 | 1732,52 |
| У-10/9.1 | У-10/9.1А | 147,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,745 | 0,667 | 4,375 | 3,918 | 7854,17 | 3363,93 |
| У-10/9.1А | У-10/9.2 | 35,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,146 | 0,132 | 2,505 | 2,261 | 1885,15 | 807,24 |
| У-10/9.2 | У-10/9.10 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,054 | 0,046 | 2,369 | 2,342 | 239,06 | 102,49 |
| У-10/9.2 | У-10/9.3 | 7,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,235 | 0,176 | 9,26 | 7,966 | 352,38 | 150,97 |
| У-10/9.3 | У-10/9.4 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,26 | 0,197 | 9,26 | 7,966 | 477,98 | 204,83 |
| У-10/9.4 | У-10/9.5 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,445 | 0,356 | 9,26 | 7,966 | 1433,84 | 614,36 |
| У-10/9.5 | Дементьева, 20 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,044 | 0,033 | 2,228 | 1,971 | 95,57 | 41,02 |
| У-10/9.5 | У-10/9.6 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,118 | 0,093 | 2,477 | 2,079 | 1433,52 | 613,11 |
| У-10/9.6 | У-10/9.7 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,138 | 0,109 | 2,476 | 2,079 | 1812,09 | 776,18 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| У-10/9.7 | У-10/9.8 | 7,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,062 | 0,045 | 2,476 | 2,079 | 349,35 | 149,7 |
| У-10/9.8 | Дементьева, 18 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,009 | 0,63 | 0,535 | 95,31 | 40,87 |
| У-10/9.8 | У-10/9.9 | 17,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,017 | 0,642 | 0,535 | 833,96 | 356,99 |
| У-10/9.9 | Дементьева, 16 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,642 | 0,535 | 237,99 | 101,98 |
| У-10/9.10 | ТК-10/9.3 | 28,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,11 | 0,101 | 2,369 | 2,342 | 1363,61 | 584,14 |
| ТК-10/9.3 | ул.Дементьева,24 | 22,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,095 | 0,087 | 2,369 | 2,343 | 1070,89 | 458,79 |
| ТК-10/9 | ТК-20/4 | 250,1 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1988 год | 1,706 | 1,485 | 4,456 | 3,807 | 27070,48 | 11598,84 |
| ТК-20/4 | ул. Соборная, д.  69 | 73,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,038 | 0,441 | 0,438 | 3495,21 | 1493,78 |
| ТК-20/4 | У-20/4.1 | 32,35 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1988 год | 0,729 | 0,65 | 4,416 | 3,771 | 3500,69 | 1500,27 |
| У-20/4.1 | Соборная, 65 | 42,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,016 | 0,278 | 0,277 | 2046,42 | 876,48 |
| У-20/4.1 | ТК-20/3 | 107,64 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1988 год | 1,054 | 0,927 | 4,384 | 3,743 | 11647,92 | 4991,72 |
| ТК-20/3 | ТК-20/3 А | 102 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 1,891 | 1,672 | 9,401 | 8,005 | 9389,44 | 4021,53 |
| ТК-20/3 А | ТК-20/3 А.1 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,009 | 0,425 | 0,422 | 238,91 | 101,69 |
| ТК-20/3 А.1 | магазин "Квант" | 28,1 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1988 год | 0,008 | 0,008 | 0,254 | 0,253 | 812,63 | 333,67 |
| ТК-20/3 А.1 | ул. Дементьева, 13 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,064 | 0,062 | 0,395 | 0,392 | 6643,55 | 2833,8 |
| ТК-20/3 | ТК-20/3.1 | 75 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1988 год | 0,283 | 0,25 | 2,188 | 1,891 | 5921,71 | 2544,1 |
| ТК-20/3.1 | 20/3.1 | 20,08 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,027 | 0,024 | 0,523 | 0,46 | 1246,63 | 534,14 |
| 20/3.1 | 20/3.2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,017 | 0,523 | 0,46 | 310,34 | 133 |
| 20/3.2 | 20/3.3 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,195 | 0,159 | 3,688 | 3,204 | 1677,05 | 717,81 |
| 20/3.3 | ул. Дементьева, 14а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,019 | 0,018 | 95,71 | 41,07 |
| 20/3.3 | 20/3.4 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,064 | 0,046 | 3,232 | 2,79 | 95,71 | 41,01 |
| 20/3.4 | Дементьева, 14 | 84,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,332 | 0,277 | 3,232 | 2,791 | 4056,48 | 1736,58 |
| 20/3.2 | У- | 68,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,536 | 0,457 | 6,225 | 5,519 | 3264,5 | 1398,76 |
| ул.  Моторостроителей, 51а | 20/3.5 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,028 | 0,026 | 68,24 | 29,23 |
| 20/3.6 | 20/3.5 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,02 | 0,001 | 143,78 | 61,62 |
| 20/3.6 | Моторостроителей  , 51 | 29,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,032 | 0,851 | 0,746 | 1399,47 | 599,6 |
| 20/3.6 | ЦТП-2 (ПНС) | 31,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,331 | 0,284 | 5,168 | 4,464 | 1936,92 | 830,03 |
| ЦТП-2 (ПНС) | ТК-20/3.3 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,273 | 0,234 | 5,167 | 4,464 | 1241,5 | 532,05 |
| ТК-20/3.3 | Моторостроителей  , 47 | 36 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,643 | 0,47 | 12,303 | 10,15 | 1446,03 | 619,9 |
| ТК-20/3.3 | 20/3.8 | 21,36 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,967 | 0,761 | 22,284 | 19,716 | 1091,23 | 467,77 |
| 20/3.8 | 20/3.9 | 10,63 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,728 | 0,549 | 22,284 | 19,717 | 543,18 | 232,78 |
| 20/3.9 | Моторостроителей  , 45 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,009 | 0,606 | 0,536 | 95,86 | 41,13 |
| 20/3.9 | 20/3.10 | 21,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,806 | 0,635 | 18,488 | 16,367 | 1103,7 | 472,92 |
| 20/3.10 | Моторостроителей  , 43 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,021 | 1,519 | 1,304 | 95,84 | 41,13 |
| 20/3.10 | 20/3.11 | 10,38 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,451 | 0,351 | 13,153 | 11,717 | 530,28 | 227,2 |
| 20/3.11 | 20/3.12 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,063 | 0,054 | 2,771 | 2,761 | 239,53 | 102,67 |
| 20/3.12 | Мотостроителей, 41 | 47,79 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,14 | 1,029 | 17,768 | 17,7 | 1919,27 | 822,05 |
| 20/3.11 | 20/3.13 | 21,14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,317 | 0,241 | 7,362 | 6,307 | 1079,68 | 462,64 |
| 20/3.13 | 20/3.14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,547 | 0,401 | 23,622 | 20,23 | 239,49 | 102,64 |
| 20/3.14 | 20/3.15 | 32,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,764 | 0,611 | 15,156 | 12,982 | 1547,06 | 662,69 |
| 20/3.15 | 20/3.16 | 30,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,415 | 0,332 | 8,561 | 7,335 | 1460,12 | 625,38 |
| 20/3.16 | 20/3.17 | 31,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,19 | 0,152 | 3,836 | 3,288 | 1516,64 | 649,43 |
| 20/3.17 | Моторостроителей  , 57 (5) | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,041 | 0,032 | 0,981 | 0,842 | 1147,27 | 491,12 |
| 20/3.17 | Моторостроителей  , 57 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,014 | 0,981 | 0,842 | 95,61 | 41 |
| 20/3.16 | Мотростроителей, 57 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,014 | 0,981 | 0,842 | 95,69 | 41,05 |
| 20/3.15 | Мотростроителей, 57 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,014 | 0,981 | 0,842 | 95,75 | 41,08 |
| 20/3.14 | Моторостроителей  , 57 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,014 | 0,981 | 0,842 | 95,79 | 41,1 |
| ТК-20/3.3 | 20/3.7 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,483 | 0,356 | 17,176 | 14,33 | 479,2 | 205,19 |
| 20/3.7 | 20/3.18 | 32,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,874 | 0,682 | 17,176 | 14,33 | 1568,47 | 672,08 |
| 20/3.18 | ул.  Моторостроителей  , 53 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,065 | 0,044 | 3,282 | 2,671 | 95,74 | 41,12 |
| 20/3.18 | ул.  Моторостроителей  , 53а | 13,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,38 | 285,16 |
| 20/3.18 | 20/3.19 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,127 | 0,093 | 5,544 | 4,731 | 239,34 | 102,4 |
| 20/3.19 | Моторостроителей  , 55 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,614 | 0,446 | 8,39 | 6,719 | 2353,1 | 1009,94 |
| 20/3.19 | 20/3.20 | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,044 | 0,572 | 0,557 | 3106,28 | 1322,8 |
| 20/3.20 | ул.  Моторостроителей  , 57а | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,137 | 0,122 | 1,806 | 1,76 | 2465,68 | 1054,91 |
| ТК-20/3.1 | ТК-20/3.2 | 81,9 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1988 год | 0,208 | 0,182 | 1,525 | 1,314 | 6482,38 | 2777,82 |
| ТК-20/3.2 | 20/3.6 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,374 | 0,315 | 5,952 | 5,046 | 1862,27 | 798,18 |
| ТК-20/3.2 | ТК- | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,295 | 0,263 | 5,77 | 5,151 | 1493,46 | 639,8 |
| ТК- | 18.14 | 47,01 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,404 | 0,361 | 5,77 | 5,152 | 2508,2 | 1074,75 |
| 18.14 | 18.15 | 22,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,404 | 0,314 | 10,032 | 8,488 | 1063,27 | 455,92 |
| 18.15 | Моторостроителей  , 48 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,057 | 0,041 | 2,863 | 2,482 | 95,84 | 41,11 |
| 18.15 | 18.16 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,085 | 0,064 | 2,246 | 1,853 | 958,39 | 410,14 |
| 18.16 | 18.17 | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,087 | 0,066 | 2,246 | 1,853 | 1005,79 | 430,92 |
| 18.17 | 18.18 | 20,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,085 | 0,064 | 2,246 | 1,853 | 971,03 | 416,03 |
| 18.18 | Моторостроителей  , 46 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,044 | 0,031 | 2,246 | 1,854 | 95,64 | 40,99 |
| 18.14 | 18.13 | 22,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,579 | 0,496 | 14,363 | 13,4 | 1063,27 | 455,38 |
| 18.13 | 18.12 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,332 | 0,265 | 14,362 | 13,4 | 239,32 | 102,56 |
| 18.12 | 18.11 | 18,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,521 | 0,442 | 14,362 | 13,4 | 870,6 | 373,07 |
| 18.11 | Моторостроителей  , 50 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,021 | 1,507 | 1,304 | 95,71 | 41,1 |
| 18.11 | 18.10 | 66,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,568 | 0,528 | 6,686 | 6,462 | 3203,96 | 1371,08 |
| 18.10 | ТК-18.1 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,154 | 0,127 | 6,685 | 6,463 | 238,92 | 102,39 |
| ТК-18.1 | ул.  Моторостроителей  , 54 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,622 | 0,58 | 6,685 | 6,463 | 3583,71 | 1534,79 |
| ТК-18.1 | 18.9 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,51 | 0,308 | 29,395 | 26,149 | 202,67 | 0 |
| 18.9 | Моторостроителей  , 52 | 11,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,531 | 0,35 | 22,538 | 19,467 | 378,8 | 162,3 |
| 18.8 | 18.9 | 72,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,056 | 0,047 | 0,619 | 0,535 | 3451,5 | 1475,97 |
| 18.7 | 18.8 | 14,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,015 | 0,619 | 0,535 | 668,11 | 285,08 |
| 18.7 | ул. Дементьева, 10 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,031 | 0,025 | 1,603 | 1,543 | 95,17 | 40,88 |
| 18.6 | 18.7 | 12,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,124 | 0,102 | 4,123 | 3,809 | 576,83 | 247,18 |
| ТК-20/3 А | ТК-20/2 | 102 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 1,87 | 1,653 | 9,299 | 7,912 | 9383,61 | 4021,53 |
| ТК-20/2 | 20/2.1 | 30,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,919 | 0,722 | 18,811 | 15,844 | 1469,29 | 632,35 |
| 20/2.1 | 20/2.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,435 | 0,314 | 18,81 | 15,844 | 239,92 | 102,82 |
| 20/2.2 | 20/2.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,076 | 0,055 | 3,337 | 2,828 | 239,91 | 102,84 |
| 20/2.3 | Дементьева, 6 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,011 | 0,792 | 0,669 | 95,99 | 41,16 |
| 20/2.3 | 20/2.4 | 19,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,034 | 0,026 | 0,919 | 0,785 | 937,31 | 401,31 |
| 20/2.2 | 20/2.5 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,891 | 0,63 | 20,584 | 17,281 | 1073,91 | 460,05 |
| 20/2.5 | Дементьева, 6 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,011 | 0,792 | 0,669 | 95,92 | 41,14 |
| 20/2.5 | 20/2.6 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,383 | 0,271 | 8,877 | 7,449 | 1073,45 | 459,72 |
| 20/2.6 | Дементьева, 6 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,011 | 0,792 | 0,669 | 95,85 | 41,1 |
| 20/2.6 | Дементьева, 8 | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,146 | 0,102 | 4,037 | 3,379 | 803,47 | 343,99 |
| ТК-20/2 | У-20/2.1 | 22,97 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,289 | 0,263 | 7,046 | 6,974 | 1097,55 | 472,08 |
| У-20/2.1 | У-20/2.2 | 32,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,356 | 0,33 | 7,046 | 6,975 | 1563,8 | 670 |
| У-20/2.2 | ул. Дементьева, 11а | 54,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 2607,95 | 1019,63 |
| У-20/2.2 | ул. Дементьева, 11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,136 | 0,113 | 6,806 | 6,739 | 95,88 | 41,13 |
| ТК-20/2 | ТК-20/2 А | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,006 | 0,005 | 0,302 | 0,298 | 95,56 | 40,58 |
| ТК-20/2 А | ул. Дементьева, 11 Б | 47,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 2263,32 | 944,16 |
| ТК-20/2 А | ул. Дементьева, д.  11 В | 59,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,014 | 0,196 | 0,194 | 2807,84 | 1208,65 |
| ТК-20/2 А | ул. Дементьева, д.  11е | 74,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,016 | 0,016 | 2522,6 | 889,21 |
| ТК-20/2 | ТК-20/1 | 126,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 1,869 | 1,455 | 8,14 | 6,898 | 11655,93 | 4993,98 |
| ТК-20/1 | 20/1.1 | 340 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 1988 год | 1,393 | 1,349 | 3,634 | 3,524 | 31585,04 | 25153,23 |
| 20/1.1 | 20/1.2 | 34,96 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,009 | 0,135 | 0,132 | 2147,52 | 923,31 |
| 20/1.2 | ул. Шитова, 63а | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,021 | 0,517 | 0,515 | 1236,94 | 531,97 |
| 20/1.2 | 20/1.3 | 162 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,407 | 0,388 | 2,266 | 2,2 | 7707,11 | 3287,42 |
| 20/1.3 | 20/1.4 | 40,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,131 | 0,121 | 2,265 | 2,201 | 1906,79 | 816,65 |
| 20/1.4 | ул. Шитова,63 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,039 | 0,032 | 1,969 | 1,911 | 94,64 | 40,62 |
| 20/1.4 | 20/1.5 | 26,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,014 | 1244,02 | 519,34 |
| 20/1.5 | ул. Шитова, 61 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 795,6 | 339,55 |
| 20/1.1 | 20/1.6 | 110 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,504 | 0,463 | 2,921 | 2,834 | 7805,8 | 3343,13 |
| 20/1.6 | Насосная станция | 254,78 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,831 | 0,781 | 2,618 | 2,537 | 18068,05 | 7736,16 |
| Насосная станция | У-СГ1 | 10 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,19 | 0,16 | 2,616 | 2,538 | 708,51 | 303,63 |
| У-СГ1 | Комсомольская, 14 | 50 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,297 | 0,289 | 5,117 | 5,096 | 1555,64 | 665,47 |
| У-СГ1 | К-СГ1 | 45,6 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,277 | 0,245 | 2,558 | 2,481 | 3230,74 | 1384,41 |
| К-СГ1 | Комсом., 12  (Луначар., 101) | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,017 | 0,606 | 0,604 | 263,65 | 114,12 |
| К-СГ1 | К-СГ2 | 71 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,262 | 0,235 | 1,961 | 1,895 | 5029,73 | 2152,04 |
| К-СГ2 | ул.Луначарского,д.  105 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,02 | 1,023 | 1,019 | 396,19 | 171,43 |
| К-СГ2 | Пролетарская, 7 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,099 | 0,094 | 1,343 | 1,337 | 2646,86 | 1143,01 |
| К-СГ2 | К-СГ3 | 53 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,184 | 0,163 | 1,595 | 1,537 | 3748,49 | 1604,59 |
| К-СГ3 | Луначарского, 107/5 | 27 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,193 | 0,184 | 5,481 | 5,46 | 837,61 | 361,01 |
| К-СГ3 | К-СГ4 | 80 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,157 | 0,141 | 1,108 | 1,061 | 5651,53 | 2418,07 |
| К-СГ4 | Пролетарская, 3 | 8,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,027 | 0,027 | 414,78 | 179,27 |
| К-СГ4 | У-СГ2 | 45,17 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,116 | 0,101 | 1,08 | 1,034 | 3185,8 | 1364,93 |
| У-СГ2 | СГ5.2 | 117,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,079 | 0,059 | 6160,95 | 2564,28 |
| СГ5.2 | СГ5.3 | 371,03 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,031 | 0,023 | 0,078 | 0,059 | 18913,32 | 8010,27 |
| З- | СГ5.3 | 99 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год |  |  |  |  |  |  |
| СГ5.3 | Волжская набережная, 128 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,09 | 0,072 | 6,827 | 6,093 | 148,62 | 63,71 |
| У-СГ2 | К-СГ5 | 47,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,103 | 0,092 | 0,941 | 0,917 | 3371,78 | 1447,06 |
| К-СГ5 | К-СГ5.1 | 36,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,007 | 0,119 | 0,116 | 1907,82 | 797,25 |
| К-СГ5.1 | К-СГ5.2 | 172,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1988 год | 0,023 | 0,022 | 0,119 | 0,116 | 8816,6 | 3759,66 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| К-СГ5.2 | СГ5.1 | 29,27 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,059 | 0,05 | 1,251 | 1,234 | 1199,98 | 520,68 |
| СГ5.1 | ул. Ярославская, 108 | 45 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,086 | 0,077 | 1,415 | 1,392 | 1748,92 | 750,57 |
| СГ5.1 | К-СГ5.5 | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,006 | 0,006 | 0,088 | 0,087 | 2407,58 | 1012,62 |
| К-СГ5.5 | Ярославская, 110а | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,01 | 0,952 | 0,949 | 130 | 55,68 |
| К-СГ5.2 | К-СГ5.3 | 117,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,002 | 0,002 | 0,017 | 0,017 | 5991,45 | 2480,95 |
| К-СГ5.3 | К-СГ5.4 | 154 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,017 | 0,017 | 7591,09 | 3212,73 |
| К-СГ5.4 | ул.  Комсомольская, д.  4а | 30,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,017 | 1465,61 | 626,45 |
| К-СГ3 | СГ3.1 | 38,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,034 | 0,034 | 0,562 | 0,559 | 2034,95 | 877,42 |
| СГ3.1 | Луначарского, 107/5 | 8,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,051 | 0,051 | 418,93 | 179,77 |
| СГ3.1 | СГ3.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,012 | 0,459 | 0,457 | 264,51 | 113,33 |
| СГ3.2 | СГ3.4 | 39,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,028 | 0,459 | 0,457 | 2075,78 | 889,12 |
| СГ3.4 | Пролетарская, 9 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,025 | 1,525 | 1,52 | 94,91 | 40,81 |
| СГ3.4 | СГ3.5 | 29,01 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,066 | 0,066 | 1533,37 | 652,68 |
| СГ3.5 | СГ3.6 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,065 | 0,044 | 3,799 | 3,784 | 168,3 | 72,34 |
| СГ3.6 | Шитова, 72/8 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,145 | 0,123 | 3,799 | 3,784 | 877,77 | 375,64 |
| СГ3.5 | СГ3.7 | 11,72 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,022 | 0,022 | 615,26 | 262,79 |
| СГ3.7 | К-СГ3.1 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,033 | 0,029 | 0,53 | 0,528 | 1892,44 | 809 |
| К-СГ3.1 | Шитова, 85/15 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,841 | 0,837 | 167,32 | 71,76 |
| К-СГ3.1 | К-СГ3.2 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,066 | 0,053 | 2,452 | 2,443 | 501,95 | 214,72 |
| К-СГ3.2 | Шитова, 83 | 8,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,038 | 2,452 | 2,443 | 293,93 | 125,89 |
| К-СГ5 | К-СГ6 | 24,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная | 1988 год | 0,067 | 0,059 | 0,781 | 0,761 | 1729,93 | 743,06 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| К-СГ6 | Пролетарская, 4 | 9,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,013 | 0,573 | 0,571 | 439,83 | 189,88 |
| К-СГ6 | К-СГ7 | 21 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,055 | 0,048 | 0,668 | 0,65 | 1486,15 | 636,45 |
| К-СГ7 | К-СГ7.1 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,002 | 0,002 | 0,038 | 0,038 | 2115,5 | 873,98 |
| К-СГ7.1 | ул. Пролетарская, д. 4 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,022 | 0,022 | 203,94 | 87,99 |
| К-СГ7.1 | К-СГ7.2 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 611,83 | 252,1 |
| К-СГ7.2 | ул. Пролетарская, д. 4 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 196,11 | 83,66 |
| К-СГ7 | К-СГ8 | 79,2 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,092 | 0,084 | 0,654 | 0,636 | 5600,86 | 2400,22 |
| К-СГ8 | ул. Ярославская, 93 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,053 | 0,038 | 1,687 | 1,673 | 378,06 | 163,21 |
| К-СГ8 | К-СГ8 | 36,4 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,041 | 0,481 | 0,467 | 2574,01 | 1101,53 |
| К-СГ8 | ул. Ярославская, 95 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,034 | 0,026 | 0,642 | 0,64 | 1179,39 | 508,51 |
| К-СГ8 | У-СГ3 | 67,83 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,048 | 0,043 | 0,373 | 0,361 | 4788,24 | 2049,64 |
| У-СГ3 | К-СГ10 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 2820,33 | 1205,1 |
| К-СГ10 | СГ10.1 | 78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,119 | 0,114 | 1,244 | 1,237 | 3664,44 | 1567,72 |
| СГ10.1 | СГ10.2 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,02 | 1,243 | 1,238 | 93,8 | 40,2 |
| СГ10.2 | СГ10.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,024 | 1,243 | 1,238 | 234,48 | 100,48 |
| СГ10.3 | ул. Луначарского, 129 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,212 | 0,154 | 10,488 | 10,449 | 267,9 | 115,13 |
| СГ10.3 | СГ10.4 | 27,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,015 | 0,354 | 0,352 | 1282,48 | 547,48 |
| СГ10.4 | Шитова, 78 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,021 | 0,354 | 0,352 | 2101,91 | 899,08 |
| У-СГ3 | К-СГ11 | 50,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,026 | 0,262 | 0,252 | 3543,74 | 1518,72 |
| К-СГ11 | К-СГ11.1 | 37,9 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,229 | 0,201 | 4,097 | 4,08 | 1598,8 | 687,89 |
| К-СГ11.1 | Ярославская, 101 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,033 | 1,041 | 1,037 | 677,61 | 290,22 |
| К-СГ11.1 | Ярославская, 97 | 16 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,029 | 1,059 | 1,055 | 677,61 | 290,22 |
| К-СГ11 | У-СГ4 | 10,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,169 | 0,162 | 772,77 | 330,75 |
| У-СГ4 | Ярославская, 99 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,056 | 0,045 | 2,012 | 2,005 | 537,72 | 231,54 |
| У-СГ4 | К-СГ12 | 7,03 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,01 | 0,008 | 0,153 | 0,146 | 495,03 | 212,07 |
| К-СГ12 | К-СГ12.1 | 95 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,346 | 0,324 | 3,063 | 3,047 | 4000,82 | 1707,97 |
| К-СГ12.1 | Ярославская, 118 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,107 | 0,068 | 7,052 | 7,026 | 100,39 | 43,27 |
| К-СГ12.1 | К-СГ12.2 | 84 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,099 | 0,092 | 0,973 | 0,968 | 3523,89 | 1498,07 |
| К-СГ12.2 | Ярославская, 118а | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,006 | 0,005 | 0,221 | 0,22 | 332,91 | 142,89 |
| К-СГ12.2 | Ярославская, 120а | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,015 | 0,29 | 0,289 | 1498,11 | 639,03 |
| К-СГ12 | К-СГ13 | 44 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,008 | 0,092 | 0,087 | 3097,17 | 1327,38 |
| К-СГ13 | Ярослаская, 105 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,098 | 0,098 | 715,96 | 306,9 |
| К-СГ13 | К-СГ14 | 44 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,007 | 0,084 | 0,079 | 3097,29 | 1326,53 |
| К-СГ14 | Ярославская, 109 | 25 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,212 | 0,202 | 6,383 | 6,358 | 772,31 | 331,25 |
| К-СГ14 | СГ14.1 | 76,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,154 | 0,147 | 1,514 | 1,507 | 3577,65 | 1532,47 |
| СГ14.1 | Ярославская, 107 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,024 | 1,077 | 1,072 | 294,47 | 126,36 |
| СГ14.1 | Ярославская, 103 | 49 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,095 | 0,091 | 1,401 | 1,395 | 2061,28 | 880,76 |
| К-СГ14 | Ярославская, 111 | 47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,013 | 0,224 | 0,196 | 2461,01 | 1058,18 |
| К-СГ14 | К-СГ15 | 179,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,069 | 0,066 | 0,351 | 0,349 | 7546,45 | 3121,54 |
| К-СГ15 | У-СГ5 | 21,6 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,011 | 0,351 | 0,349 | 877,49 | 375,49 |
| У-СГ5 | ул.Ярославская, 120 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,063 | 0,042 | 3,937 | 3,923 | 129,43 | 55,46 |
| ТК-6/9 | 6/9.39 | 36,79 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,96 | 1,593 | 19,597 | 17,59 | 2635,73 | 1133,23 |
| 6/9.39 | 6/9.35 | 28,21 | 0,25 | 0,25 | Подземная | 1988 год | 1,792 | 1,443 | 19,597 | 17,591 | 2027,53 | 868,92 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/9.35 | 6/9.36 | 19,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,121 | 0,089 | 3,206 | 2,603 | 951,01 | 408,01 |
| 6/9.36 | пр.50-летия Победы, 29 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,064 | 0,043 | 3,206 | 2,603 | 96,16 | 41,21 |
| 6/9.35 | 6/9.34 | 55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 2,117 | 1,754 | 17,912 | 16,127 | 3952,93 | 1693,94 |
| 6/9.34 | пр.50 летия Победы, 27 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,121 | 0,089 | 3,243 | 2,603 | 936,5 | 401,81 |
| 6/9.34 | 6/9.33 | 55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,936 | 1,611 | 16,382 | 14,81 | 3952,52 | 1693,76 |
| 6/9.33 | пр.50-летия Победы, 25 | 20,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,125 | 0,092 | 3,243 | 2,603 | 989,23 | 424,4 |
| 6/9.33 | 6/9.32 | 50 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,71 | 1,424 | 15,11 | 13,727 | 3592,82 | 1539,64 |
| 6/9.32 | пр. 50-летия Победы, 25 А | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,026 | 1,336 | 1,316 | 240,08 | 103,05 |
| 6/9.32 | 6/9.31 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,976 | 0,763 | 14,325 | 12,987 | 359,25 | 153,96 |
| 6/9.31 | 6/9.30 | 11,16 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,064 | 0,843 | 14,325 | 12,987 | 801,8 | 343,63 |
| 6/9.30 | 6/9.29 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,976 | 0,763 | 14,325 | 12,987 | 359,23 | 153,95 |
| 6/9.29 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв 1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,02 | 1,85 | 1,228 | 96,03 | 41,23 |
| 6/9.29 | 6/9.28 | 15,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,062 | 0,857 | 13,426 | 12,291 | 1146,65 | 491,39 |
| 6/9.28 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв 2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,027 | 1,641 | 1,634 | 96,02 | 41,22 |
| 6/9.28 | 6/9.27 | 20,69 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,057 | 0,856 | 12,608 | 11,511 | 1486,38 | 636,97 |
| 6/9.27 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв 3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,027 | 1,641 | 1,634 | 96,01 | 41,22 |
| 6/9.27 | 6/9.26 | 9,89 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,862 | 0,684 | 11,815 | 10,755 | 710,45 | 304,46 |
| 6/9.26 | пр. 50-летия Победы, 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0 | 0,047 | 0,038 | 171,41 | 72,98 |
| 6/9.26 | пр. 50-летия Победы, 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,013 | 1,174 | 1,164 | 171,41 | 73,49 |
| 6/9.26 | 6/9.25 | 15,27 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,704 | 0,651 | 14,59 | 13,592 | 949,48 | 406,72 |
| 6/9.25 | пр. 50-летия Победы, 13 (вв 4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,029 | 1,641 | 1,634 | 95,96 | 41,22 |
| 6/9.25 | 6/9.24 | 15,32 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,631 | 0,582 | 13,074 | 12,134 | 952,12 | 407,99 |
| 6/9.24 | 6/9.23 | 14,11 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,615 | 0,567 | 13,074 | 12,134 | 876,79 | 375,76 |
| 6/9.23 | 6/9.14 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,496 | 0,457 | 13,074 | 12,134 | 310,69 | 133,15 |
| 6/9.14 | 6/9.15 | 4,93 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,018 | 0,545 | 0,482 | 306,34 | 131,31 |
| 6/9.15 | пр. 50-летия Победы, 19 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,73 | 0,639 | 95,96 | 41,21 |
| 6/9.15 | 6/9.16 | 15,59 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,015 | 0,364 | 0,322 | 968,86 | 414,98 |
| 6/9.16 | пр. 50-летия Победы, 19 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,73 | 0,639 | 95,9 | 41,19 |
| 6/9.16 | 6/9.17 | 14,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,01 | 0,009 | 0,219 | 0,195 | 895 | 383,26 |
| 6/9.17 | пр. 50-летия Победы, 19 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,73 | 0,639 | 95,82 | 41,17 |
| 6/9.17 | 6/9.18 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,004 | 0,003 | 0,111 | 0,099 | 310,29 | 132,83 |
| 6/9.18 | 6/9.19 | 17,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,138 | 0,112 | 3,954 | 3,542 | 819,76 | 351,26 |
| 6/9.19 | 6/9.20 | 19,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,147 | 0,12 | 3,954 | 3,542 | 918,64 | 393,61 |
| 6/9.20 | пр.50-летия Победы, 17 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,699 | 0,615 | 95,67 | 41,1 |
| 6/9.20 | 6/9.21 | 39,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,079 | 0,068 | 1,379 | 1,254 | 1899,04 | 811,8 |
| 6/9.21 | пр.50-летия Победы, 17 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,699 | 0,615 | 95,43 | 41 |
| 6/9.21 | 6/9.22 | 10,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,128 | 0,126 | 496,22 | 211,29 |
| 6/9.22 | пр-т 50-летия Победы, д. 31 | 46,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,008 | 0,008 | 0,128 | 0,126 | 2185,41 | 933,5 |
| 6/9.26 | 6/9.40 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,189 | 0,164 | 5,425 | 4,749 | 124,36 | 53,34 |
| 6/9.40 | 6/9.41 | 6,34 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,212 | 0,184 | 5,425 | 4,749 | 394,53 | 169,08 |
| 6/9.41 | 6/9.42 | 6,54 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,213 | 0,185 | 5,425 | 4,749 | 406,97 | 174,41 |
| 6/9.42 | пр.50 летия Победы,11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 96,08 | 41,13 |
| 6/9.42 | 6/9.43 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная | 1988 год | 3,15 | 2,49 | 62,854 | 54,97 | 1434,01 | 614,55 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/9.43 | пр-т 50-летия, Победы 11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 96,07 | 41,13 |
| 6/9.43 | 6/9.44 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 3,116 | 2,462 | 62,194 | 54,356 | 1433,94 | 614,52 |
| 6/9.44 | пр-т 50-летия, Победы 11 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 | 96,07 | 41,16 |
| 6/9.44 | 6/9.45 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 3,056 | 2,411 | 60,988 | 53,234 | 1433,88 | 614,49 |
| 6/9.45 | 50-летия Победы, 11 (7) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 96,06 | 41,2 |
| 6/9.45 | 6/9.46 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 2,498 | 1,974 | 49,873 | 43,588 | 1433,8 | 614,41 |
| 6/9.46 | 50-летия Победы, 11 (6) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 96,05 | 41,19 |
| 6/9.46 | 6/9.46 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 1,997 | 1,58 | 39,874 | 34,905 | 1433,62 | 614,33 |
| 6/9.46 | 50-летия Победы, 11 (5) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 96,04 | 41,18 |
| 6/9.46 | 6/9.47 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 1,551 | 1,23 | 30,993 | 27,186 | 1433,43 | 614,23 |
| 6/9.47 | 50-летия Победы, 11 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 96,03 | 41,17 |
| 6/9.47 | 6/9.48 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 1,162 | 0,924 | 23,229 | 20,43 | 1433,22 | 614,14 |
| 6/9.48 | 50-летия Победы, 11 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 96,01 | 41,16 |
| 6/9.48 | 6/9.49 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,829 | 0,662 | 16,583 | 14,637 | 1432,99 | 614,03 |
| 6/9.49 | 50-летия Победы, 11 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 95,99 | 41,15 |
| 6/9.49 | 6/9.50 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,552 | 0,443 | 11,053 | 9,808 | 1432,74 | 613,92 |
| 6/9.50 | 50-летия Победы, 11 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,027 | 1,867 | 1,614 | 95,98 | 41,13 |
| 6/9.50 | Моторостроителей  , 63 | 15,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,262 | 0,209 | 6,641 | 5,942 | 803,22 | 344,2 |
| 6/9.14 | 6/9.13 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,292 | 0,272 | 8,37 | 7,866 | 124,28 | 53,26 |
| 6/9.13 | ЦТП-4 (ПНС) | 13,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,388 | 0,362 | 8,37 | 7,866 | 835,09 | 357,89 |
| У-ЦТП-4 | пр.50-летия Победы, 9 | 265,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,381 | 0,364 | 1,347 | 1,301 | 12725,76 | 5372,57 |
| У-ЦТП-4 | ТК-4.1 | 68 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,529 | 0,494 | 5,229 | 4,885 | 4225,06 | 1812,09 |
| ТК-4.1 | пр.50-летия Победы, 15а | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,033 | 0,028 | 0,955 | 0,949 | 788,48 | 335,63 |
| ТК-4.1 | пр. 50-летия Победы,15 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,14 | 0,127 | 2,163 | 2,144 | 1871,29 | 802,38 |
| ТК-4.1 | 6/9.1 | 9,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,414 | 0,315 | 11,197 | 10,181 | 499,37 | 213,95 |
| 6/9.1 | 6/9.2 | 12,63 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 1,008 | 0,789 | 29,06 | 26,418 | 646,17 | 276,92 |
| 6/9.2 | Моторостроителей  , 61 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,008 | 0,603 | 0,522 | 95,98 | 41,18 |
| 6/9.2 | 6/9.3 | 30,01 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 1,286 | 1,066 | 24,711 | 22,567 | 1535,31 | 657,87 |
| 6/9.3 | Моторостротелей, 61 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,008 | 0,603 | 0,522 | 95,96 | 41,17 |
| 6/9.3 | 6/9.4 | 21,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 2,643 | 2,225 | 66,614 | 61,154 | 1030,12 | 441,41 |
| 6/9.4 | Моторостроителей  , 59 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,569 | 0,515 | 95,94 | 41,16 |
| 6/9.4 | 6/9.5 | 21,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 2,19 | 1,847 | 55,208 | 50,769 | 1029,95 | 441,33 |
| 6/9.5 | Моторостроителей  , 59 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,569 | 0,515 | 95,93 | 41,15 |
| 6/9.5 | 6/9.6 | 10,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,292 | 1,054 | 44,872 | 41,351 | 508,89 | 218,07 |
| 6/9.6 | 6/9.7 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,983 | 1,691 | 44,871 | 41,351 | 1246,87 | 534,32 |
| 6/9.7 | 6/9.8 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,04 | 0,823 | 44,87 | 41,352 | 239,76 | 102,75 |
| 6/9.8 | ул.  Моторостроителей  , д.63 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,048 | 0,046 | 1,205 | 1,2 | 1112,95 | 472,66 |
| 6/9.8 | ул.  Моторостроителей  , д.63 | 20,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,115 | 0,103 | 3,015 | 2,959 | 968,62 | 415,15 |
| 6/9.8 | 6/9.9 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,583 | 0,455 | 23,175 | 20,817 | 335,66 | 143,86 |
| 6/9.9 | 6/9.10 | 7,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,59 | 0,461 | 23,175 | 20,818 | 350,54 | 150,23 |
| 6/9.10 | 6/9.11 | 10,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,665 | 0,529 | 23,175 | 20,818 | 506,38 | 217,01 |
| 6/9.11 | 6/9.12 | 4,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,503 | 0,385 | 22,49 | 20,172 | 202,83 | 86,95 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/9.12 | Моторостроителей  , 63 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,508 | 0,391 | 21,304 | 19,055 | 273,39 | 117,18 |
| 6/9.12 | Моторостроителей  , 63 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 805,77 | 342,02 |
| 6/9.11 | Моторостроителей  , 63 | 27,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 1304,23 | 543,54 |
| ТК-20/1 | ТК-20 | 52 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,799 | 0,689 | 5,298 | 4,343 | 4782,47 | 2053,32 |
| ТК-20 | ПНС | 74 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,086 | 0,072 | 0,636 | 0,574 | 5298,97 | 2270,8 |
| ПНС | 20.1 | 19,68 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,106 | 0,095 | 2,027 | 1,831 | 1219,81 | 522,74 |
| 20.1 | Пролетарская, 41 | 21,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,019 | 0,545 | 0,543 | 1038,29 | 445,37 |
| 20.1 | 20.2 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,09 | 0,08 | 1,71 | 1,531 | 1239,56 | 531,12 |
| 20.2 | ул. Пролетарская, д. 39 | 13,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,016 | 0,596 | 0,59 | 660,14 | 283,42 |
| 20.2 | 20.2 А | 22,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,066 | 0,05 | 1,656 | 1,358 | 1076,32 | 461,56 |
| 20.2 А | 20.2 В | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,049 | 0,036 | 1,655 | 1,359 | 574,38 | 246,11 |
| 20.2 В | Комсомольская, 42-2 | 15,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,426 | 0,352 | 725,01 | 310,38 |
| 20.2 В | Комсомольская, 42-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,008 | 0,006 | 0,429 | 0,352 | 95,71 | 41,04 |
| 20.2 | 20.3 | 84,31 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,112 | 0,101 | 0,963 | 0,867 | 5224,16 | 2236,86 |
| 20.3 | Пролетарская, 37 | 14,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,015 | 0,567 | 0,543 | 678,65 | 291,21 |
| 20.3 | Комсомольская, 42  -3 | 35,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,017 | 0,426 | 0,352 | 1706,19 | 730,12 |
| 20.3 | 20.4 | 27 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,325 | 0,265 | 6,655 | 6,007 | 1375,69 | 589,35 |
| 20.4 | Пролетарская, 35 | 16,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,016 | 0,545 | 0,543 | 773,94 | 332 |
| 20.4 | 20.5 | 13,49 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,168 | 0,129 | 4,758 | 4,216 | 687,07 | 294,35 |
| 20.5 | Комсомольская, 40 | 42 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,038 | 0,811 | 0,728 | 1681,24 | 716,99 |
| 20.5 | ТК-20.4 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,801 | 0,672 | 12,694 | 11,232 | 2149,01 | 920,96 |
| ТК-20.4 | Комсомольская, 38 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,087 | 0,07 | 1,502 | 1,282 | 1910,14 | 818,1 |
| ТК-20.4 | 20.6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,117 | 0,091 | 5,095 | 4,609 | 238,77 | 102,37 |
| 20.6 | 20.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,117 | 0,091 | 5,095 | 4,609 | 238,87 | 102,37 |
| 20.7 | Пролетарская, 33 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,014 | 0,588 | 0,586 | 477,72 | 204,76 |
| 20.7 | 20.8 | 20,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,088 | 0,069 | 2,288 | 1,971 | 983,15 | 421,12 |
| 20.8 | Комсомольская, 36 | 18,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,082 | 0,064 | 2,288 | 1,971 | 863,72 | 370,06 |
| ТК-20 | Пролетарская, 43 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,103 | 0,091 | 1,722 | 1,715 | 1799,38 | 771,35 |
| ТК-20 | У-20.1 | 56,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,492 | 0,482 | 5,538 | 5,441 | 3474,37 | 1489,43 |
| У-20.1 | У-20.2 | 73,94 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,591 | 0,579 | 5,538 | 5,441 | 4584,59 | 1964,5 |
| У-20.2 | У-20.3 | 16,3 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,22 | 0,214 | 4,48 | 4,396 | 1010,51 | 432,9 |
| У-20.3 | У-20.21 | 15,26 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,087 | 0,085 | 2,283 | 2,228 | 813,13 | 348,25 |
| У-20.21 | У-20.22 | 17,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,093 | 0,091 | 2,282 | 2,228 | 948,89 | 406,62 |
| У-20.22 | У-20.23 | 40,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,106 | 1,019 | 18,92 | 18,467 | 1928,87 | 826,47 |
| У-20.23 | Комсомольская, 52 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,036 | 2,2 | 2,192 | 95,59 | 41,09 |
| У-20.23 | У-20.24 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,027 | 1,014 | 0,98 | 266,15 | 113,88 |
| У-20.24 | ТК-20.2 | 46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,07 | 0,067 | 1,014 | 0,98 | 2444,63 | 1047,24 |
| ТК-20.2 | ул. Пролетарская, 32 | 59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,073 | 0,064 | 0,958 | 0,878 | 2813,95 | 1204,96 |
| ТК-20.2 | ТК-20.3 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,273 | 0,259 | 3,741 | 3,713 | 2623,18 | 1123,1 |
| ТК-20.3 | У-20.25 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,027 | 0,023 | 0,968 | 0,964 | 476,47 | 204,2 |
| У-20.25 | ул. Дементьева, 5 | 35,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,048 | 0,968 | 0,964 | 1696,19 | 726,28 |
| ТК-20.3 | У-20.26 | 36,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,048 | 0,946 | 0,936 | 1741,97 | 745,69 |
| У-20.26 | ул. Пролетарская, | 17,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,033 | 0,029 | 0,945 | 0,936 | 818,57 | 350,66 |
|  | 30 |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| У-20.3 | У-20.4 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,075 | 0,073 | 2,003 | 1,971 | 309,85 | 132,83 |
| У-20.4 | У-20.5 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,109 | 0,107 | 2,003 | 1,971 | 1363,72 | 584,4 |
| У-20.5 | У-20.6 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,165 | 0,162 | 2,003 | 1,971 | 3099,11 | 1327,95 |
| У-20.6 | Комсомольская, 48 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,036 | 2,2 | 2,192 | 95,68 | 41,11 |
| У-20.6 | У-20.7 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,048 | 0,046 | 1,389 | 1,364 | 123,94 | 53,09 |
| У-20.7 | У-20.8 | 25 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,08 | 0,078 | 1,389 | 1,364 | 1548,47 | 663,56 |
| У-20.8 | У-20.9 | 4,53 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,05 | 1,388 | 1,364 | 280,55 | 120,23 |
| У-20.9 | У-20.10 | 5,95 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,031 | 0,849 | 0,831 | 368,49 | 157,79 |
| У-20.9 | Комсомольская, 54 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,043 | 2,584 | 2,574 | 95,62 | 41,09 |
| У-20.10 | У-20.11 | 40 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,061 | 0,06 | 0,849 | 0,831 | 2475,22 | 1060,57 |
| У-20.11 | У-20.11 | 18,06 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,041 | 0,849 | 0,831 | 1117,31 | 478,8 |
| У-20.11 | У-20.13 | 5,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,028 | 1,525 | 1,404 | 262,66 | 112,73 |
| У-20.13 | У-20.14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,027 | 1,525 | 1,404 | 239,12 | 102,47 |
| У-20.14 | ул.  Комсомольская, 56 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,203 | 0,115 | 14,24 | 13,102 | 68,3 | 29,29 |
| У-20.14 | У-20.15 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,007 | 0,394 | 0,363 | 239,1 | 102,37 |
| У-20.15 | ул.  Комсомольская, 56 | 14,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,01 | 0,394 | 0,363 | 700,84 | 300,19 |
| У-20.11 | ТК-20.1 | 21,24 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,028 | 0,525 | 0,523 | 1313,92 | 562,79 |
| ТК-20.1 | У-20.16 | 76 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,591 | 0,56 | 6,04 | 6,014 | 3867,29 | 1656,66 |
| У-20.16 | У-20.17 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,162 | 0,133 | 6,04 | 6,014 | 254,31 | 108,99 |
| У-20.17 | У-20.18 | 4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,069 | 0,056 | 2,705 | 2,694 | 203,44 | 87,11 |
| У-20.17 | Комсомольская, 58 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,036 | 2,2 | 2,192 | 95,42 | 40,97 |
| У-20.18 | У-20.19 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,064 | 0,051 | 2,705 | 2,694 | 101,62 | 43,55 |
| У-20.19 | ул.  Комсомольская, 60 | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,31 | 0,27 | 5,724 | 5,702 | 1536,07 | 658,94 |
| У-20.19 | У-20.20 | 70,52 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,076 | 0,072 | 0,831 | 0,827 | 3583,18 | 1531,94 |
| У-20.20 | ул.  Комсомольская, 60 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,312 | 0,262 | 7,227 | 7,199 | 1064,15 | 456,32 |
| У-20.20 | Комсомольская, 62 | 36 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,055 | 0,055 | 1532,37 | 644,68 |
| ТК-20 | ТК-19 | 135 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,656 | 0,523 | 2,808 | 2,17 | 12438,39 | 5329,43 |
| ТК-19 | ТК-18а | 52 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,423 | 0,343 | 2,808 | 2,17 | 4789,92 | 2052,75 |
| ТК-18а | Комсомольская, 50 | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,08 | 0,075 | 0,986 | 0,982 | 3060,21 | 1313,21 |
| ТК-18а | 18-1 | 80 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,014 | 0,113 | 0,102 | 6320,42 | 2704,7 |
| 18-1 | 18-2 | 62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,402 | 0,318 | 5,032 | 4,149 | 2961,72 | 1269,9 |
| 18-2 | Комсомольская, 59 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,586 | 0,481 | 95,58 | 41,01 |
| 18-2 | 18-3 | 30,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,109 | 0,084 | 2,249 | 1,865 | 1457,65 | 624,06 |
| 18-3 | Комсомольская, 61 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,586 | 0,481 | 95,48 | 40,95 |
| 18-3 | Комсомольская, 63 | 20,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,017 | 0,571 | 0,481 | 978,72 | 418,91 |
| 18-1 | 18.4 | 34,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,022 | 0,358 | 0,341 | 2127,33 | 910,87 |
| 18.4 | 18.5 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,166 | 0,157 | 2,604 | 2,589 | 2195,38 | 941,97 |
| 18.5 | Комсомольская, 57 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,041 | 2,508 | 2,498 | 95,56 | 40,97 |
| 18.5 | ул. Дементьева д.4а | 21,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,044 | 0,035 | 737,06 | 304,06 |
| 18.4 | ЦТП-1 (ПНС) | 43,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,008 | 0,115 | 0,107 | 2695,98 | 1152,88 |
| ЦТП-1 (ПНС) | 18.6 | 49,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,279 | 0,246 | 4,124 | 3,808 | 2374,87 | 1017,2 |
| ТК-18а | ТК-17 | 100 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,433 | 0,339 | 2,181 | 1,644 | 9211,06 | 3947,42 |
| ТК-17 | ТК-18 | 55 | 0,25 | 0,25 | Подземная | 1988 год | 0,098 | 0,086 | 0,836 | 0,804 | 3937,16 | 1687,85 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-18 | Комсомольская, 74 | 11,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,074 | 0,066 | 2,511 | 2,501 | 564,67 | 242,56 |
| ТК-18 | 17.7 | 41,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,295 | 0,283 | 4,553 | 4,359 | 2231,61 | 955,67 |
| 17.7 | 17.8 | 26,76 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,227 | 0,217 | 4,552 | 4,36 | 1425,18 | 610,72 |
| 17.8 | Комсомольская, 72 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,036 | 2,2 | 2,192 | 95,62 | 41,09 |
| 17.8 | 17.9 | 24,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,126 | 0,119 | 2,657 | 2,513 | 1296,68 | 555,15 |
| 17.9 | 17.11 | 17,72 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,184 | 0,156 | 4,652 | 4,481 | 902,29 | 386,69 |
| 17.9 | 17.10 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,053 | 0,033 | 2,329 | 2,025 | 213,8 | 91,56 |
| 17.10 | Комсомольская, 68 | 68 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,2 | 0,16 | 2,329 | 2,025 | 2905,66 | 1243,19 |
| 17.11 | 17.12 | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,311 | 0,278 | 4,651 | 4,481 | 2291,36 | 981,71 |
| 17.12 | 17.12 А | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,125 | 0,099 | 4,651 | 4,482 | 254,52 | 109,08 |
| 17.12 А | 17.13 | 10,04 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,023 | 0,018 | 0,742 | 0,679 | 511,06 | 218,99 |
| 17.13 | Комсомольская, 64  (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,637 | 0,634 | 95,48 | 40,99 |
| 17.13 | 17.14 | 28,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,02 | 0,575 | 0,481 | 1359,1 | 580,68 |
| 17.14 | Комсомольская, 66 | 31,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,022 | 0,575 | 0,481 | 1517,69 | 649,8 |
| 17.12 А | 17.15 | 31,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,275 | 0,256 | 5,521 | 5,498 | 1518,33 | 650,5 |
| 17.15 | Комсомольская, 64(3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,637 | 0,634 | 95,46 | 40,97 |
| 17.15 | 17.16 | 47,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,162 | 0,154 | 2,478 | 2,468 | 2276,75 | 974,25 |
| 17.16 | Косомольская, 64(2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,637 | 0,634 | 95,32 | 40,88 |
| 17.16 | Комсомольская, 64(1) | 27,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,026 | 0,637 | 0,634 | 1305,82 | 558,7 |
| ТК-18 | 17.1 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,017 | 0,655 | 0,62 | 266,49 | 114,18 |
| 17.1 | 17.2 | 34,36 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,035 | 0,655 | 0,62 | 1830,9 | 784,36 |
| 17.2 | ул.  Комсомольская, 76 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,048 | 0,04 | 2,437 | 2,428 | 95,65 | 41,07 |
| 17.2 | 17.3 | 19,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,017 | 0,606 | 0,516 | 918,2 | 391,51 |
| 17.3 | 17.4 | 41,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,029 | 0,605 | 0,516 | 1963,16 | 840,3 |
| 17.4 | 17.5 | 6,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,605 | 0,516 | 297,48 | 127,47 |
| 17.5 | Комсомольская, 70 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,567 | 0,481 | 237,56 | 101,97 |
| 17.5 | 17.6 | 18,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 895,13 | 358,06 |
| 17.6 | ул.  Комсомольская, у д. 76 | 9,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 296,14 | 126,07 |
| ТК-17 | 17.1 | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,065 | 0,06 | 0,907 | 0,903 | 2550,06 | 1091,34 |
| 17.1 | 17.2 | 44,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,18 | 0,17 | 2,884 | 2,872 | 2135,4 | 914,58 |
| 17.2 | Комсомольская, 65 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,049 | 0,041 | 2,478 | 2,468 | 95,48 | 40,98 |
| 17.2 | Комсомольская, 65 (магазин) | 49,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,019 | 2358,4 | 982,44 |
| ТК-17 | ТК-А16 | 100 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,271 | 0,198 | 1,369 | 0,963 | 9210,67 | 3946,66 |
| ТК-А16 | 16.1 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,049 | 0,045 | 1,025 | 0,951 | 1331,81 | 572,26 |
| 16.1 | 16.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,026 | 1,025 | 0,951 | 267,06 | 114,45 |
| 16.2 | 16.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,067 | 0,058 | 239,76 | 102,54 |
| 16.3 | ул.  Комсомольская, 78а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,039 | 0,023 | 2,282 | 1,979 | 170,87 | 73,21 |
| 16.2 | ул.Комсомольская, 78 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,021 | 0,865 | 0,807 | 267,04 | 114,46 |
| ТК-А16 | У-А15А | 100 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,237 | 0,169 | 1,198 | 0,825 | 9208,9 | 3945,38 |
| У-А15А | 15.27 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,676 | 0,521 | 13,497 | 11,131 | 1530,06 | 656,77 |
| 15.27 | 15.28 | 23,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,557 | 0,423 | 13,496 | 11,132 | 1111,03 | 476,09 |
| 15.28 | 15.29 | 46,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,32 | 0,253 | 4,976 | 4,14 | 2221,75 | 951,1 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.29 | Комсомольская, 69  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,042 | 0,029 | 2,151 | 1,756 | 95,66 | 41,02 |
| 15.28 | Комсомольская, 69  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,042 | 0,029 | 2,151 | 1,756 | 95,77 | 41,08 |
| 15.29 | Комсомольская, 67 | 36,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 1,11 | 0,85 | 22,539 | 19,466 | 1260,38 | 539,14 |
| У-А15А | ТК-А15 | 10 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,107 | 0,078 | 0,997 | 0,675 | 920,59 | 394,46 |
| ТК-А15 | ТК-А15.1 | 32 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,455 | 0,415 | 7,019 | 6,433 | 1981,52 | 849,66 |
| ТК-А15.1 | 15.1 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,255 | 0,218 | 8,749 | 7,469 | 319,63 | 137,09 |
| ТК-А15 | Комсомольская, 80 | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,074 | 0,065 | 1,043 | 0,975 | 2548,24 | 1093,85 |
| ТК-А15.1 | ЦТП-3 (ПНС) | 32,3 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,104 | 0,102 | 1,608 | 1,59 | 2001,13 | 856,84 |
| ЦТП-3 (ПНС) | 15.16 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,455 | 0,45 | 7,203 | 7,122 | 2128,93 | 912,27 |
| 15.16 | 15.17 | 17,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,433 | 0,392 | 12,097 | 12,045 | 847,6 | 363,48 |
| 15.17 | 15.17 | 17,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,427 | 0,386 | 12,096 | 12,045 | 824,71 | 353,4 |
| 15.17 | Комсомольская, 75 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,008 | 0,49 | 0,488 | 95,61 | 41,05 |
| 15.17 | 15.18 | 57,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,592 | 0,564 | 7,843 | 7,81 | 2748,69 | 1176,86 |
| 15.18 | Комсомольская, 73 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,055 | 0,046 | 2,803 | 2,793 | 95,51 | 40,99 |
| 15.18 | 15.19 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,129 | 0,124 | 1,321 | 1,315 | 3820,54 | 1631,07 |
| 15.19 | Комсомольская, 71 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,022 | 1,32 | 1,316 | 95,15 | 40,77 |
| 15.16 | 15.20 | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,385 | 0,351 | 5,756 | 5,66 | 2292,17 | 981,49 |
| 15.20 | 15.21 | 41,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,113 | 0,103 | 1,92 | 1,84 | 1968,67 | 844,15 |
| 15.21 | 15.22 | 14,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,062 | 0,054 | 1,92 | 1,84 | 704,48 | 301,84 |
| 15.22 | ул.  Моторостроителей  , 60 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,038 | 0,03 | 1,92 | 1,84 | 95,5 | 40,93 |
| 15.20 | 15.24 | 95,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,977 | 0,945 | 8,607 | 8,569 | 4560,79 | 1951,95 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.24 | 15.25 | 44,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,538 | 0,507 | 8,606 | 8,571 | 2119,01 | 907,81 |
| 15.25 | Моторостроителей  , 58 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,056 | 0,047 | 2,835 | 2,825 | 95,31 | 40,91 |
| 15.25 | 15.26 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,118 | 0,112 | 1,62 | 1,614 | 2620,97 | 1119,84 |
| 15.26 | Моторостроителей  , 56 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,022 | 1,32 | 1,316 | 95,02 | 40,77 |
| 15.26 | ул.  Моторостроителей  , 56а | 44,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,032 | 0,633 | 0,63 | 1520 | 639,79 |
| 15.1 | 15.2 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,474 | 0,405 | 8,749 | 7,469 | 1652,67 | 708,22 |
| 15.2 | Комсомольская, 77 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,039 | 0,027 | 1,999 | 1,638 | 95,72 | 41,1 |
| 15.2 | 15.3 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,295 | 0,254 | 6,142 | 5,288 | 1332,68 | 570,88 |
| 15.3 | 15.4 | 7,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,188 | 0,162 | 6,142 | 5,288 | 399,62 | 171,26 |
| 15.4 | 15.5 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,277 | 0,239 | 6,142 | 5,288 | 1172,17 | 502,32 |
| 15.5 | 50-летия Победы, 3 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,684 | 0,585 | 95,67 | 41,08 |
| 15.5 | 15.6 | 23,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,226 | 0,195 | 4,843 | 4,176 | 1262,65 | 540,95 |
| 15.6 | 50-летия Победы, 3 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,684 | 0,585 | 95,63 | 41,06 |
| 15.6 | 15.7 | 24,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,174 | 0,15 | 3,699 | 3,195 | 1283,53 | 549,87 |
| 15.7 | 50-летия Победы, 3 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,684 | 0,585 | 95,6 | 41,05 |
| 15.7 | 15.8 | 22,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,123 | 0,106 | 2,708 | 2,345 | 1192,53 | 510,85 |
| 15.8 | 50-летия Победы, 3 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,684 | 0,585 | 95,55 | 41,03 |
| 15.8 | 15.9 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,052 | 0,045 | 1,871 | 1,626 | 266,07 | 113,98 |
| 15.9 | 15.10 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,082 | 0,071 | 1,871 | 1,626 | 1116,99 | 478,64 |
| 15.10 | 15.11 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,061 | 0,053 | 1,871 | 1,626 | 531,83 | 227,91 |
| 15.11 | 50-летия Победы, | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,556 | 0,481 | 95,49 | 41 |
|  | 5 (1) |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11 | 15.12 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,056 | 0,049 | 1,251 | 1,089 | 1169,94 | 501,1 |
| 15.12 | 50-летия Победы, 5 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,556 | 0,481 | 95,43 | 40,98 |
| 15.12 | 15.13 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,028 | 0,755 | 0,659 | 1062,94 | 455,19 |
| 15.13 | 50-летия Победы, 5 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,556 | 0,481 | 95,36 | 40,95 |
| 15.13 | 15.14 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,015 | 0,383 | 0,336 | 1168,34 | 500,13 |
| 15.14 | 50-летия Победы, 5 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,008 | 0,556 | 0,481 | 95,25 | 40,91 |
| 15.14 | 50-летия Победы, 7 | 26,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,045 | 0,037 | 1,013 | 0,895 | 1281,13 | 549,19 |
| 15.14 | 15.15 | 22,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 1052,52 | 415,69 |
| 15.15 | магазин "Табак" | 28,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 1242,39 | 522,14 |
| ТК-А15 | ТК-А14А | 250 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,095 | 0,047 | 0,274 | 0,135 | 23010,17 | 9848,1 |
| ТК-А14А | 14А.1 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,401 | 0,344 | 8,326 | 7,147 | 1329,31 | 570,19 |
| 14А.1 | 14А.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,234 | 0,201 | 8,326 | 7,147 | 266,09 | 114,04 |
| 14А.2 | 14А.3 | 48,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,596 | 0,511 | 8,326 | 7,147 | 2575,7 | 1103,7 |
| 14А.3 | 14А.4 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,317 | 0,273 | 8,325 | 7,148 | 798,14 | 342,04 |
| 14А.4 | 14А.5 | 7,9 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,258 | 0,222 | 8,325 | 7,148 | 420,33 | 180,14 |
| 14А.5 | 14А.6 | 19,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,352 | 0,302 | 8,325 | 7,148 | 1016,22 | 435,5 |
| 14А.6 | пр-т 50-л. Победы, д. 4 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,066 | 0,047 | 3,311 | 2,831 | 95,53 | 41 |
| 14А.6 | 14А.7 | 34,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,294 | 0,253 | 5,134 | 4,416 | 1819,51 | 779,36 |
| 14А.7 | пр-т 50-л. Победы, д. 4 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,066 | 0,047 | 3,311 | 2,831 | 95,48 | 40,99 |
| 14А.7 | 14А.8 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,15 | 0,13 | 2,71 | 2,338 | 1728,12 | 740,03 |
| 14А.8 | пр.50-летия Победы, 4 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,057 | 0,04 | 2,883 | 2,437 | 95,4 | 40,96 |
| 14А.8 | 14А.9 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,015 | 0,642 | 0,542 | 265,65 | 113,61 |
| 14А.9 | 14А.10 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,037 | 0,642 | 0,542 | 2385,86 | 1021,99 |
| 14А.10 | 14А.11 | 39,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,034 | 0,641 | 0,543 | 2093,2 | 894,65 |
| 14А.11 | 50-летия Победы, 6 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,08 | 0,055 | 3,382 | 2,883 | 101,17 | 43,36 |
| 14А.11 | 14А.12 | 42,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,008 | 0,007 | 0,13 | 0,114 | 2242,15 | 964,87 |
| 14А.12 | 14А.13 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,006 | 0,13 | 0,113 | 1711,99 | 733,09 |
| 14А.13 | 13.21 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,33 | 0,288 | 50,43 | 21,61 |
| 13.20 | 13.21 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,021 | 0,609 | 0,533 | 1110,05 | 475,44 |
| 13.19 | 13.20 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,042 | 0,033 | 0,971 | 0,854 | 1110,69 | 475,73 |
| 13.18 | 13.19 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,062 | 0,048 | 1,418 | 1,249 | 1111,28 | 476,01 |
| 13.17 | 13.18 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,052 | 0,038 | 1,949 | 1,719 | 252,58 | 108,24 |
| 13.21 | Моторостроителей  , 64 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,151 | 0,135 | 94,6 | 40,54 |
| 13.20 | Моторостроителей  , 64 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,151 | 0,135 | 94,66 | 40,6 |
| 13.19 | Моторостроителей  , 64 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,151 | 0,135 | 94,71 | 40,64 |
| 13.18 | Моторостроителей  , 64 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,151 | 0,135 | 94,76 | 40,67 |
| ТК-13.3 | 13.17 | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,198 | 0,166 | 1,95 | 1,719 | 4043,02 | 1731,94 |
| ТК-13.3 | ул.  Моторостроителей  , 70а | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,006 | 0,006 | 0,093 | 0,092 | 2274,2 | 971,87 |
| ТК-13.2 | ТК-13.3 | 90 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,031 | 0,028 | 0,257 | 0,232 | 5543,81 | 2368,42 |
| ТК-13.2 | ул.  Моторостроителей  , 66 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,147 | 0,138 | 1,297 | 1,261 | 4562,77 | 1955,83 |
| ТК-13.2 | 13.11 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,09 | 0,075 | 1,891 | 1,561 | 1324,13 | 568,01 |
| 13.11 | 13.12 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1988 год | 0,053 | 0,043 | 1,891 | 1,561 | 265,07 | 113,6 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 | 13.13 | 22,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,085 | 0,07 | 1,891 | 1,561 | 1171,57 | 502,03 |
| 13.13 | ТК-13.4 | 14,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,071 | 0,058 | 1,891 | 1,561 | 768,57 | 329,36 |
| ТК-13.4 | 13.14 | 33,99 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,107 | 0,089 | 1,891 | 1,561 | 1801,47 | 771,89 |
| 13.14 | 13.15 | 21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,083 | 0,068 | 1,891 | 1,562 | 1112,76 | 476,83 |
| 13.15 | 13.16 | 42 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,055 | 0,045 | 0,851 | 0,704 | 2225,23 | 952,91 |
| 13.16 | Моторостроителей  , 72 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,024 | 1,78 | 1,472 | 95,06 | 40,75 |
| 13.15 | Моторостроителей  , 72 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,024 | 1,78 | 1,472 | 95,14 | 40,8 |
| 13.16 | Моторостроителей  , 72 (3) | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,043 | 1,78 | 1,472 | 712,96 | 305,4 |
| ТК-А14А | ТК-А14 | 38 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,004 | 0,093 | 0,027 | 3492,8 | 1495,02 |
| ТК-А14 | Комсомольская, 81 | 45 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,027 | 0,023 | 3210,58 | 1377,6 |
| ТК-А14 | ТК-А13 | 80 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,003 | 0,068 | 0,015 | 7343,99 | 3144,74 |
| ТК-А13 | 13.1 | 27,76 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,369 | 0,323 | 6,097 | 5,36 | 1713,02 | 734,24 |
| 13.1 | 13.2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,231 | 0,201 | 6,096 | 5,361 | 308,58 | 132,25 |
| 13.2 | Комсомольская, 83 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,725 | 0,615 | 95,29 | 40,97 |
| 13.2 | 13.3 | 15,07 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,261 | 0,228 | 5,451 | 4,804 | 930,04 | 398,5 |
| 13.3 | 13.4 | 26,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,323 | 0,283 | 5,451 | 4,804 | 1630,77 | 698,86 |
| 13.4 | 13.5 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,288 | 0,252 | 5,451 | 4,805 | 1233,96 | 528,82 |
| 13.5 | 13.6 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,169 | 0,148 | 4,485 | 3,965 | 308,48 | 132,16 |
| 13.5 | Комсомольская, 85 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,026 | 1,855 | 1,59 | 95,26 | 40,95 |
| 13.6 | 13.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,038 | 2,061 | 1,972 | 238,07 | 102,22 |
| 13.7 | ул.  Комсомольская, 93 | 41,42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,122 | 0,11 | 2,061 | 1,972 | 1975,77 | 846,16 |
| 13.6 | 13.8 | 33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,234 | 0,204 | 3,568 | 3,124 | 2035,27 | 871,97 |
| 13.8 | ТК-13.1 | 8,19 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,146 | 0,127 | 3,567 | 3,124 | 504,95 | 216,4 |
| ТК-13.1 | 13.9 | 10,48 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,008 | 0,007 | 0,186 | 0,16 | 646,13 | 277,53 |
| 13.9 | 13.10 | 34,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,186 | 0,16 | 2113,23 | 905,31 |
| 13.10 | Комсомольская, 87  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,034 | 0,024 | 1,717 | 1,472 | 95,37 | 40,87 |
| 13.10 | Комсомольская, 87  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,034 | 0,024 | 1,717 | 1,472 | 95,37 | 40,87 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 70,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,224 | 0,197 | 2,165 | 1,91 | 4365,05 | 1869,05 |
| ТК-А13 | ТК-13.1 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,385 | 0,339 | 4,948 | 4,376 | 2776,87 | 1189,74 |
| ТК-13.1 | У13.7 | 3,47 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,086 | 0,058 | 3,394 | 2,85 | 176,18 | 75,57 |
| У13.7 | У13.8 | 51,52 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,249 | 0,195 | 3,394 | 2,85 | 2617,96 | 1121,55 |
| У13.8 | У13.9 | 43,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,157 | 0,124 | 2,576 | 2,153 | 2050,2 | 876,37 |
| У13.8 | Комсомольская, 84 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,041 | 2,94 | 2,482 | 95,29 | 40,91 |
| У13.9 | 50-летия Победы, 2 | 39,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,135 | 0,106 | 2,344 | 1,944 | 1898,98 | 814,27 |
| ТК-13.1 | У13.5 | 14,06 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,191 | 0,126 | 5,942 | 4,949 | 599,48 | 257,4 |
| У13.5 | У13.6 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,197 | 0,13 | 5,942 | 4,949 | 640,75 | 274,54 |
| У13.6 | Комсомольская, 86  (2) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,033 | 1,517 | 1,266 | 640,6 | 274,3 |
| У13.6 | Комсомольская, 86  (1) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,017 | 1,517 | 1,266 | 85,41 | 36,62 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,862 | 0,784 | 9,78 | 8,892 | 3447,91 | 1476,53 |
| ТК-13.2 | ТК-13.3 | 190 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,163 | 0,149 | 0,715 | 0,676 | 11712,08 | 5014,86 |
| ТК-13.3 | Комсомольская, 88 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,304 | 0,217 | 7,965 | 6,9 | 851,31 | 364,97 |
| ТК-13.3 | ул.  Комсомольская, 106 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,456 | 0,418 | 8,592 | 8,408 | 1664,08 | 713,39 |
| ТК-13.2 | У13.1 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,027 | 0,019 | 0,851 | 0,713 | 507,34 | 218,1 |
| У13.1 | У13.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,062 | 0,044 | 2,703 | 2,265 | 238,67 | 102,28 |
| У13.2 | Комсомольская, 96 а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 95,46 | 40,74 |
| У13.2 | Комсомольская, 96  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,036 | 2,591 | 2,163 | 95,46 | 40,91 |
| ТК-13.2 | ТК-13.4 | 171 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,124 | 0,11 | 0,641 | 0,568 | 9063,64 | 3866,09 |
| ТК-13.4 | У13.3 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,013 | 0,599 | 0,491 | 504,95 | 216,71 |
| У13.3 | У13.4 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,03 | 1,898 | 1,554 | 237,16 | 101,63 |
| У13.4 | Комсомольская, 98  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,006 | 0,489 | 0,402 | 94,85 | 40,65 |
| У13.4 | Комсомольская, 98  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,006 | 0,489 | 0,402 | 94,85 | 40,65 |
| ТК-13.4 | ул. Советская, 7 | 82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,087 | 0,084 | 0,877 | 0,873 | 3883,88 | 1657,33 |
| ТК-А13 | ТК-А12 | 90 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,049 | 0,071 | 0,265 | 0,366 | 8258,22 | 3537,83 |
| ТК-А12 | 12.1 | 3,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,018 | 0,796 | 0,676 | 196,4 | 84,31 |
| 12.1 | 12.2 | 21,29 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,03 | 0,796 | 0,676 | 1131,99 | 485,03 |
| 12.2 | Комсомольская, 89 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,059 | 0,042 | 2,98 | 2,542 | 95,46 | 40,97 |
| 12.2 | 12.3 | 52,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,041 | 0,73 | 0,615 | 2505,7 | 1068,84 |
| 12.3 | 12.3а | 24,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,031 | 0,024 | 0,729 | 0,615 | 1163,38 | 498,26 |
| ТК-А12 | ТК-А11А | 90 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,063 | 0,086 | 0,339 | 0,444 | 8259,97 | 3539,22 |
| ТК-А11А | ТК-А11 | 80 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,06 | 0,082 | 0,339 | 0,444 | 7351,14 | 3146,64 |
| ТК-А11 | ТК-11 | 44,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,916 | 0,726 | 14,667 | 12,264 | 2119,04 | 909,21 |
| ТК-11 | Комсомольская, 100 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,031 | 0,025 | 0,724 | 0,63 | 1194,54 | 511,6 |
| ТК-11 | У11.1 | 8,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,241 | 0,175 | 9,009 | 7,459 | 415,7 | 178,14 |
| У11.1 | Комсомольская, | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,737 | 0,63 | 95,56 | 41 |
|  | 102 |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| У11.1 | У11.2 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,867 | 0,626 | 14,385 | 11,719 | 1796,5 | 769,62 |
| У11.2 | У11.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,103 | 0,072 | 4,494 | 3,664 | 238,79 | 102,33 |
| У11.3 | ул. Советская, 5  (2) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,073 | 0,039 | 3,647 | 2,976 | 85,51 | 36,66 |
| У11.3 | ул. Советская, 5  (1) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,12 | 0,078 | 3,648 | 2,976 | 641,31 | 274,69 |
| ТК-А11 | 11.1 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,735 | 0,659 | 13,826 | 12,384 | 1594,71 | 684,79 |
| 11.1 | 11.2 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,972 | 0,716 | 35,894 | 32,147 | 254,91 | 109,24 |
| 11.2 | 11.3 | 29,94 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,331 | 0,264 | 6,392 | 5,623 | 1526,36 | 653,7 |
| 11.3 | 11.4 | 13,26 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,224 | 0,171 | 6,391 | 5,623 | 675,54 | 289,49 |
| 11.4 | 11.5 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,172 | 0,124 | 6,391 | 5,624 | 254,71 | 109,16 |
| 11.5 | 11.6 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 95,56 | 40,61 |
| 11.6 | ул.  Комсомольская, 95а | 18,98 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0 | 0,016 | 0,016 | 899,17 | 383,75 |
| 11.5 | 11.7 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,9 | 0,733 | 19,511 | 17,11 | 1337,89 | 573,42 |
| 11.7 | Комсомольская, 95 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,15 | 0,117 | 7,497 | 6,982 | 95,57 | 40,99 |
| 11.7 | 11.8 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,139 | 0,103 | 2,9 | 2,304 | 1433,56 | 613,35 |
| 11.8 | Советская, 17 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,156 | 0,116 | 2,899 | 2,304 | 1717,39 | 735,68 |
| 11.2 | 11.9 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,099 | 0,881 | 39,002 | 35,398 | 478,2 | 205,01 |
| 11.9 | Комсомольская. 97 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,15 | 0,117 | 7,525 | 6,982 | 95,67 | 41,04 |
| 11.9 | 11.10 | 17,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,44 | 0,356 | 12,435 | 11,1 | 827,08 | 354,18 |
| 11.10 | 11.11 | 18,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,459 | 0,373 | 12,435 | 11,1 | 900,98 | 386,09 |
| 11.11 | 11.11 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,349 | 0,275 | 12,434 | 11,101 | 477,92 | 204,81 |
| 11.11 | ул. Советская, 11 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная | 1988 год | 0,02 | 0,012 | 1,451 | 1,442 | 68,26 | 29,26 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | 11.12 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,223 | 0,166 | 11,133 | 9,877 | 95,58 | 40,96 |
| 11.12 | Советская, 13 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,029 | 2,041 | 1,776 | 95,57 | 40,99 |
| 11.12 | 11.13 | 30,52 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,124 | 0,882 | 23,967 | 21,583 | 1222,48 | 523,43 |
| 11.13 | Советская, 13 (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,239 | 0,14 | 13,054 | 11,347 | 80,04 | 34,33 |
| 11.13 | 11.14 | 24,64 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,07 | 0,059 | 1,72 | 1,707 | 986,04 | 421,29 |
| 11.14 | ул. Советская, д.  15 | 10,82 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,046 | 0,036 | 1,72 | 1,707 | 431,66 | 184,92 |
| ТК-А11 | ТК-А10 | 90 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,174 | 0,205 | 0,93 | 1,049 | 8268,89 | 3544,29 |
| ТК-А10 | ТК-А9.1 | 195 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,369 | 0,408 | 1,26 | 1,355 | 17922,07 | 7678,23 |
| ТК-А9.1 | 9.1 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,078 | 0,075 | 2,062 | 1,976 | 797,52 | 342,21 |
| 9.1 | 9.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,057 | 0,055 | 2,062 | 1,976 | 266,17 | 114,07 |
| 9.2 | Советская, 4 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,105 | 0,056 | 7,421 | 6,414 | 68,26 | 29,33 |
| 9.2 | 9.3 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,187 | 0,162 | 4,267 | 4,139 | 1120,95 | 480,19 |
| 9.3 | Советская, 4 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,105 | 0,056 | 7,421 | 6,414 | 68,23 | 29,32 |
| 9.3 | 9.4 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,145 | 0,128 | 3,323 | 3,273 | 1120,45 | 479,95 |
| 9.4 | Советская, 4 (3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,105 | 0,056 | 7,421 | 6,414 | 68,2 | 29,3 |
| 9.4 | 9.5 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,109 | 0,098 | 2,498 | 2,509 | 1119,88 | 479,67 |
| 9.5 | Советская, 4 (4) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,105 | 0,056 | 7,421 | 6,414 | 68,16 | 29,28 |
| 9.5 | 9.5 А | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,04 | 1,789 | 1,846 | 254,37 | 108,96 |
| 9.5 А | 9.6 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,051 | 1,789 | 1,846 | 559,35 | 239,69 |
| 9.6 | 9.7 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,04 | 1,789 | 1,846 | 254,22 | 108,95 |
| 9.7 | Комсомольская, 101 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,133 | 0,07 | 9,347 | 7,987 | 68,11 | 29,26 |
| 9.7 | 9.8 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,053 | 0,051 | 1,134 | 1,225 | 1271,03 | 544,22 |
| 9.8 | Комсомольская, 101 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,133 | 0,07 | 9,347 | 7,987 | 68,05 | 29,23 |
| 9.8 | 9.9 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,016 | 0,627 | 0,731 | 253,97 | 108,75 |
| ТК-А10 | ТК-А10.1 | 273 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,3 | 0,235 | 0,982 | 0,772 | 16874,74 | 7209,08 |
| ТК-А10.1 | ТК-А9.3 | 55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,086 | 0,067 | 0,981 | 0,773 | 3388,9 | 1452 |
| ТК-А9.3 | 9.17 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,204 | 0,138 | 6,148 | 5,219 | 638,63 | 273,63 |
| 9.17 | 9.18 | 11 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,179 | 0,117 | 6,148 | 5,219 | 468,21 | 200,63 |
| 9.18 | Комсомольская, 109 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,115 | 0,06 | 8,085 | 6,867 | 67,9 | 29,13 |
| 9.18 | 9.19 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,11 | 0,078 | 2,762 | 2,346 | 936,27 | 400,8 |
| 9.19 | Комсомольская, 109 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,115 | 0,06 | 8,085 | 6,867 | 67,82 | 29,09 |
| 9.19 | Комсомольская, 109 (3) | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,277 | 0,197 | 8,086 | 6,867 | 746,02 | 319,21 |
| ТК-А9.3 | 9.20 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 1,497 | 1,009 | 44,86 | 38,018 | 638,63 | 273,71 |
| 9.20 | 9.21 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 1,048 | 0,628 | 44,86 | 38,019 | 212,89 | 91,24 |
| 9.21 | Комсомольская, 111 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,132 | 0,07 | 9,281 | 7,988 | 67,93 | 29,16 |
| 9.21 | 9.22 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,689 | 0,387 | 33,89 | 28,663 | 85,15 | 36,48 |
| 9.22 | Комсомольская, 111 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,132 | 0,07 | 9,281 | 7,988 | 67,91 | 29,16 |
| 9.22 | 9.23 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,57 | 0,34 | 24,455 | 20,626 | 212,82 | 91,17 |
| 9.23 | 9.24 | 17,75 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,681 | 1,166 | 49,166 | 41,459 | 707,1 | 303,01 |
| 9.24 | 9.25 | 8,09 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,206 | 0,766 | 49,165 | 41,46 | 322,24 | 138,09 |
| 9.25 | Комсомольская, 113 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,014 | 1,414 | 1,203 | 79,66 | 34,2 |
| 9.25 | 9.26 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,315 | 0,934 | 34,24 | 28,846 | 876,25 | 375,33 |
| 9.26 | Комсомольская, | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная | 1988 год | 0,029 | 0,014 | 1,414 | 1,203 | 79,62 | 34,18 |
|  | 113 (2) |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.26 | 9.27 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,844 | 0,599 | 22,007 | 18,513 | 875,77 | 375,08 |
| 9.27 | Комсомольская, 113 (3) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,014 | 1,414 | 1,203 | 79,56 | 34,15 |
| 9.27 | 9.28 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,266 | 0,16 | 12,466 | 10,462 | 198,91 | 85,19 |
| 9.28 | 9.29 | 15,53 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,397 | 0,27 | 12,466 | 10,462 | 617,41 | 264,55 |
| 9.29 | 9.30 | 8,92 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,314 | 0,201 | 12,466 | 10,462 | 354,55 | 151,93 |
| 9.30 | Комсомольская, 115 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,014 | 1,43 | 1,203 | 79,49 | 34,11 |
| 9.30 | 9.31 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,213 | 0,151 | 5,587 | 4,692 | 874,34 | 374,3 |
| 9.31 | Комсомольская, 115 (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,014 | 1,43 | 1,203 | 79,4 | 34,06 |
| 9.31 | Комсольская, 115  (3) | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,057 | 0,038 | 1,43 | 1,203 | 873,37 | 373,6 |
| 9.9 | ТК-А9.2 | 7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,017 | 0,627 | 0,731 | 355,26 | 152,23 |
| ТК-А9.2 | 9.13 | 11,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0,001 | 0 | 0,024 | 578,49 | 243,81 |
| 9.13 | 9.14 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,072 | 234,04 | 101,32 |
| 9.14 | Комсомольская, 105 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,131 | 0,07 | 9,205 | 7,988 | 67,53 | 28,94 |
| 9.14 | 9.15 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,009 | 0,002 | 0,223 | 0,049 | 1187,58 | 506,58 |
| 9.15 | Комсомольская, 105 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,131 | 0,07 | 9,205 | 7,988 | 67,85 | 29,12 |
| 9.15 | 9.16 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,009 | 0,922 | 0,46 | 237,54 | 101,79 |
| 9.16 | ТК-А9.3 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,014 | 0,922 | 0,46 | 808,45 | 346,12 |
| ТК-А9.2 | 9.10 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,23 | 0,162 | 6,031 | 5,173 | 852,27 | 365,33 |
| 9.10 | 9.11 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,139 | 0,085 | 6,03 | 5,173 | 213,11 | 91,33 |
| 9.11 | Комсомольская, 103 (1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,113 | 0,059 | 7,931 | 6,806 | 67,99 | 29,18 |
| 9.11 | 9.12 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,108 | 0,077 | 2,709 | 2,326 | 937,62 | 401,38 |
| 9.12 | Комсомольская, 103 (2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,113 | 0,059 | 7,931 | 6,806 | 67,92 | 29,13 |
| 9.12 | Комсомольская, 103 (3) | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,271 | 0,195 | 7,931 | 6,806 | 747,09 | 319,66 |
| ТК-А9.1 | ТК-А9 | 120 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,33 | 0,364 | 1,514 | 1,612 | 11032,46 | 4726,69 |
| ТК-А9 | А9.1 | 62 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,134 | 0,106 | 1,084 | 0,925 | 4430,08 | 1899,92 |
| А9.1 | А9.2 | 5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,073 | 0,053 | 1,084 | 0,926 | 357,51 | 153,22 |
| А9.2 | А9.4 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,122 | 0,093 | 2,612 | 2,227 | 1273,55 | 547,1 |
| А9.4 | ул. Советская, 19 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,01 | 1,158 | 1,154 | 68,41 | 29,3 |
| А9.4 | Советская, 25 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,059 | 0,042 | 2,316 | 1,956 | 102,12 | 43,77 |
| А9.2 | А9.5 | 69 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,079 | 0,063 | 0,606 | 0,518 | 4933,61 | 2112,21 |
| А9.5 | Советская, 21 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,029 | 2,033 | 1,776 | 95,47 | 41,04 |
| А9.5 | А9.6 | 38 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,042 | 0,032 | 0,425 | 0,362 | 2714,25 | 1162,29 |
| А9.6 | А9.7 | 14,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,064 | 0,054 | 1,352 | 1,15 | 920,53 | 394,49 |
| А9.7 | А9.8 | 28 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,082 | 0,069 | 1,351 | 1,15 | 1729,74 | 741,23 |
| А9.8 | Советская, 23 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,041 | 0,029 | 2,077 | 1,776 | 95,37 | 41 |
| А9.8 | А9.9 | 35,01 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,049 | 0,87 | 0,739 | 2162,55 | 925,94 |
| А9.9 | А9.10 | 30,51 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,054 | 0,046 | 0,87 | 0,74 | 1882,82 | 806,79 |
| А9.10 | А9.11 | 13,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,023 | 0,57 | 0,507 | 855,19 | 366,24 |
| А9.11 | ул. Советская, 29а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,51 | 0,311 | 35,457 | 35,325 | 67,99 | 29,24 |
| А9.11 | А9.12 | 17,99 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,163 | 0,124 | 4,109 | 3,535 | 912,93 | 390,82 |
| А9.12 | А9.13 | 75,16 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,398 | 0,326 | 4,109 | 3,536 | 3809,9 | 1631,98 |
| А9.13 | А9.14 | 31 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,217 | 0,17 | 4,108 | 3,536 | 1570,61 | 672,97 |
| А9.14 | Моторостроителей | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,03 | 0,021 | 1,538 | 1,293 | 95,03 | 40,83 |
|  | , 76 |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| А9.14 | А9.15 | 34,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,102 | 0,082 | 1,82 | 1,588 | 1757,7 | 752,08 |
| А9.15 | А9.16 | 25,14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,085 | 0,067 | 1,82 | 1,589 | 1271,39 | 544,74 |
| А9.16 | А9.17 | 37,14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,107 | 0,086 | 1,82 | 1,589 | 1877,78 | 804,45 |
| А9.17 | Моторостроителей  , 78 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,021 | 1,507 | 1,293 | 94,81 | 40,7 |
| А9.17 | А9.18 | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,02 | 0,459 | 0,409 | 1617,28 | 691,58 |
| А9.18 | А9.19 | 8,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,459 | 0,409 | 433,68 | 185,83 |
| А9.19 | А9.20 | 12,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,012 | 0,459 | 0,409 | 635,28 | 272,19 |
| А9.20 | Моторостроителей  , 80 (1) | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,12 | 0,108 | 100,81 | 43,23 |
| А9.20 | Моторостроителей  , 80 (2) | 14,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,004 | 0,003 | 0,12 | 0,108 | 725,84 | 310,71 |
| ТК-А9 | ТК-А8 | 108 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 0,483 | 0,512 | 2,341 | 2,389 | 9934,55 | 4255,37 |
| ТК-А8 | ТК-А7А | 60 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 1,235 | 0,692 | 7,763 | 4,154 | 5519,91 | 2365,36 |
| ТК-А7А | 7А.1 | 42 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,048 | 0,778 | 0,649 | 2599,56 | 1115,78 |
| 7А.1 | 7А.2 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,024 | 0,777 | 0,649 | 309,94 | 132,83 |
| 7А.2 | ул. Советская, 33а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,005 | 0,414 | 0,41 | 170,88 | 73,17 |
| 7А.2 | 7А.4 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,064 | 0,046 | 2,016 | 1,702 | 510,17 | 218,35 |
| 7А.2 | Советская, 37 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,012 | 0,872 | 0,716 | 95,71 | 41,08 |
| 7А.2 | 7А.3 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,037 | 1,07 | 0,878 | 1275,43 | 546,94 |
| 7А.3 | Советская, 37 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,012 | 0,872 | 0,716 | 95,77 | 41,04 |
| 7А.3 | Советская, 37 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,017 | 0,012 | 0,872 | 0,716 | 95,77 | 41,04 |
| 7А.4 | 7А.5 | 53,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 1,477 | 1,127 | 20,636 | 17,4 | 2280,38 | 976,88 |
| 7А.5 | 7А.6 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,481 | 0,287 | 20,635 | 17,401 | 213,83 | 91,64 |
| 7А.6 | ул. Советская, 33 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,09 | 0,049 | 4,492 | 3,707 | 85,53 | 36,72 |
| 7А.6 | 7А.7 | 67,1 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,376 | 0,291 | 4,417 | 3,706 | 2869,45 | 1226,46 |
| ТК-А7А | ТК-А7 | 26,8 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 1,078 | 0,626 | 8,565 | 4,692 | 2465,53 | 1056,67 |
| ТК-А7 | ул. Советская, 39 | 91,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,057 | 0,052 | 0,52 | 0,49 | 4381,64 | 1867,4 |
| ТК-А7 | ТК-А6 | 117,2 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 1,876 | 1,068 | 8,673 | 4,77 | 10782,55 | 4620,89 |
| ТК-А8 | ЦТП-5 (ПНС) | 112 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 3,28 | 0,481 | 18,723 | 2,907 | 8007,03 | 3436,43 |
| У-ЦТП-5 | 5.1 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 2,124 | 1,875 | 19,991 | 17,64 | 4422,95 | 1896,13 |
| 5.1 | 5.1 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,632 | 0,438 | 20,136 | 17,284 | 601,74 | 258,02 |
| 5.1 | 5.2 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,43 | 0,265 | 20,135 | 17,284 | 200,68 | 86 |
| 5.2 | Советская, 14 (2) | 18 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,174 | 0,124 | 5,1 | 4,382 | 722,42 | 309,36 |
| 5.2 | Советская, 14 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,093 | 0,053 | 5,1 | 4,383 | 80,27 | 34,41 |
| 5.1 | ул. Советская, 8 | 45 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,932 | 0,776 | 15,194 | 14,026 | 1805,22 | 773,52 |
| 5.1 | 5.2 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,763 | 0,672 | 11,19 | 9,857 | 2398,72 | 1027,71 |
| 5.2 | Советская, 12 | 17,7 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,422 | 0,291 | 12,424 | 10,385 | 709,84 | 304,45 |
| 5.2 | ул. Советская, 6 | 45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,138 | 0,114 | 1,764 | 1,726 | 2295,31 | 983,76 |
| 5.2 | 5.3 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,289 | 0,247 | 4,253 | 3,635 | 2397,99 | 1027,03 |
| 5.3 | 5.3 | 6,1 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,445 | 0,284 | 19,791 | 17,285 | 244,47 | 104,86 |
| 5.3 | 5.4 | 19,6 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,712 | 0,517 | 19,791 | 17,286 | 786,15 | 336,85 |
| 5.4 | Советская, 10 (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,091 | 0,053 | 5,014 | 4,383 | 80,2 | 34,37 |
| 5.4 | Советская, 10 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,091 | 0,053 | 5,014 | 4,383 | 80,2 | 34,37 |
| 5.3 | 5.4 | 48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,152 | 0,129 | 2,144 | 1,818 | 2556,17 | 1094,78 |
| 5.4 | 5.5 | 5,3 | 0,125 | 0,125 | Подземная | 1988 год | 0,205 | 0,118 | 5,541 | 4,695 | 269,98 | 115,7 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 5.6 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,187 | 0,103 | 5,541 | 4,696 | 101,88 | 43,66 |
| 5.6 | 5.7 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,191 | 0,126 | 3,562 | 3,019 | 1120,63 | 480,06 |
| 5.7 | 5.8 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,108 | 0,071 | 2,018 | 1,711 | 1120,14 | 479,79 |
| 5.7 | Комсомольская, 107 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,011 | 0,741 | 0,63 | 95,52 | 40,98 |
| 5.6 | Комсомольская, 107 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,011 | 0,741 | 0,63 | 95,56 | 41 |
| 5.8 | Комсомольская, 107 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,011 | 0,741 | 0,63 | 95,46 | 40,95 |
| 5.8 | 5.9 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,033 | 0,909 | 0,772 | 1119,52 | 479,43 |
| 5.9 | Комсомольская, 107 (4) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,085 | 0,049 | 4,698 | 3,985 | 79,96 | 34,29 |
| 5.9 | Комсомольская, 107 (5) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,024 | 0,741 | 0,63 | 1049,31 | 449,16 |
| У-ЦТП-5 | 5А.3 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 7,752 | 0,282 | 145,276 | 5,308 | 1598,66 | 684,58 |
| 5А.3 | 5А.4 | 125 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 2,13 | 1,917 | 14,375 | 12,934 | 6655,64 | 2851,66 |
| 5А.4 | А5.13 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,221 | 0,164 | 9,58 | 8,293 | 238,96 | 102,44 |
| А5.13 | А5.14 | 20,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,371 | 0,294 | 9,58 | 8,293 | 989,57 | 424,04 |
| А5.14 | Комсомольская, 121 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,047 | 0,035 | 2,403 | 2,107 | 95,6 | 41,04 |
| А5.14 | А5.15 | 22,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,1 | 0,079 | 2,459 | 2,107 | 1089,8 | 466,07 |
| А5.15 | Комсомольская, 119 | 102 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,864 | 1,514 | 15,751 | 13,481 | 4078,05 | 1745,52 |
| 5А.4 | 5А.5 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,579 | 0,488 | 7,464 | 6,82 | 2661,55 | 1140,34 |
| 5А.5 | А5.11 | 80 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,446 | 0,405 | 4,056 | 3,874 | 4257,29 | 1824,43 |
| А5.11 | А5.11А | 60,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,367 | 0,33 | 4,055 | 3,875 | 3230,01 | 1383,9 |
| А5.12 | ул. Комсомол, 117а | 48 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,092 | 0,082 | 1,285 | 1,219 | 2440,59 | 1045,33 |
| 5А.5 | А5.9 | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,266 | 0,202 | 4,433 | 3,569 | 2006,73 | 858,85 |
| А5.9 | А5.10 | 16,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,489 | 0,316 | 14,185 | 11,415 | 692,01 | 296,53 |
| А5.10 | Комсомольская, 125 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,353 | 0,265 | 3,598 | 2,899 | 3416,79 | 1459,55 |
| А5.10 | Комсомольская, 125 (2) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,072 | 0,038 | 3,597 | 2,9 | 85,42 | 36,67 |
| А5.6 | 5А.3 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 2,841 | 0,169 | 58,794 | 3,526 | 1331,13 | 570,48 |
| А5.4 | А5.6 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,489 | 0,088 | 58,794 | 3,526 | 106,47 | 45,63 |
| А5.3 | А5.4 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,093 | 0,206 | 43,205 | 8,196 | 106,57 | 45,67 |
| А5.4 | А5.5 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 2,539 | 1,732 | 66,009 | 53,473 | 882,24 | 378,71 |
| А5.5 | Советская, 20 (2) | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,637 | 0,436 | 16,627 | 13,48 | 883,66 | 378,51 |
| А5.5 | Советская, 20 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,305 | 0,166 | 16,626 | 13,48 | 80,33 | 34,44 |
| 5А.2 | А5.3 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,655 | 0,313 | 43,204 | 8,196 | 799,28 | 342,55 |
| 5А.2 | Советская, 22 | 45 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,1 | 0,929 | 17,927 | 16,788 | 1804,74 | 773,86 |
| 5А.3 | А5.7 | 92 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 2,257 | 1,823 | 20,827 | 17,81 | 3686,54 | 1578,07 |
| А5.7 | А5.8 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,445 | 0,273 | 20,824 | 17,812 | 200,12 | 85,76 |
| А5.8 | ул. Советская, 16  (2) | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,112 | 0,069 | 5,274 | 4,516 | 200,11 | 85,82 |
| А5.8 | ул. Советская, 16  (1) | 40,2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,297 | 0,228 | 5,274 | 4,515 | 1608,86 | 688,33 |
| 5А.2 | А5.1 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 1,647 | 1,225 | 24,815 | 20,307 | 2005,27 | 858,86 |
| А5.1 | А5.2 | 8,9 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,627 | 0,391 | 24,814 | 20,309 | 356,71 | 152,86 |
| А5.2 | Советская, 18 (2) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,109 | 0,06 | 6,006 | 4,905 | 80,15 | 34,38 |
| А5.2 | Советская, 18 (1) | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,229 | 0,158 | 6,006 | 4,905 | 881,68 | 377,71 |
| А5.2 | ул. Советская,18а | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0 | 0,016 | 0,014 | 881,68 | 366,24 |
| А5.1 | 5А.2 | 129,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 4,35 | 2,468 | 28,459 | 16,144 | 6906,46 | 2959,91 |
| А5.1 | Советская, 22а | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,101 | 0,093 | 2,615 | 2,605 | 1004,32 | 430,85 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-5А | А5.1 | 54 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,769 | 1,612 | 22,897 | 20,851 | 2876,41 | 1232,75 |
| ТК-А6 | ТК-5А | 50,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 2,362 | 1,547 | 15,793 | 9,835 | 4628,47 | 1983,28 |
| ТК-А6 | 6.2 | 200 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,184 | 0,159 | 0,704 | 0,629 | 14300,55 | 6125 |
| 6.2 | ул. Советская, 24 | 38 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,026 | 0,435 | 0,421 | 2021,18 | 866,9 |
| 6.2 | 6.1 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,009 | 0,207 | 0,177 | 1360,87 | 584,2 |
| 6.1 | ул. Советская, д.  26 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,018 | 0,913 | 0,777 | 106,55 | 45,67 |
| 6.2 | Советская, 28 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,175 | 0,123 | 5,814 | 5,26 | 513,04 | 220,29 |
| 6.2 | 6.3 | 180 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,262 | 0,232 | 1,293 | 1,147 | 9573,99 | 4084,06 |
| 6.3 | 6.1 | 7,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,039 | 0,034 | 1,292 | 1,147 | 386,47 | 165,62 |
| 6.1 | 6.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,032 | 1,292 | 1,147 | 264,69 | 113,43 |
| 6.2 | ул. Советская, 28а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,028 | 1,877 | 1,679 | 95,06 | 40,83 |
| 6.2 | 6.3 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,01 | 0,451 | 0,399 | 105,87 | 45,3 |
| 6.3 | 6.4 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,083 | 0,062 | 3,682 | 3,254 | 218,27 | 93,54 |
| 6.4 | 6.5 | 85,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,382 | 0,327 | 3,682 | 3,254 | 4075,73 | 1744,9 |
| 6.5 | У6.4 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,139 | 0,113 | 3,681 | 3,254 | 947,95 | 406,16 |
| У6.4 | У6.5 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,103 | 0,08 | 3,681 | 3,255 | 473,86 | 203,06 |
| У6.5 | Советская, 30 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,012 | 1,057 | 0,918 | 84,84 | 36,37 |
| У6.5 | 6.6 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,051 | 0,04 | 1,851 | 1,651 | 473,8 | 202,98 |
| 6.6 | Советская, 32 | 14,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,191 | 0,134 | 5,901 | 5,26 | 602,1 | 257,99 |
| ТК-5А | ТК-5 | 159,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 3,371 | 3,23 | 13,04 | 12,127 | 14659,83 | 6282,14 |
| ТК-5 | 5.1 | 198,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,468 | 0,41 | 2,116 | 1,852 | 10567,43 | 4514,27 |
| 5.1 | 5.1 | 12,4 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,077 | 0,059 | 2,27 | 2,031 | 629,83 | 270,47 |
| 5.1 | 5.2 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,099 | 0,079 | 2,27 | 2,031 | 1119,69 | 479,77 |
| 5.2 | Советская, 34 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,118 | 0,07 | 5,857 | 5,26 | 85,46 | 36,65 |
| 5.2 | 5.3 | 24,9 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,254 | 0,191 | 5,902 | 5,259 | 1064 | 455,46 |
| 5.3 | Советская, 36 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,248 | 0,186 | 5,902 | 5,26 | 1024,32 | 438,83 |
| 5.1 | Советская, 38 | 199,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,063 | 0,053 | 0,284 | 0,24 | 10591,7 | 4506,01 |
| ТК-4 | ТК-5 | 174,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1988 год | 3,792 | 3,62 | 13,844 | 12,847 | 16076,76 | 6890,14 |
| ТК-3 | ТК-4 | 484 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1988 год | 2,787 | 2,618 | 4,518 | 4,195 | 72409,39 | 59565,16 |
| ТК-А6 | ТК-А6.1 | 212 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 2,037 | 1,665 | 7,408 | 6,271 | 15158,58 | 6494,8 |
| ТК-А6.1 | А6.1 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,031 | 0,33 | 0,279 | 4950,38 | 2110,63 |
| А6.1 | А6.2 | 210 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,076 | 0,064 | 0,316 | 0,267 | 12927,71 | 5533,36 |
| А6.2 | А6.3 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,315 | 0,267 | 307,41 | 131,74 |
| А6.3 | Р. Люксембург, 66  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,013 | 0,968 | 0,799 | 94,93 | 40,75 |
| А6.3 | А6.4 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,151 | 0,114 | 3,787 | 3,118 | 1044,18 | 447,7 |
| А6.4 | Р. Люксембург, 66  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,013 | 0,968 | 0,799 | 94,97 | 40,72 |
| А6.4 | Р. Люксембург, 66  (3) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,038 | 0,029 | 0,969 | 0,799 | 1044,64 | 447,23 |
| А6.3 | А6.5 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,01 | 0,009 | 0,262 | 0,256 | 949,26 | 404,06 |
| А6.5 | ул. Р. Люксембург, 66а | 15,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,005 | 0,005 | 0,166 | 0,161 | 744,83 | 320,07 |
| А6.5 | А6.6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 235,71 | 99,52 |
| А6.6 | А6.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 232,24 | 100,4 |
| А6.7 | ул. Терешковой, 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 234,26 | 100,23 |
| А6.6 | А6.8 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 464,48 | 192,21 |
| А6.8 | ул. Терешковой, 3 | 16,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 732,51 | 309,65 |
| ТК-А6.1 | У6.1 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,213 | 0,16 | 5,101 | 4,316 | 1018,59 | 437,4 |
| У6.1 | У6.2 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,137 | 0,095 | 5,101 | 4,317 | 255,15 | 109,35 |
| У6.2 | У6.7 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,378 | 0,274 | 16,351 | 13,829 | 239,32 | 102,56 |
| У6.7 | Моторостроителей  , 83 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,019 | 1,417 | 1,176 | 95,73 | 41,07 |
| У6.7 | У6.4 | 29,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,392 | 0,312 | 8,276 | 7,062 | 1407,66 | 602,86 |
| У6.4 | Моторостроителей  , 83 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,019 | 1,417 | 1,176 | 95,66 | 41,04 |
| У6.4 | У6.5 | 34,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,152 | 0,124 | 2,923 | 2,547 | 1630,98 | 698,14 |
| У6.5 | Моторостроителей  , 83 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,019 | 1,417 | 1,176 | 95,54 | 40,98 |
| У6.5 | У6.6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,006 | 0,005 | 0,292 | 0,284 | 238,86 | 102,17 |
| У6.6 | ул.  Моторостроителей  , 83а | 22,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,292 | 0,284 | 1077,5 | 461,3 |
| ТК-А6.1 | ТК-А6.2 | 192 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 2,823 | 2,375 | 12,548 | 10,575 | 11880,92 | 5093,11 |
| ТК-А6.2 | А6.18 | 113,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,593 | 0,559 | 4,399 | 4,298 | 5761,59 | 2468,67 |
| А6.18 | А6.19 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,325 | 0,273 | 14,089 | 13,774 | 238,86 | 102,37 |
| А6.19 | пр. 50-летия Победы, 32 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,071 | 0,058 | 3,567 | 3,488 | 95,54 | 40,96 |
| А6.19 | А6.20 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,099 | 0,086 | 3,567 | 3,487 | 477,71 | 204,63 |
| А6.20 | пр. 50-летия Победы, 32 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,135 | 0,121 | 3,567 | 3,488 | 954,94 | 409,16 |
| ТК-А6.2 | У6.8 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,519 | 0,376 | 14,031 | 11,681 | 764,14 | 327,74 |
| У6.8 | У6.9 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,449 | 0,317 | 14,03 | 11,681 | 509,82 | 218,49 |
| У6.9 | У6.10 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,699 | 0,526 | 13,983 | 11,641 | 1427,46 | 611,71 |
| У6.10 | У6.11 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,505 | 0,382 | 10,123 | 8,46 | 1427,33 | 611,5 |
| У6.11 | У6.12 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,343 | 0,261 | 6,885 | 5,785 | 1426,84 | 611,26 |
| У6.12 | У6.13 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,212 | 0,163 | 4,269 | 3,617 | 1426,26 | 610,95 |
| У6.13 | У6.14 | 14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,081 | 0,06 | 2,274 | 1,956 | 712,78 | 305,32 |
| У6.14 | У6.15 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,327 | 0,26 | 7,267 | 6,245 | 1288,76 | 552,2 |
| У6.15 | У6.16 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,074 | 0,055 | 2,274 | 1,956 | 559,63 | 239,82 |
| У6.16 | У6.17 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,073 | 0,058 | 1,848 | 1,59 | 1049,76 | 449,54 |
| У6.17 | Моторостроителей  , 81 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,026 | 1,848 | 1,59 | 95,36 | 40,87 |
| У6.16 | Моторостроителей  , 81 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,026 | 1,848 | 1,59 | 95,43 | 40,92 |
| У6.13 | Моторостроителей  , 79 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,014 | 1,051 | 0,86 | 95,51 | 40,97 |
| У6.12 | Моторостроителей  , 79 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,014 | 1,051 | 0,86 | 95,56 | 41 |
| У6.11 | Моторостротелей, 79 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,014 | 1,051 | 0,86 | 95,6 | 41,02 |
| У6.10 | Моторостроителей  , 79 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,014 | 1,051 | 0,86 | 95,63 | 41,03 |
| У6.9 | ул.  Моторостроителей 79а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,006 | 0,005 | 68,3 | 29,04 |
| ТК-А6.2 | А6.1 | 20,56 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,183 | 0,147 | 3,433 | 2,774 | 1272,57 | 544,98 |
| А6.1 | А6.2 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,261 | 0,2 | 5,247 | 4,445 | 1425,31 | 611,33 |
| А6.2 | А6.3 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,193 | 0,142 | 5,246 | 4,445 | 764,17 | 327,47 |
| А6.3 | ул.  Моторостроителей  , 77 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,657 | 0,557 | 95,56 | 41,02 |
| А6.3 | А6.4 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,024 | 0,022 | 95,56 | 40,5 |
| А6.4 | А6.4 | 21,42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,022 | 1012,17 | 432,17 |
| А6.4 | Моторостроителей  , 77а | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,016 | 0,771 | 0,728 | 504,31 | 215,73 |
| А6.3 | А6.6 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная | 1988 год | 0,138 | 0,104 | 3,152 | 2,662 | 1120,68 | 480,26 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| А6.6 | Моторостроителей  , 77 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,657 | 0,557 | 95,56 | 41 |
| А6.6 | А6.7 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,078 | 0,059 | 1,787 | 1,51 | 1120,6 | 479,97 |
| А6.7 | Моторостроителей  , 77 (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,657 | 0,557 | 95,5 | 40,96 |
| А6.7 | А6.8 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,026 | 0,806 | 0,681 | 1119,94 | 479,58 |
| А6.8 | Моторостроителей  , 77 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,009 | 0,657 | 0,557 | 95,42 | 40,92 |
| А6.8 | Моторостроителей  , 77 (5) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,02 | 0,657 | 0,557 | 1049,65 | 449,27 |
| А6.1 | ТК-А6.2А | 60,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,132 | 0,103 | 1,42 | 1,118 | 3737,54 | 1600,52 |
| ТК-А6.2А | А6.9 | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,481 | 0,361 | 6,857 | 5,698 | 2221,07 | 952,02 |
| А6.9 | А6.10 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,159 | 0,093 | 6,856 | 5,699 | 213,59 | 91,53 |
| А6.10 | Моторостроителей  , 75 (1) | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,019 | 1,748 | 1,456 | 85,43 | 36,63 |
| А6.10 | Моторостроителей  , 75 (2) | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,057 | 0,038 | 1,749 | 1,456 | 640,74 | 274,37 |
| ТК-А6.2А | А6.11 | 42 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,219 | 0,168 | 3,436 | 2,855 | 2136,27 | 916,57 |
| А6.11 | А6.12 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,143 | 0,106 | 3,435 | 2,856 | 1018,41 | 436,4 |
| А6.12 | А6.13 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,067 | 0,05 | 1,543 | 1,284 | 1120,09 | 479,76 |
| А6.13 | Моторостроителей  , 73 (3) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,038 | 1,256 | 1,046 | 1050,03 | 449,6 |
| А6.13 | Моторостроителей  , 73 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,025 | 0,017 | 1,256 | 1,046 | 95,46 | 40,93 |
| А6.12 | Моторостроителей  , 73 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,025 | 0,017 | 1,256 | 1,046 | 95,51 | 40,96 |
| ТК-А6.2А | ТК-14/9.7 | 168 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,036 | 0,025 | 0,179 | 0,128 | 10382,37 | 4440,77 |
| ТК-14/9.7 | ТК-А6.3 | 32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,47 | 0,426 | 8,531 | 7,717 | 1697,08 | 727,25 |
| ТК-А6.3 | ул.  Моторостроителей  , 71 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,416 | 0,357 | 5,689 | 5,379 | 2344,33 | 1004,69 |
| ТК-А6.3 | ТК-А6.4 | 45,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1988 год | 0,415 | 0,373 | 6,091 | 5,466 | 2391,59 | 1024,63 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-А6.4 | ТК-А6.5 | 92 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,442 | 0,386 | 3,843 | 3,355 | 4877,03 | 2088,37 |
| ТК-А6.5 | Моторостроителей  , 67 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,242 | 0,194 | 5,626 | 4,878 | 1188,87 | 510,16 |
| ТК-А6.5 | ТК-А6.6 | 53 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,255 | 0,21 | 3,412 | 2,996 | 2687 | 1149,86 |
| ТК-А6.6 | пр. 50-летия Победы, 10 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,134 | 0,112 | 2,801 | 2,715 | 1275,33 | 546,62 |
| ТК-А6.6 | А6.14 | 35 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,842 | 0,627 | 16,397 | 13,84 | 1393,08 | 597,28 |
| А6.14 | А6.15 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,35 | 0,212 | 16,396 | 13,841 | 199,1 | 85,32 |
| А6.15 | 50-летия Победы, 12 (1) | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,075 | 0,043 | 4,159 | 3,515 | 79,63 | 34,13 |
| А6.15 | 50-летия Победы, 12 (2) | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,109 | 0,071 | 4,159 | 3,515 | 398,17 | 170,56 |
| ТК-А6.6 | 50-летия Победы, 12 (3) | 85 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,214 | 0,169 | 2,081 | 1,759 | 3613,44 | 1541,04 |
| ТК-14/9.7 | 14/9.27 | 95 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 1,275 | 1,217 | 10,903 | 10,849 | 4829,41 | 2066,77 |
| 14/9.27 | 14/9.23 | 6,9 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,053 | 0,045 | 1,859 | 1,896 | 351,07 | 150,33 |
| 14/9.23 | 14/9.22 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,107 | 0,098 | 2,289 | 2,328 | 1274,72 | 545,13 |
| 14/9.22 | пр.50-летия Победы, 14 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,069 | 0,05 | 3,468 | 2,985 | 95,65 | 41,12 |
| 14/9.22 | 14/9.21 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,269 | 0,227 | 6,435 | 6,123 | 1019,89 | 437,05 |
| 14/9.21 | ТК-14/9.6 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,205 | 0,166 | 6,436 | 6,122 | 510,28 | 218,55 |
| ТК-14/9.6 | пр. 50-летия Победы, 16а | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,03 | 1,259 | 1,251 | 478,64 | 205,57 |
| ТК-14/9.6 | 14/9.20 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,316 | 0,258 | 9,913 | 9,511 | 510,3 | 218,69 |
| 14/9.20 | 14/9.19 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,316 | 0,258 | 9,913 | 9,51 | 510,57 | 218,7 |
| 14/9.19 | пр.50-летия Победы, 16 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,02 | 1,485 | 1,25 | 95,78 | 41,15 |
| 14/9.19 | 14/9.18 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,64 | 0,535 | 14,545 | 13,64 | 1123,77 | 481,4 |
| 14/9.18 | пр.50-летия Победы, 16 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,02 | 1,485 | 1,25 | 95,83 | 41,16 |
| 14/9.18 | 14/9.17 | 11 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,662 | 0,522 | 20,063 | 18,512 | 561,9 | 240,81 |
| 14/9.17 | ТК-14/9.4 | 24 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,923 | 0,763 | 20,063 | 18,511 | 1225,42 | 525,42 |
| 14/9.27 | 14/9.26 | 22,42 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,17 | 0,148 | 3,838 | 3,753 | 1139,68 | 488,46 |
| 14/9.26 | 14/9.25 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,179 | 0,158 | 3,838 | 3,753 | 1272,6 | 544,64 |
| 14/9.25 | пр.50-летия Победы, 18 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,02 | 1,475 | 1,218 | 95,5 | 41,08 |
| 14/9.25 | 14/9.24 | 51,42 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,504 | 0,442 | 6,876 | 6,444 | 2618,22 | 1121,78 |
| 14/9.24 | ТК-14/9.5 | 28,57 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,347 | 0,294 | 6,877 | 6,444 | 1456,04 | 623,46 |
| ТК-14/9.5 | пр.50-летия Победы, 22 | 23,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,061 | 0,047 | 1,48 | 1,229 | 1137,74 | 488,88 |
| ТК-14/9.5 | 14/9.16 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,539 | 0,446 | 10,802 | 9,875 | 1427,16 | 611,56 |
| 14/9.16 | 14/9.15 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,291 | 0,219 | 10,803 | 9,875 | 255,08 | 109,22 |
| 14/9.15 | пр.50-летия Победы, 20 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,052 | 0,037 | 2,604 | 2,219 | 95,71 | 41,16 |
| ТК-14/9.4 | 14/9.14 | 35 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,992 | 0,818 | 17,404 | 15,668 | 1787,07 | 765,26 |
| 14/9.14 | 14/9.15 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,47 | 0,348 | 17,404 | 15,669 | 255,09 | 109,32 |
| 14/9.13 | ТК-14/9.4 | 31,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,661 | 1,52 | 30,477 | 27,859 | 1666,53 | 714,19 |
| 14/9.12 | 14/9.13 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,38 | 1,263 | 30,478 | 27,858 | 1173,9 | 502,97 |
| 14/9.12 | пр.50-летия Победы, 24 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,02 | 1,485 | 1,25 | 95,82 | 41,19 |
| 14/9.11 | 14/9.12 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,594 | 1,45 | 35,199 | 31,986 | 1174,17 | 503,1 |
| 14/9.11 | пр.50-летия Победы, 24 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,02 | 1,485 | 1,25 | 95,84 | 41,19 |
| 14/9.10 | 14/9.11 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,542 | 1,396 | 40,261 | 36,398 | 800,59 | 343,1 |
| 14/9.10 | ТК-14/9.3 | 16,94 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 1,62 | 1,466 | 40,261 | 36,398 | 904,42 | 387,48 |
| ТК-14/9.3 | 14/9.8 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,183 | 0,145 | 6,538 | 5,855 | 479,35 | 205,72 |
| 14/9.8 | 14/9.9 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 1988 год | 0,261 | 0,215 | 6,538 | 5,855 | 1056,03 | 452,49 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/9.9 | пр.50-летия Победы, 26 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,052 | 0,037 | 2,637 | 2,219 | 95,98 | 41,16 |
| 14/9.9 | пр. 50- летия Победы, 26а | 28,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,042 | 0,039 | 0,914 | 0,908 | 1386,48 | 593,22 |
| ТК-14/9.3 | пр.50-летия Победы, 24а | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,073 | 0,057 | 2,213 | 2,18 | 643,71 | 276,3 |
| 14/9.7 | ТК-14/9.3 | 53 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 1,072 | 0,967 | 12,47 | 11,297 | 3291,07 | 1410,35 |
| 14/9.6 | 14/9.7 | 25,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,734 | 0,661 | 12,47 | 11,297 | 1608,57 | 689,26 |
| 14/9.6 | 50-летия Победы, 28 (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,02 | 1,553 | 1,25 | 95,89 | 41,21 |
| 14/9.5 | 14/9.6 | 46,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 1,1 | 0,986 | 13,91 | 12,52 | 2863,7 | 1227,05 |
| 14/9.5 | 50-летия Победы, 28 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,03 | 0,02 | 1,553 | 1,25 | 95,91 | 41,22 |
| 14/9.4 | 14/9.5 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,905 | 0,806 | 15,428 | 13,807 | 1596,52 | 684,2 |
| ТК-14/9.2 | 14/9.4 | 46,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 1,22 | 1,087 | 15,428 | 13,807 | 2864,07 | 1227,34 |
| ТК-14/9.2 | 14/9.1 | 33,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,155 | 0,144 | 3,032 | 3,019 | 1592,37 | 682,49 |
| 14/9.1 | 14/9.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,069 | 0,059 | 3,032 | 3,02 | 239,83 | 102,78 |
| 14/9.2 | 50-летия Победы, 30 (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,015 | 0,013 | 0,777 | 0,774 | 95,93 | 41,16 |
| 14/9.2 | 14/9.3 | 31,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,038 | 0,035 | 0,777 | 0,774 | 1501,23 | 642,02 |
| 14/9.3 | 50-летия Победы, 30 (1) | 13,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,021 | 0,777 | 0,774 | 646,12 | 276,8 |
| ТК-14/9.1 | ТК-14/9.2 | 106 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 2,459 | 2,211 | 17,694 | 15,946 | 6586,32 | 2822,36 |
| ТК-14/9 | ТК-14/9.1 | 42,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 1,329 | 1,192 | 17,695 | 15,946 | 2616,28 | 1121,09 |
| ТК-14/9 | ТК-3/4 | 122,64 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,306 | 1,109 | 7,037 | 6,297 | 8804,27 | 3773,05 |
| ТК-3/4 | ТК-3/3 | 117,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,181 | 0,998 | 6,548 | 5,838 | 8424,04 | 3610,05 |
| ТК-3/3 | ул. Р. Люксембург, д. 57 | 105 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,035 | 0,032 | 0,228 | 0,222 | 7536,97 | 3230,81 |
| ТК-3/3 | 3/3.1 | 35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,379 | 0,297 | 3,877 | 3,361 | 2512,32 | 1076,97 |
| 3/3.1 | 3.6 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,042 | 0,036 | 0,986 | 0,864 | 621,52 | 266,29 |
| 3.6 | 3.7 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,037 | 0,032 | 0,986 | 0,864 | 310,67 | 133,14 |
| 3.7 | 3.8 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,035 | 0,74 | 0,653 | 1366,93 | 585,57 |
| 3.8 | 3.9 | 21,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,025 | 0,53 | 0,472 | 1357,02 | 581,28 |
| 3.9 | 3.15 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,019 | 0,017 | 0,354 | 0,32 | 1365,64 | 584,9 |
| 3.15 | 3.10 | 5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,008 | 0,007 | 0,214 | 0,197 | 310,17 | 132,85 |
| 3.10 | Р. Люксембург, 58  (5) | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,021 | 0,705 | 0,593 | 1052,93 | 451,57 |
| 3.15 | Р. Люксембург, 58  (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,705 | 0,593 | 95,78 | 41,13 |
| 3.9 | Р. Люксембург, 58  (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,705 | 0,593 | 95,84 | 41,16 |
| 3.8 | Р. Люксембург, 58  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,705 | 0,593 | 95,89 | 41,18 |
| 3.7 | Р. Люксембург, 58  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,705 | 0,593 | 95,93 | 41,19 |
| 3.10 | 3.11 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,013 | 0,474 | 0,455 | 266,53 | 114,16 |
| 3.11 | 3.12 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,066 | 0,056 | 0,474 | 0,455 | 5327,55 | 2280,11 |
| 3.12 | 3.13 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,013 | 0,474 | 0,455 | 266,01 | 114 |
| 3.13 | ул. Р. Люксембург, 56 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,025 | 1,216 | 1,168 | 101,84 | 43,65 |
| 3/3.1 | У3.1 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,637 | 0,554 | 18,077 | 15,723 | 641,3 | 274,86 |
| У3.1 | У3.2 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,51 | 0,444 | 18,076 | 15,723 | 267,22 | 114,52 |
| У3.2 | Р. Люксембург, 62  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,701 | 0,593 | 95,97 | 41,2 |
| У3.2 | У3.3 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,713 | 0,622 | 15,767 | 13,746 | 1175,77 | 503,81 |
| У3.3 | Р. Люксембург, 62  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,701 | 0,593 | 95,95 | 41,19 |
| У3.3 | У3.4 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,615 | 0,538 | 13,615 | 11,901 | 1175,56 | 503,72 |
| У3.4 | У3.5 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная | 1988 год | 0,525 | 0,461 | 11,621 | 10,19 | 1175,34 | 503,62 |
|  |  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| У3.4 | Р. Люксембург, 62  (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,701 | 0,593 | 95,93 | 41,19 |
| У3.5 | У3.14 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,225 | 0,192 | 7,994 | 6,827 | 267,07 | 114,47 |
| У3.14 | У3.6 | 22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,292 | 0,25 | 6,484 | 5,547 | 1175,26 | 503,55 |
| У3.14 | Р. Люксембург, 62  (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,701 | 0,593 | 95,93 | 41,18 |
| У3.6 | Р. Люксембург, 62  (5) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,701 | 0,593 | 95,9 | 41,17 |
| У3.6 | У3.7 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,195 | 0,167 | 5,132 | 4,399 | 801,1 | 343,24 |
| У3.7 | 3/3.2 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,221 | 0,189 | 5,132 | 4,399 | 1067,86 | 457,62 |
| 3/3.2 | ул. Розы Люксембугр, д.68 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 1,017 | 0,869 | 10,376 | 9,171 | 3834,75 | 1643,16 |
| 3/3.2 | У3.8 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,514 | 0,397 | 11,156 | 9,278 | 1342,16 | 574,87 |
| У3.8 | У3.9 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,369 | 0,276 | 11,156 | 9,278 | 718,59 | 307,94 |
| У3.9 | У3.10 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,29 | 0,224 | 6,305 | 5,246 | 1341,24 | 574,43 |
| У3.10 | У3.11 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,13 | 0,1 | 2,828 | 2,355 | 1340,33 | 573,89 |
| У3.11 | Р. Люксембург, 64  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,726 | 0,606 | 95,65 | 41,02 |
| У3.10 | ул. Розы Люксембург, 64 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,726 | 0,606 | 95,74 | 41,07 |
| У3.9 | Р. Люксембург, 64  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,726 | 0,606 | 95,8 | 41,11 |
| У3.11 | Р. Люксембург, 64  (3) | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,033 | 0,026 | 0,726 | 0,606 | 1339,07 | 572,98 |
| У3.5 | У3.13 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,048 | 2,924 | 2,901 | 95,91 | 41,08 |
| У3.13 | У3.5А | 71,97 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,842 | 0,773 | 9,342 | 9,27 | 3087,84 | 1322,14 |
| У3.5А | У3.5В | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,217 | 0,152 | 9,341 | 9,271 | 214,32 | 91,85 |
| У3.5В | ул. Р. Люксембург, 64а | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,044 | 0,029 | 2,228 | 2,214 | 85,72 | 36,75 |
| У3.5В | У3.5С | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,058 | 0,041 | 2,529 | 2,508 | 214,31 | 91,8 |
| У3.5С | ул. Р. Люксембург, 64 а | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,799 | 0,631 | 29,214 | 28,97 | 512,62 | 219,63 |
| 3/3.1 | 3.1 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,529 | 0,414 | 11,496 | 9,674 | 1343,49 | 575,74 |
| 3.1 | 3.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,265 | 0,191 | 11,496 | 9,675 | 239,89 | 102,81 |
| 3.2 | Р. Люксембург, 60  (1) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,721 | 0,608 | 95,95 | 41,17 |
| 3.2 | 3.3 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,302 | 0,237 | 6,575 | 5,539 | 1343,35 | 575,33 |
| 3.3 | Р. Люксембург, 60  (2) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,721 | 0,608 | 95,89 | 41,14 |
| 3.3 | 3.4 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,138 | 0,108 | 3,019 | 2,549 | 1342,45 | 574,8 |
| 3.4 | Р. Люксембург, 60  (3) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,721 | 0,608 | 95,8 | 41,09 |
| 3.4 | 3.5 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,038 | 0,03 | 0,829 | 0,704 | 1341,2 | 573,92 |
| 3.5 | Р. Люксембург, 60  (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,721 | 0,608 | 95,65 | 40,99 |
| 3.5 | ул. Р. Люксембург, 60а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,002 | 0,001 | 0,164 | 0,157 | 68,31 | 29,23 |
| А5.11А | А5.12 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 год | 0,024 | 0,021 | 0,501 | 0,475 | 1063,96 | 455,32 |
| А5.11А | ул.  Комсомольская, 117 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,116 | 0,093 | 4,525 | 4,344 | 101,84 | 43,67 |
| У-10/9.1А | Дементьева, 22 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,044 | 0,033 | 2,243 | 1,971 | 95,71 | 41,1 |
| А9.2 | А9.3 | 19,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,085 | 0,085 | 665,09 | 276,9 |
| А9.3 | ул. Советская, д.  27 | 9,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,002 | 0,001 | 0,085 | 0,085 | 314,93 | 134,45 |
| ТК-9/9.9 | ул. Романовская, д.  16 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,05 | 0,037 | 2,271 | 2,262 | 335,15 | 143,99 |
| У-20.2 | Комсомольская, 46 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,036 | 2,2 | 2,192 | 95,72 | 41,15 |
| 12.3а | Комсомольская, 91 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,014 | 0,01 | 0,729 | 0,615 | 94,95 | 40,69 |
| 20/2.4 | Дементьева, 6 (4) | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,013 | 0,919 | 0,785 | 95,89 | 41,09 |
| 14/9.23 | пр.50-летия Победы, 14а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,024 | 2,861 | 2,835 | 68,17 | 29,33 |
| ТК-20.4 | ул.  Комсомольская, 38а | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,023 | 0,018 | 0,45 | 0,387 | 1364,14 | 573,72 |
| 6/9.34 | пр.50-летия Победы, 27а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,04 | 0,024 | 2,881 | 2,844 | 68,6 | 29,44 |
| 14А.8 | пр.50-летия Победы, 6а | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,012 | 0,01 | 0,636 | 0,611 | 95,4 | 40,96 |
| ТК-13.3 | ул.  Моторостроителей  , д. 66а | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,003 | 0,114 | 0,113 | 677,08 | 285,23 |
| 6/9.35 | пр.50-летия Победы, 29а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,084 | 0,051 | 5,969 | 5,863 | 68,6 | 29,45 |
| У13.9 | пр.50-летия Победы, 2 а | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,008 | 0,007 | 1663,27 | 689,53 |
| А9.10 | Советская, 29 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,038 | 0,015 | 1,249 | 0,877 | 95,27 | 40,95 |
| К-СГ8 | К-СГ8 | 36,4 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,045 | 0,04 | 0,464 | 0,45 | 2570,28 | 1101,21 |
| К-СГ8 | ул. Ярославская, 93а | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,002 | 0,001 | 0,07 | 0,07 | 337,97 | 145,54 |
| ТК-13.3 | ТК-13/3а | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,031 | 0,029 | 0,463 | 0,46 | 2377,26 | 1012,92 |
| ТК-13/3а | Комсомольская, д.88б | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,055 | 0,045 | 1,46 | 1,453 | 846,38 | 362,49 |
| ТК-1 | ТК-14/9 | 50 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1988 год | 1,269 | 1,036 | 9,819 | 8,824 | 3955,36 | 1697,74 |
| Районная котельная | УЗ.2 | 339,7 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1988 год | 103,112 | 104,571 | 196,484 | 192,422 | 55411,78 | 0 |
| УЗ.2 | УЗ.3 | 247 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 год | 3,113 | 2,903 | 7,218 | 6,455 | 47373,27 | 39292,05 |
| УЗ.2 | УЗ.2-1 | 25 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,003 | 0,002 | 0,031 | 0,031 | 1791,46 | 768,93 |
| ТК-14/9 | пр.50-летия Победы, 34/57 | 58 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,259 | 0,233 | 3,497 | 3,425 | 2332,42 | 997,89 |
| ТК-3/4 | ул. Р. Люксембург, д. 55 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,132 | 0,128 | 1,123 | 1,117 | 4797,35 | 2047,19 |
| ТК-3/3 | ТК-3/2 | 188 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,411 | 0,399 | 1,997 | 1,97 | 9018,39 | 3822,07 |
| 7А.7 | Советская, 35 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,146 | 0,098 | 4,416 | 3,707 | 639,73 | 274,1 |
| УЗ.2-1 | Медицинский центр | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,054 | 0,052 | 0,447 | 0,445 | 5113,11 | 2184,36 |
| УЗ.2-1 | МУП  "Горэлектросеть" | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,02 | 0,018 | 0,464 | 0,458 | 1199,02 | 514,27 |
| ТК-1 | ТК-6/9 | 217 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2003 год | 3,59 | 3,193 | 10,252 | 8,931 | 19848,87 | 8502,17 |
| ТК-6/9 | АЗС | 340 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,028 | 0,025 | 0,08 | 0,072 | 14573,47 | 5305,38 |
| УЗ.4 | У- | 1259 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 год | 9,483 | 8,572 | 6,571 | 5,864 | 241426,21 | 200342,81 |
| УЗ.4 | УЗ.4-1 | 25 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1988 год | 0,112 | 0,093 | 1,09 | 1,021 | 1977 | 852,45 |
| УЗ.3 | УЗ.4 | 129 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 год | 2,242 | 2,123 | 7,156 | 6,398 | 24738,6 | 20521,91 |
| УЗ.3 | У- | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,121 | 0,107 | 3,688 | 3,621 | 718,31 | 308,8 |
| У- | УЗ.3-1 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,244 | 0,229 | 3,351 | 3,288 | 2641,99 | 1131,52 |
| У- | «Энергетик» | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,007 | 0,006 | 0,342 | 0,341 | 343,05 | 146,56 |
| УЗ.4-2 | КНС-3 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,041 | 0,036 | 1,071 | 1,067 | 919,73 | 392,87 |
| УЗ.4-2 | ул. Строителей, 2а | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,005 | 0,004 | 0,252 | 0,251 | 340,64 | 145,78 |
| УЗ.3-1 | ул. Строителей, 1а | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,127 | 0,095 | 5,733 | 5,708 | 342,82 | 146,9 |
| УЗ.3-1 | У- | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,222 | 0,173 | 6,688 | 6,54 | 644,64 | 276,19 |
| УЗ.4-1 | УЗ.4-2 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,002 | 0,002 | 0,066 | 0,066 | 722,68 | 306,63 |
| УЗ.4-1 | ул. Строителей, 1 | 10 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1988 год | 0,068 | 0,063 | 1,062 | 0,994 | 795,62 | 341,01 |
| ТК-4 | 1 | 260 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 0,033 | 0,032 | 0,105 | 0,103 | 18595,5 | 7924,59 |
| ТК-3/2 | ул. Р. Люксембург, 59 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,235 | 0,226 | 1,996 | 1,971 | 4743,72 | 2029,47 |
| 1 | ул. Строителей, 11 | 15 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,027 | 0,869 | 0,861 | 760,04 | 326,11 |
| 1 | 2 | 95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,38 | 0,365 | 3,364 | 3,326 | 4515,11 | 1930,13 |
| 2 | ул.  Промышленная, 4 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,032 | 0,029 | 0,996 | 0,98 | 711,1 | 304,57 |
| 2 | ул.  Промышленная, 4а | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,053 | 0,038 | 2,333 | 2,322 | 212,21 | 90,96 |
| ТК-6/9 | ул. 50-летия | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная | 1988 год | 0,019 | 0,018 | 0,302 | 0,299 | 1860,51 | 800,9 |
|  | Победы |  |  |  | канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | пр. 50-летия Победы, 36 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,022 | 0,021 | 0,353 | 0,339 | 1861,49 | 801,06 |
| У- | ул. Строителей,3 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,123 | 0,105 | 3,231 | 3,212 | 891,07 | 380,35 |
| У- | ул.  Промышленная, 1 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,099 | 0,068 | 4,298 | 4,185 | 214,81 | 92,11 |
| ЦТП-5 (ПНС) | У-ЦТП-5 | 2 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 год | 1,221 | 0,161 | 18,721 | 2,908 | 143,18 | 61,36 |
| ЦТП-4 (ПНС) | У-ЦТП-4 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1988 год | 0,292 | 0,272 | 8,37 | 7,866 | 124,27 | 53,26 |
| Районная котельная | УЗ.2 | 315 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 год | 3,634 | 3,37 | 7,279 | 6,509 | 60424,32 | 50103,23 |
| У- | Моторостроителей  , 49 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,135 | 0,089 | 6,736 | 5,328 | 95,81 | 41,07 |
| У- | 20/3.5 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,013 | 0,002 | 716,62 | 307,12 |
| 20/1.6 | ТК- | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,072 | 0,068 | 1,067 | 1,062 | 2369,62 | 1021,49 |
| ТК- | ул. Луначарского, д. 89 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,004 | 0,003 | 0,234 | 0,233 | 170,22 | 72,8 |
| ТК- | Садовая, 14 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,016 | 0,011 | 0,952 | 0,949 | 170,22 | 72,93 |
| ТК- | ТК- | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,021 | 0,019 | 0,65 | 0,647 | 715,04 | 306,31 |
| ТК- | ул. Луначарского, 89 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,018 | 0,013 | 0,813 | 0,81 | 213,29 | 91,39 |
| ТК- | ул. Луначарского, д. 87 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,059 | 0,04 | 3,462 | 3,449 | 170,14 | 72,89 |
| СГ5.3 | ул. Волжская Набережная,126 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,395 | 0,262 | 11,007 | 7,701 | 807,6 | 345,71 |
| 10/9.1 | Привокзальная, 2а | 56 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 год | 0,001 | 0,001 | 0,016 | 0,016 | 2242,16 | 884,33 |
| ТК-10/9.1 | ТК- | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,029 | 0,026 | 0,506 | 0,503 | 1715,78 | 732,17 |
| ТК- | Железнодорожная, 3 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,061 | 0,054 | 4,648 | 4,631 | 156,74 | 67,15 |
| ТК- | Железнодорожная, 4 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,061 | 0,054 | 4,648 | 4,631 | 156,74 | 67,15 |
| У- | ст. Тутаево, 2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,005 | 0,004 | 0,146 | 0,146 | 767,49 | 326,38 |
| ТК-А6.4 | ул.  Моторостроителей 69б | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,107 | 0,099 | 2,234 | 2,223 | 1427,86 | 612,58 |
| ТК-А6.1 | ТК- | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 год | 0,043 | 0,041 | 0,646 | 0,64 | 2388,59 | 1017,04 |
| ТК- | ул.  Моторостроителей  , 89 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,06 | 0,051 | 1,62 | 1,609 | 847,39 | 362,78 |
| ТК- | ул. Советская, 41 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,089 | 0,081 | 1,074 | 1,065 | 2761,92 | 1181,14 |
| ТК- | ул.  Моторостроителей  , д.83 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,012 | 0,011 | 508,43 | 209,44 |
| 7А.6 | ул. Советская, 31 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,041 | 0,033 | 1,52 | 1,514 | 511,69 | 218,79 |
| У11.1 | ул.  Комсомольская, д.  102а | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,004 | 0,003 | 0,096 | 0,096 | 1023,63 | 424,11 |
| ТК-14/9.4 | пр-т 50-летия Победы,20а | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 год | 0,026 | 0,021 | 0,806 | 0,801 | 643,16 | 275,93 |
| А6.1 | ТК- | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 год | 0,013 | 0,012 | 0,238 | 0,236 | 1527,32 | 632,31 |
| ТК- | ул.  Моторостроителей  , 87б | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0,011 | 0,01 | 0,473 | 0,47 | 452,53 | 193,24 |
| ТК- | ул.  Моторостроителей  , 87а | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 год | 0 | 0 | 0,027 | 0,026 | 150,84 | 64,18 |
| У-ЦТП-4 | пр. 50-летия Победы, 23 | 150 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1988 год | 0,371 | 0,346 | 2,162 | 2,073 | 7670,7 | 3280,33 |
| У- | ТК-1 | 259 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 год | 1,259 | 1,151 | 2,845 | 2,496 | 49634,76 | 41270,35 |
| У- | ТК-3 | 1280 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1988 год | 6,39 | 5,95 | 4,523 | 4,19 | 191775,04 | 157430,73 |

1. Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия Центральной котельной

Таблица 10 Гидравлический расчет существующего режима тепловых сетей в зоне действия Центральной котельной

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участк а, м** | **Внутренни й диаметр подающего тpубопpов ода, м** | **Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Нормати вные потери в тепловой сети (1-4)** | **Потери напора в подающе м трубопро воде, м** | **Потери напора в обратном трубопро воде, м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в под.тр- де, мм/м** | **Удельн ые линейн ые потери напора в обр.тр- де, мм/м** | **Тепловые потери в подающем трубопров оде, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопров оде, ккал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | ТК-1-1 | 36 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 2003 год | 0,119 | 0,117 | 1,733 | 1,719 | 2245,03 | 1805,17 |
| ТК-1 | ТК-2 | 21 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,014 | 0,013 | 0,371 | 0,369 | 915 | 716,88 |
| ТК-2 | Архангельская, 39 | 45 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,003 | 0,003 | 0,053 | 0,053 | 1475,43 | 1150,91 |
| ТК-2 | ТК-3 | 16 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,011 | 0,01 | 0,332 | 0,329 | 695,95 | 548,6 |
| ТК-3 | Архангельская, 43 | 47 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2003 год | 0,019 | 0,018 | 0,334 | 0,333 | 1538,87 | 1236,91 |
| ТК-3 | Ленина , 95а (2 ввод) | 48 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,003 | 0,003 | 0,053 | 0,052 | 1948,74 | 1581,9 |
| ТК-3-1 | Ленина , 95а |  |  |  |  | 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | ТК-4 | 22 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,005 | 0,005 | 0,137 | 0,136 | 955,61 | 754,04 |
| ТК-4 | Ленина , 95а (1 ввод) | 46 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,003 | 0,003 | 0,053 | 0,052 | 1861,91 | 1512,69 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | 32 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,003 | 0,003 | 0,063 | 0,063 | 1385,78 | 1101,3 |
| ТК-4-1 | Ленина , 97 (1 ввод) | 36 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,003 | 0,002 | 0,053 | 0,052 | 1447,55 | 1180,74 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 |  |  |  |  | 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4-1 | Ленина , 97 (1 ввод) | 43 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,003 | 0,003 | 0,053 | 0,052 | 1729,02 | 1406,58 |
| Центральная котельная | Административное здание | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,005 | 0,004 | 0,103 | 0,102 | 1343,86 | 579,76 |
| ТК-1 | ТК-5 | 42 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,111 | 0,11 | 1,491 | 1,479 | 3211,54 | 1377,69 |
| ТК-5 | ТК-10 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,022 | 0,022 | 0,359 | 0,356 | 2296,14 | 980,02 |
| ТК-10 | Ленина , 91а | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,003 | 0,002 | 0,07 | 0,07 | 1085,8 | 453,97 |
| ТК-10 | ТК-11 | 109 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,205 | 0,204 | 1,558 | 1,545 | 7101,11 | 3040,54 |
| ТК-11 | 2-я Овражья, 30 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,283 | 0,25 | 5,886 | 5,866 | 1301,76 | 565,08 |
| ТК-11 | ТК-12 | 184 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,257 | 0,255 | 1,242 | 1,232 | 11976,2 | 5113,54 |
| ТК-12 | 2-я Овражья, 28 | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,038 | 0,032 | 1,062 | 1,058 | 839,92 | 364,48 |
| ТК-12 | ТК-13 | 87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,105 | 0,104 | 0,957 | 0,95 | 5641,57 | 2410,62 |
| ТК-13 | ТК-13-1 | 98 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,001 | 0 | 0,005 | 0,004 | 4925,13 | 1782,62 |
| ТК-13-1 | ГУП "Автодор" | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,007 | 0,006 | 0,137 | 0,137 | 1152,67 | 494,63 |
| ТК-13-1 | ИП Каткова | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 849,34 | 165,63 |
| ТК-13 | ТК-14 | 96 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,109 | 0,108 | 0,918 | 0,912 | 6206,64 | 2662,9 |
| ТК-14 | 2-я Овражья, 28а | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,038 | 0,029 | 1,475 | 1,47 | 419,17 | 181,35 |
| ТК-14 | ТК-15 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,067 | 0,067 | 0,636 | 0,632 | 5372,02 | 2294,73 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | 87 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,147 | 0,142 | 1,406 | 1,4 | 4362,7 | 1864,08 |
| ТК-15-1 | Ленина , 81 | 65 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,088 | 0,08 | 1,062 | 1,058 | 2596,89 | 2136,69 |
| ТК-15-1 | Ленина , 79 | 82 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2003 год | 0,123 | 0,114 | 1,233 | 1,228 | 3276,08 | 2693,2 |
| ТК-15 | ТК-16 | 86 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,017 | 0,017 | 0,156 | 0,155 | 5547,9 | 2374,11 |
| ТК-16 | 2-я Овражья, 28в | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,032 | 0,027 | 0,866 | 0,863 | 945,66 | 405,56 |
| ТК-16 | Ленина , 71 | 49 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,025 | 0,024 | 0,377 | 0,376 | 2091,44 | 1719,06 |
| ТК-5 | ТК-6 | 72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,17 | 0,169 | 1,797 | 1,785 | 4709,98 | 2024,46 |
| ТК-6 | МОУ СОШ № 2 | 139 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,112 | 0,11 | 0,719 | 0,715 | 7088,85 | 3034,23 |
| ТК-6 | ТК-7 | 101 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,138 | 0,137 | 1,115 | 1,107 | 6626,37 | 2834,24 |
| ТК-7 | 2-я Овражья, 57 | 29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,032 | 1054,91 | 429,53 |
| ТК-7 | ТК-8 | 176 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,217 | 0,216 | 1,094 | 1,087 | 11524,03 | 4930,45 |
| ТК-8 | ТК-8-1 | 81 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,043 | 0,042 | 0,412 | 0,41 | 5294,63 | 2263,24 |
| ТК-8-1 | 2-я Овражья, 50 | 24 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,016 | 0,015 | 0,391 | 0,39 | 1033,47 | 850,96 |
| ТК-8-1 | 2-я Овражья, 54 | 62 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,03 | 0,029 | 0,377 | 0,376 | 3142,11 | 1341,07 |
| ТК-8-1 | 2-я Овражья, 52 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная | 2003 год | 0,029 | 0,028 | 0,405 | 0,404 | 2787,35 | 1191,13 |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | ТК-9 | 44 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 2003 год | 0,029 | 0,027 | 0,449 | 0,447 | 2149,26 | 1754,65 |
| ТК-9 | 2-я Овражья, 56 | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,014 | 0,013 | 0,371 | 0,369 | 862,27 | 710,16 |
| ТК-9 | 2-я Овражья, 58 | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2003 год | 0,013 | 0,012 | 0,364 | 0,363 | 862,27 | 710,15 |
| ТК-1-1 | ТК-1 | 38 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0,122 | 0,121 | 1,733 | 1,719 | 2906,22 | 1245,29 |

1. Пьезометрические графики участков тепловых сетей г. Тутаев




Рисунок 1 Фактический пьезометрический график на участке от Котельной «СХТ» до ул. Толбухина, 3




Рисунок 2 Фактический пьезометрический график на участке от Котельной МУП «Теплоэнергосеть» до А5



Рисунок 3 Фактический пьезометрический график на участке от А5 до ул. Комсомольская, 104




Рисунок 4 Фактический пьезометрический график на участке от Котельной «ОПХ» до ул. Толбухина, 203




Рисунок 5 Фактический пьезометрический график на участке от Районной котельной до ТК-5




Рисунок 6 Фактический пьезометрический график на участке от ТК-5 до ТК-А9.1




Рисунок 7 Фактический пьезометрический график на участке от ТК-А9.1 до ул. Советская, 5(1)




Рисунок 8 Фактический пьезометрический график на участке от ул. Советская, 5(1) до ТК-6/9




Рисунок 9 Фактический пьезометрический график на участке от ТК-6/9 до ТК-20/2




Рисунок 10 Фактический пьезометрический график на участке от ТК-20/2 до Насосная станция




Рисунок 11 Фактический пьезометрический график на участке от Насосная станция до К-СГ7




Рисунок 12 Фактический пьезометрический график на участке от К-СГ7 до К-СГ12




Рисунок 13 Фактический пьезометрический график на участке от К-СГ12 до ул. Ярославская, 120




Рисунок 14 Фактический пьезометрический график на участке от Центральной котельной до ТК-13




Рисунок 15 Фактический пьезометрический график на участке от ТК-13 до Ленина, 71