СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2027 ГОД

| Временно исполняющий полномочия Главы Тутаевского муниципального округа | О.Н. Иванова |
| --- | --- |
| ИП Лобанова Анастасия Владимировна | А.В. Лобанова |

Москва 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	6

а	величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый  год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	6

б	существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	7

в	существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	9

г	существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	10

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

а	описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

б	описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	13

в	существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

г	перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского окрга (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	24

д	радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	24

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	29

а	существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	29

б	существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	35

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	36

а	описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	36

б	обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	47

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	50

а	предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	50

б	предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	50

в	предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	51

г	графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	52

д	меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	52

е	меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	52

ж	меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	53

з	температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	53

и	предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	54

к	предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	60

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	62

а	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	62

б	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	62

в	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	62

г	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа	63

д	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	63

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	73

а	предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	73

б	предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления  которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	73

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	74

а	перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	74

б	потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	85

в	виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	85

г	преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	88

д	приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	88

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	89

а	предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	89

б	предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	90

в	предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	101

г	предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	101

д	оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	101

е	величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	101

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	104

а	решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	104

б	реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	113

в	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	113

г	информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	115

д	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	115

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	116

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	116

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	118

а	описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	118

б	описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	118

в	предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	118

г	описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	118

Не планируется	118

д	предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	118

е	описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	119

Предложений о развитии системы водоснабжения нет.	119

ж	предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	119

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	120

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	131

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

- величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый  год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Жилищный фонд городского поселения Тутаев на сегодняшний день составляет 941,4 тыс. кв. м; средняя обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – 23,3 кв. м. Площадь аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Тутаев составляет 3700 кв. м (0,4 % от общей площади жилищного фонда). Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий. Генеральным планом предусмотрено выделение территорий для дальнейшего развития жилищного строительства. В настоящем разделе приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства на постоянное население с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания. Проектом предполагается увеличение средней обеспеченности жильем на душу населения к концу первой очереди (2022 г.) – 25,0 кв. м на одного жителя, к концу расчётного срока (2035 г.) – 25,6 кв. м на одного жителя. Для нового жилищного строительства в течение всего расчётного срока потребуются территории общей площадью порядка 75,2 га, из них на период первой очереди – 48,6 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на территории городского поселения Тутаев на первую очередь и расчетный срок.

Таблица 1 Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. чел. | 40,8 | 41,5 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 25,0 | 25,6 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 1019,8 | 1061 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 941,4 | 941,4 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 3,7 | 3,7 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 937,7 | 937,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 82,1 | 123,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Многоэтажные жилые дома (9 эт.) | тыс. кв. м общей площади | 28,0 | 28,0 |
| 7.2 | Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | тыс. кв. м общей площади | 2,8 | 11,8 |
| 7.3 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | тыс. кв. м общей площади | 8,6 | 18,3 |
| 7.4 | Индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м общей площади | 42,7 | 65,2 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 48,6 | 75,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Многоэтажные жилые дома (9 эт.) | га | 3,3 | 3,3 |
| 8.2 | Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | га | 0,5 | 2,1 |
| 8.3 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | га | 2,2 | 4,6 |
| 8.4 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 42,6 | 65,2 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства составит 123,3 тыс. кв. м, основные проектируемые площадки многоквартирного и индивидуального жилищного фонда предусмотрены в правобережной части города Тутаев – 61,9 га (109,7 тыс. кв. м). В левобережной части города планируется выделение на расчетный срок территорий для индивидуального жилищного строительства площадью порядка 14 га.

- существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения муниципального образования согласно Генеральному плану. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Приказе Минрегион РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблицах.

Таблица 2 Таблица расчета тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на первую очередь

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
|  | ИТОГО | 3,32 | 82,0 | 6,23 | 0,28 | 1,25 | 7,76 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,9 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,48 | 52,58 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 12,0 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,51 | 34,83 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,7 | 96,5 | 17,43 | - | 1,02 | 18,45 |
|  | ИТОГО | 37,48 | 950,4 | 94,87 | 9,29 | 14,14 | 118,3 |
|  | ВСЕГО | 40,8 | 1032,4 | 101,10 | 9,57 | 15,39 | 126,06 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 108,40/19,74 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 3 Расчет тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на расчетный срок

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
| 6 | Индивидуальная застройка | 0,23 | 8,8 | 0,80 | - | 0,17 | 0,97 |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,30 | 11,8 | 1,08 | - | 0,19 | 1,27 |
| 8 | Индивидуальная застройка | 0,05 | 1,9 | 0,17 | - | 0,03 | 0,2 |
| 9 | Малоэтажная застройка | 0,34 | 9,8 | 0,74 | 0,09 | 0,15 | 0,98 |
| 10 | Среднеэтажная застройка | 0,32 | 9,0 | 0,56 | 0,07 | 0,14 | 0,77 |
|  | ИТОГО | 5,1 | 123,3 | 9,58 | 0,44 | 1,93 | 11,95 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,1 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,18 | 52,28 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 11,5 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,32 | 34,64 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,8 | 96,5 | 17,43 | - | 1,13 | 18,56 |
|  | ИТОГО | 36,4 | 968,7 | 94,87 | 9,29 | 13,76 | 117,92 |
|  | ВСЕГО | 41,5 | 1092,0 | 104,45 | 9,73 | 15,69 | 129,87 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 113,67/21,93 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 4 Годовые расходы тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| I | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 25,12 | 14,22 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 21,60 | 12,23 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 357,18 | 50,90 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 307,12 | 43,77 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 382,30 | 65,12 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 328,72 | 56,00 |
| II | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 38,66 | 22,14 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 33,24 | 19,04 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 353,89 | 51,17 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 304,29 | 44,00 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 392,55 | 73,31 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 337,53 | 63,04 |

Суммарный расход тепла на жилищное строительство составит 108,4 Гкал/час на первую очередь и 113,67 Гкал/час на расчетный срок.

Обеспечение теплоснабжением площадок нового строительства предполагается:

многоквартирной жилой застройки (площадки № 1, 2, 4, 5, 9) – от Районной котельной

индивидуальной застройки – от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

- существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны отсутствуют.

- существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия систем теплоснабжения представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1 Основные источники тепловой энергии г. Тутаев (левобережная часть)

Рисунок 2 Основные источники тепловой энергии г. Тутаев (правобережная часть)

АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии потребителям пос. Микляиха.

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»  осуществляет передачу тепловой энергии в зоне действия котельной АО «Яркоммунсервис» в п. Микляиха.

Рисунок 3 Зона действия котельной АО «Яркоммунсервис» в пос. Микляиха

Рисунок 4 Зона действия котельной ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»  в пос. Константиновский

В п. Никульское  газовая котельная, расположеная по адресу дер. пос. Никульское, промзона, 160 м. западнее поселка.

В пос. Чебаково мазутная котельная, расположеная по адресу пос. Чебаково ул. Депутатская, д. 15

В дер. Столбищи газовая котельная, расположенная по адресу: дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 8а.

В дер. Емишево газовая котельная, расположенная по адресу: дер. Емишево -Промзона 4, здание №7

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии.

- существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Присоединенная к системе теплоснабжения нагрузка представлена в таблице ниже.

Таблица 5 Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт |
| Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 132 | 48 | 132 | 24 | 132 | 44 | 102 | 24 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии Гкал/ч | 0,402 | 0,306 | 0,342 | 0,311 | 0,333 | 0,282 | 0,714 | 0,267 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 11,836 |  | 10,656 |  | 8,914 |  | 10,483 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. Гкал/ч | 104,79 |  | 104,79 |  | 104,79 |  | 104,79 |  |
| Отопление | 92,436 |  | 92,436 |  | 92,436 |  | 92,436 |  |
| Вентиляция | 3,46 |  | 3,46 |  | 3,46 |  | 3,46 |  |
| ГВС | 8,894 |  | 8,894 |  | 8,894 |  | 8,894 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 62,666 |  | 59,939 |  | 41,644 |  | 41,644 |  |
| Доля резерва, % | 34,8 |  | 34,1 |  | 26,7 |  | 8,4 |  |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 77,685 |  | 73,639 |  | 81,55 |  | 75,97 |  |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 115,05 |  | 109,648 |  | 87,157 |  | 87,001 |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4 378,5 |  | 4 378,5 |  | 4 378,5 |  | 4 378,5 |  |

Таблица 6 Баланс тепловой мощности котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 1,50 | 1,50 | 28,00 | 4,00 | 1,50 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,006 | 0,008 | 0,024 | 0,012 | 0,588 | 0,003 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0 | 0,071 | 0,077 | 0,033 | 2,18 | 0,228 | 0,234 | 0,06 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,404 | 0,6442 | 0,356 | 0,1992 | 9,358 | 0,71 | 1,295 | 0,202 | 0,323 |
| Отопление | 1,294 | 0,644 | 0,345 | 0,199 | 8,218 | 0,71 | 1,29 | 0,199 | 0,303 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,11 | 0,0002 | 0,011 | 0,0002 | 1,14 |  | 0,005 | 0,003 | 0,02 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,44 | 2,1268 | 1,043 | 1,2558 | 15,874 | 3,059 | -0,043 | 2,483 | 2,224 |
| Доля резерва, % | 50,53 | 74,62 | 69,53 | 83,72 | 56,69 | 76,48 | -2,87 | 90,29 | 80,87 |

Таблица 7 Баланс тепловой мощности котельных малой мощности (на 01.01.26)

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ Левобережная школа, 2-е здание | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная МУ «РЦКиД» | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,126 | 0,114 |
| Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности энергоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей.

Таблица 8 Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателя | п. Микляиха |
| --- | --- |
| Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,580 |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,580 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,0298 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,2308 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,36 |

Таблица 9 Баланс тепловой мощности котельных, 2024 год

| Наименование показателя | п. Красный Бор |
| --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,485 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,014927 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,05881 |
| Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч | 0,620 |

Таблица 10 Полезный отпуск тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
| 1.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
| 1.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 |
| 2.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| 2.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| 2.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.4 | на собственные нужды котельной, в % | % | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 2.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 |
| 3.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
| 3.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
| 3.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 |
| 4.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
| 4.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
| 4.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.4 | потери в сетях, в % | % | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 4.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 4.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 |
| 5.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
| 5.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
| 5.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

Первый вариант (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) предусматривает рост тепловой нагрузки в соответствии с материалами генерального плана.

Во втором варианте (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) развития роста тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 11 Перспективная тепловая нагрузка котельных (1 вариант)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,4084 | 0,4884 |  | 0,5684 | 0,6484 | 0,7284 | 0,8084 | 0,8884 | 0,8884 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 77,92 | 75,01 |  | 72,1 | 69,19 | 66,28 | 63,37 | 60,47 | 60,47 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,054 | 0,049 |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,48 | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 90,29 | 90,47 |  | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 78,59 |  | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,0545 |  | 0,05 | 0,0455 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,54 |  | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 92,45 |  | 92,62 | 92,78 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |

Таблица 12 Перспективный баланс

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 2127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 |
|  |  | % | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1072,197 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 1051,500 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 20,697 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 229,191 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 |
|  |  | % | 21,376 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 822,309 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей (при условии, что зоны действия источника тепловой энергии расположены в границах двух или более поселений) отсутствуют.

- радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребите-лей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и

- реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 151

Однако, впервые речь об анализе эффективности централизованного теплоснабжения зашла еще в 1935 г. Более подробно вопрос развития анализа эффективности систем теплоснабжения описан в статье В.Н. Папушкина "Радиус теплоснабжения. Давно забытое старое", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения" №9 (сентябрь), 2010 г.

Как было верно отмечено в данной статье, к сожалению, у всех формул для расчета радиуса теплоснабжения, использовавшихся ранее, есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в, то время ценовые индикаторы.

Альтернативой описанному полуэмпирическому методу анализа влияния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта теплоты является прямой метод расчета себестоимости, органично встроенный в обязательные в настоящее время для применения компьютерные модели тепловых сетей на базе различных ИГС платформ. В данном проекте выводы о радиусе эффективного теплоснабжения.

Методика расчета.

1) На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

2) Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

3) Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/км2).

4) Определяется материальная характеристика тепловой сети.

𝑀=Σ(𝑑𝑖∗𝐿𝑖)

5) Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепло-вые сети) и удельная стоимость материальной характеристики сетей.

6) Определяется оптимальный радиус тепловых сетей

R_опт=(140/S^0.4 )*φ^0.4*(1/B^0.1 )*〖(Δτ/П)〗^0.15

где: B – среднее число абонентов на 1 〖км〗^2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, м^2/Гкал/ч;

П – теплоплотность района, Гкал/ч. 〖км〗^2;;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Расчеты эффективных радиусов теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 13 Расчет эффективного радиуса источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измер | Районная котельная | Центральная котельная | Котельная ОПХ, | Котельная СХТ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 454 | 24 | 14 | 16 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 104,79 | 0,766 | 0,551 | 0,36 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 3,78 | 0,413 | 0,3 | 0,63 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | С | 95 | 78 | 78 | 78 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70 | 58 | 58 | 58 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 227,0 | 12,0 | 7,0 | 8,0 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 52,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 9 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч | 314,8 | 30004,1 | 41711,6 | 63842,0 |
| 10 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Эффективный радиус | км | 7,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |

Все потребители находятся в пределах эффективного радиуса.

Таблица 14 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная д. Столбищи | Котельная д. Емишево |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,6 | 0,9 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 13 | 7 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,29 | 0,15 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,847 | 0,545 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 70 | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 8,13 | 7,78 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,419 | 0,411 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1098 | 1200 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч; | 980 | 1103 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 6 | 4,6 |

Таблица 15 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| Расчётные показатели | Значения |
| --- | --- |
| котельная пос. Константиновский |  |
| Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км | 0,756 |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км | 0,954 |
| Показатель конфигурации тепловой сети c | 1,767 |
| котельная пос. Микляиха |  |
| Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км | 0,36 |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км | 0,658 |
| Показатель конфигурации тепловой сети c | 2,358 |

Таблица 16 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной п. Красный бор

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,6 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 23 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,19 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,847 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 14,38 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,744 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1098 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч; | 980 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 6,6 |

Таблица 17 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная п. Никульское | Котельная п. Чебаково |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,6 | 0,9 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 18 | 12 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,19 | 0,364 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,847 | 0,545 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 70 | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 11,25 | 13,33 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,744 | 0,404 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1098 | 1200 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч; | 980 | 1103 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 6,8 | 2,9 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю “тепловые потери”» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице ниже.

Баланс водоподготовительной установки (ХВО)

Система ХВО предназначена для приготовления воды:

- восполнения утечек в тепловой сети закрытого типа;

- на приготовление добавочной воды для питания энергетических котлов.

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности», следует ожидать снижения потребления воды потребителями, и, следовательно, увеличения резерва на водоподготовительная установка (ВПУ). Однако, при подключении перспективных потребителей, изменение баланса водоподготовительной установки не произойдет.

ВПУ Районной котельной состоит из четырех натрий-катионитовых фильтров 1 ступени и двух натрий - катионитовых фильтров 2 ступени. В котельной установлены деаэраторы: ДА-50 – 1 шт.; ДВ-400 – 1 шт.

Для обеспечения необходимого качества питательной воды внутреннего контура котлов-утилизаторов ПГУ-ТЭС 52 МВт в системе химводоочистки установлена установка обратного осмоса и 2 атмосферных деаэратора с деаэраторной колонкой БДА-25 (КДА-50).

Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. Показатели качества сетевой воды соответствуют нормативным требованиям.

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловых сетей от Районной котельной представлен в таблице ниже.

Таблица 18 Перспективные балансы производительности ВПУ Районной котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 |
| Количествобаков-аккумуляторов | ед | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкостьбаков-аккумуляторов | тысм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем потребления теплоносителя | т/ч | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| Потребление теплоносителя на подпитку | т/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 |
| Максимальная подпитка тепловойсети в периодповреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 |
| Доля резерва | % | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% |

Таблица 19 Перспективные балансы производительности ВПУ центральной котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Доля резерва | % | - | - | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |

Таблица 20 Перспективные балансы производительности ВПУ котельной ОПХ

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Доля резерва | % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |

Таблица 21 Перспективные балансы производительности ВПУ котельной СХТ

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва | % | - | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |

- существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых  систем теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

- описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Каждый вариант предполагает также строительство или реконструкцию тепловых сетей, а также рекомендует замену трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых превышает 25 лет, на новые трубопроводы с ППУ-изоляцией. Перед проведением замены тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

Мероприятия по Районной котельной не зависимо от сценария развития:

Таблица 22 Перечень участков подлежащих замене в связи с исчерпание эксплуатационного срока

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Способ прокладки т/с | Диаметр, мм | Протяжен-ть (2-х труб. исполнении), м.п. | Стоимость замены (НЦС 81-02-13-2023), тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | Подземная в лотках | 500 | 331 | 23698,31 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | Подземная в лотках | 500 | 65 | 4653,75 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | Подземная в лотках | 500 | 299 | 21407,23 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | Подземная в лотках | 200 | 67 | 2380,22 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | Наружная т/трасса | 200 | 120 | 4263,09 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | Подземная в лотках | 200 | 146 | 5186,76 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | Наружная т/трасса | 200 | 272 | 9663,00 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | Бесканальная т/трасса | 150 | 41 | 1237,06 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | Подземная в лотках | 150 | 80 | 2413,78 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | Бесканальная т/трасса | 150 | 77 | 2323,26 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | Бесканальная т/трасса | 100 | 143 | 3662,34 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | Наружная т/трасса | 100 | 114 | 2919,63 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | Наружная т/трасса | 80 | 85 | 2011,13 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | Бесканальная т/трасса | 80 | 138 | 3265,12 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | Подземная в лотках | 250 | 19 | 842,23 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | Подземная в лотках | 100 | 128 | 3278,18 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | Подземная в лотках | 150 | 72 | 2172,40 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | Подземная в лотках | 100 | 72 | 1843,98 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | Подземная в лотках | 150 | 68 | 2051,71 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 150 | 165 | 4978,42 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | Подземная в лотках | 250 | 76 | 3368,92 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | Подземная в лотках | 200 | 74 | 2628,90 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | Подземная в лотках | 200 | 37 | 1314,45 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | Подземная в лотках | 70 | 32 | 757,13 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | Подземная в лотках | 125 | 42 | 1119,36 |
|  |  | Подвальная | 125 | 99 | 2638,49 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | Подвальная | 150 | 124 | 3741,36 |
|  |  |  | 80 | 47 | 1112,04 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | Подземная в лотках | 100 | 43 | 1101,26 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | Подземная в лотках | 200 | 198 | 7034,10 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | Подземная в лотках | 400 | 57 | 3558,80 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | Подземная в лотках | 150 | 158 | 4767,21 |
|  |  |  | 125 | 69 | 1838,95 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | Бесканальная в ППУ | 200 | 66 | 2344,70 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | Подвальная | 200 | 154 | 5470,96 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | Подземная в лотках | 200 | 30 | 1065,77 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | Подземная в лотках | 200 | 58 | 2060,49 |
|  |  | Надземная | 150 | 92 | 2775,85 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | Подземная в лотках | 150 | 13 | 392,24 |
|  |  |  | 80 | 157 | 3714,67 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | Подземная в лотках | 125 | 59 | 1572,43 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | Подземная в лотках | 80 | 44 | 1041,05 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 40 | 2497,41 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | Подземная в лотках | 250 | 105 | 4654,42 |
|  |  | Подвальная | 250 | 48 | 2127,74 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 21 | 537,83 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | Подземная в лотках | 100 | 73 | 1869,59 |
|  |  | Подвальная | 100 | 127 | 3252,57 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 80 | 55 | 1301,32 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | Подвальная | 80 | 31 | 733,47 |
|  |  |  | 50 | 50 | 1183,02 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | Подземная в лотках | 200 | 47 | 1669,71 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | Подземная в лотках | 100 | 19 | 486,61 |
|  |  | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | Подземная в лотках | 150 | 60 | 1810,33 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | Подвальная | 150 | 112 | 3379,29 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | Подземная в лотках | 80 | 70 | 1656,22 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | Подземная в лотках | 125 | 39 | 1039,40 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. №66(17.14-ж.д.66) | Подземная в лотках | 80 | 20 | 473,21 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | Подвальная | 200 | 20 | 710,51 |
|  |  |  | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 16 | 378,57 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | Подземная в лотках | 400 | 102 | 6368,38 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | Подземная в лотках | 400 | 86 | 5369,42 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | Подземная в лотках | 400 | 63 | 3933,41 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | Подземная в лотках | 150 | 15 | 452,58 |
|  |  | Подвальная | 150 | 55 | 1659,47 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | Подземная в лотках | 200 | 71 | 2522,33 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | Подземная в лотках | 150 | 44 | 1327,58 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | Подвальная | 80 | 126 | 2981,20 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | Подземная в лотках | 125 | 48 | 1279,27 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | Подземная в лотках | 100 | 119 | 3047,69 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | Подвальная | 100 | 241 | 6172,20 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" | Подземная в лотках |  |  | 0,00 |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | Подземная в лотках | 273 | 54 | 2543,98 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | Подвальная | 273 | 154 | 7255,06 |
|  |  | Подземная в лотках | 273 | 71 | 3344,87 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | Подземная в лотках | 200 | 8 | 284,21 |
|  |  | Подвальная | 200 | 9 | 319,73 |
|  |  | Подвальная | 150 | 53 | 1599,13 |
|  |  | Подвальная | 100 | 59 | 1511,04 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 14 | 358,55 |
|  |  | Подвальная | 50 | 45 | 1064,71 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | Надземная | 100 | 139 | 3559,90 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | Подземная в лотках | 200 | 40 | 1421,03 |
|  |  | Подвальная | 125 | 252 | 6716,15 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | Подземная в лотках | 200 | 15 | 532,89 |
|  |  | Надземная | 200 | 15 | 532,89 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | Надземная | 150 | 121 | 3650,84 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | Подземная в лотках | 125 | 29 | 772,89 |
|  |  | Подвальная | 100 | 138 | 3534,29 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 80 | 53 | 1254,00 |
| 79 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | Надземная | 500 | 646 | 46251,08 |
| 80 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | Надземная | 300 | 429 | 20243,74 |
| 81 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 125 | 282 | 7515,69 |
|  |  | Надземная | 80 | 65 | 1537,92 |
| 82 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | Надземная | 500 | 321 | 22982,35 |
| 83 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | Надземная | 500 | 345 | 24700,65 |
| 84 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | Подземная в лотках | 500 | 119 | 8519,93 |
| 85 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | Подземная в лотках | 150 | 183 | 5521,52 |
| 86 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | Подвальная | 125 | 47 | 1252,62 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
| 87 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | Подземная в лотках | 500 | 237 | 16968,27 |
| 88 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | Подземная в лотках | 200 | 137 | 4867,03 |
|  |  |  | 100 | 38 | 973,21 |
| 89 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | Подземная в лотках | 150 | 83 | 2504,30 |
|  |  | Подвальная | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 137 | 3508,68 |
|  |  | Подвальная | 100 | 33 | 845,16 |
| 90 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | Подземная в лотках | 350 | 221 | 11999,82 |
| 91 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | Подземная в лотках | 125 | 12 | 319,82 |
| 92 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | Подземная в лотках | 200 | 100 | 3552,57 |
|  |  |  | 150 | 116 | 3499,98 |
| 93 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | Подземная в лотках | 100 | 104 | 2663,52 |
| 94 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | Подземная в лотках | 200 | 207 | 7353,83 |
|  |  |  | 125 | 24 | 639,63 |
|  |  |  | 8 | 45 | 0,00 |
| 95 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | Подземная в лотках | 125 | 100 | 2665,14 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | Подземная в лотках | 500 | 150 | 10739,41 |
| 97 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | Подземная в лотках | 200 | 65 | 2309,17 |
|  |  |  | 150 | 74 | 2232,75 |
|  |  |  | 125 | 64 | 1705,69 |
|  |  |  | 100 | 63 | 1613,48 |
|  |  |  | 70 | 44 | 1041,05 |
| 98 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | Подземная в лотках | 150 | 49 | 1478,44 |
|  |  |  | 100 | 125 | 3201,35 |
| 99 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | Подземная в лотках | 150 | 123 | 3711,19 |
|  |  |  | 125 | 100 | 2665,14 |
|  |  |  | 100 | 105 | 2689,13 |
|  |  |  | 50 | 33 | 780,79 |
| 100 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | Подземная в лотках | 100 | 3 | 76,83 |
|  |  | Подвальная | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 70 | 23 | 544,19 |
|  |  | Подземная в лотках | 70 | 64 | 1514,26 |
| 101 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | Подземная в лотках | 500 | 131 | 9379,09 |
| 102 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | Подземная в лотках | 300 | 52 | 2453,79 |
| 103 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | Подвальная | 200 | 13 | 461,83 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
|  |  | Подвальная | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 15 | 354,90 |
| 104 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | Подземная в лотках | 400 | 60 | 3746,11 |
| 105 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | Подземная в лотках | 250 | 110 | 4876,06 |
| 106 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | Надземная | 150 | 38 | 1146,55 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 194 | 5853,41 |
| 107 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | Подземная в лотках | 400 | 101 | 6305,95 |
| 108 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | Подземная в лотках | 250 | 121 | 5363,67 |
| 109 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | Подвальная | 200 | 77 | 2735,48 |
| 110 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | Подземная в лотках | 200 | 34 | 1207,88 |
|  |  | Подвальная | 200 | 53 | 1882,86 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 62 | 1870,68 |
| 111 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | Подвальная | 125 | 144 | 3837,80 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 30 | 799,54 |
| 112 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | Подземная в лотках | 400 | 105 | 6555,69 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | Подземная в лотках | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подвальная | 125 | 143 | 3811,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 22 | 586,33 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 16 | 409,77 |
|  |  | Подвальная | 100 | 44 | 1126,88 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | Подземная в лотках | 125 | 27 | 719,59 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 34 | 804,45 |
|  |  | Подвальная | 125 | 139 | 3704,54 |
| 115 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | Подземная в лотках | 200 | 240 | 8526,18 |
| 116 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | Подземная в лотках | 400 | 90 | 5619,16 |
| 117 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | Подземная в лотках | 80 | 25 | 591,51 |
| 118 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | Подвальная | 125 | 72 | 1918,90 |
|  |  |  | 150 | 125 | 3771,53 |
| 119 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | Подземная в лотках | 100 | 29 | 742,71 |
| 120 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
|  |  |  | 70 | 37 | 875,43 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | Подвальная | 400 | 183 | 11425,63 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | Подземная в лотках | 100 | 28 | 717,10 |
|  |  | Подвальная | 100 | 64 | 1639,09 |
| 123 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | Подземная в лотках | 400 | 82 | 5119,68 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | Подземная в лотках | 150 | 197 | 5943,93 |
|  |  |  | 125 | 18 | 479,73 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | Подземная в лотках | 200 | 118 | 4192,04 |
|  |  |  | 100 | 42 | 1075,65 |
| 126 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | Бесканальная т/трасса | 70 | 128 | 3028,52 |
| 127 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 125 | 8 | 213,21 |
|  |  | Подвальная | 125 | 87 | 2318,67 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 35 | 896,38 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | Подземная в лотках | 400 | 122 | 7617,09 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | Подземная в лотках | 200 | 38 | 1349,98 |
|  |  | Подвальная | 200 | 12 | 426,31 |
| 130 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | Подземная в лотках | 100 | 62 | 1587,87 |
| 130 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | Подземная в лотках | 150 | 57 | 1719,82 |
| 131 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | Подвальная | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 18 | 543,10 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | Подземная в лотках | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подвальная | 150 | 150 | 4525,84 |
| 133 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | Подземная в лотках | 150 | 42 | 1267,23 |
|  |  | Подвальная | 150 | 54 | 1629,30 |
| 134 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | Подземная в лотках | 500 | 245 | 17541,04 |
| 135 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | Надземная | 250 | 237 | 10505,70 |
| 136 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | Надземная | 150 | 162 | 4887,90 |
| 137 | Ул. Садовая, (20/1.8) | Надземная | 250 | 169 | 7491,40 |
| 138 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | Надземная | 32 | 44 | 1041,05 |
| 139 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | Подземная в лотках | 300 | 29 | 1368,46 |
|  |  |  | 80 | 41 | 970,07 |
| 140 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | Подземная в лотках | 250 | 133 | 5895,60 |
| 141 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | Подземная в лотках | 100 | 56 | 1434,20 |
| 142 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | Подземная в лотках | 80 | 82 | 1940,15 |
|  |  |  | 50 | 35 | 828,11 |
|  |  | Подвальная | 80 | 98 | 2318,71 |
| 143 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | Подземная в лотках | 250 | 352 | 15603,40 |
| 144 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | Подземная в лотках | 100 | 15 | 384,16 |
|  |  |  | 70 | 42 | 993,73 |
| 145 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | Подземная в лотках | 150 | 38 | 1146,55 |
| 146 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | Бесканальная т/трасса | 80 | 146 | 3454,41 |
|  |  |  | 40 | 43 | 1017,39 |
| 147 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | Подземная в лотках | 100 | 37 | 947,60 |
|  |  | Надземная | 100 | 51 | 1306,15 |
|  |  | Подвальная | 80 | 26 | 615,17 |
|  |  | Надземная | 80 | 135 | 3194,14 |
| 148 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | Надземная | 40 | 29 | 686,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 40 | 77 | 1821,84 |
| 149 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | Надземная | 150 | 446 | 13456,82 |
|  |  |  | 70 | 30 | 709,81 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | Подземная в лотках | 150 | 147 | 4435,32 |
|  |  |  | 100 | 30 | 768,32 |
|  |  |  | 80 | 51 | 1206,68 |
| 151 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | Подземная в лотках | 125 | 71 | 1892,25 |
|  |  |  | 100 | 39 | 998,82 |
|  | Итого: |  |  | 21311 | 818618,82 |

В настоящее время Районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится

Таблица 23 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

Таблица 24 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2025 | 7630 |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2025 | 4200 |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2025-2026 | 1500 |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2025 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2025 | 250 |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2025 | 10400 |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2025 | 1200 |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2025 | 3600 |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |
| ИТОГО |  |  | 89090 |

Таблица 25 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2025-2040 | 29531 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2025-2040 | 130758 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1787 |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1209 |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 673 |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2025-2026 | 38928 |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2025-2026 | 10258 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2025-2040 | 15437 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2025-2040 | 27961 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2025 | 1578 |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |
| Итого |  |  | 259470 |

- обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах ниже.

Таблица 26 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

Таблица 27 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2025 | 7630 |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2025 | 4200 |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2025-2026 | 1500 |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2025 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2025 | 250 |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2025 | 10400 |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2025 | 1200 |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2025 | 3600 |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |
| ИТОГО |  |  | 89090 |

Таблица 28 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2025-2040 | 29531 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2025-2040 | 130758 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1787 |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1209 |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 673 |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2025-2026 | 38928 |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2025-2026 | 10258 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2025-2040 | 15437 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2025-2040 | 27961 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2025 | 1578 |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |
| Итого |  |  | 259470 |

* Полный перечень мероприятий по Районной котельной  указан в пункте «а» Главы 5.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой не предусматривается.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в резерве.

В октябре 2020 года теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию.

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия, которые можно отнести к обеспечивающим перспективную нагрузку представлены в пункте «б» Раздела 9.

- предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 29 Мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии не предусматривается

- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время Районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии не предусматривается.

- меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время Районная котельная (до 01.02.2024 АО «Тутаевская ПГУ») полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится

По состоянию на 01.05.2024 года установленная тепловая мощность Районной котельной  (с 01.02.2024 ООО «Тутаевская ПГУ»)  составляет 156 Гкал/ч., располагаемая мощность – 128 Гкал/ч., номинальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка составляет 104.79 Гкал/ч.

Таблица 30 Технико-экономические показатели ПГУ-ТЭС 52 МВт г. Тутаев

| Основные технико-экономические показатели | Единицы измерения | Состав оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4хГТА-8РМ, 4хКГТ-20-4,0/440, 2хТ-8/10-3,4/0,18 |
| 1. Установленная электрическая мощность | МВт | 44,929 |
| 2. Среднегодовая электрическая мощность | МВт | 19,968 |
| 3. Годовая выработка электроэнергии (2021 год) | млн.кВтчас | 174,449 |
| 4. Годовой отпуск электроэнергии (2021 год) | млн.кВтчас | 158,208 |
| 5. Тепловая мощность, в т.ч. отборов пара ГВП | Гкал/ч | 48,0 28,0 20,0 |
| 6. Среднегодовая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,571 |
| 7. Годовая выработка тепловой энергии (2021 год) | Гкал | 118 920,408 |
| 8. Годовой отпуск полезной тепловой энергии (2021 год) | Гкал | 116 242,746 |

- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не планируется.

- температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепла в тепловые сети г. Тутаева – качественное. Отпуск тепла в тепловые сети производится в соответствие с утвержденными температурными графиками.

К  источникам  тепловой  энергии  с  качественным  регулированием  отпуска  тепла относятся:

- Районная котельная с утвержденным температурным графиком 95/70 0С;

- Центральная	 котельная, с   утвержденным температурным графиком 95/70 0С;

- Котельная  ОПХ,  с  утвержденным  температурным графиком 95/70 0С;

- Котельная  СХТ,  с  утвержденным  температурным графиком 95/70 0С.

- предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зонах действия существующих источников теплоснабжения на расчетный срок представлены в таблицах ниже.

Таблица 31 Полезный отпуск тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
| 1.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
| 1.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 |
| 2.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| 2.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| 2.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.4 | на собственные нужды котельной, в % | % | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 2.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 |
| 3.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
| 3.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
| 3.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 |
| 4.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
| 4.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
| 4.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.4 | потери в сетях, в % | % | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 4.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 4.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 |
| 5.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
| 5.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
| 5.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

Первый вариант (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) предусматривает рост тепловой нагрузки в соответствии с материалами генерального плана.

Во втором варианте (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) развития роста тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 32 Перспективная тепловая нагрузка котельных (1 вариант)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,4084 | 0,4884 |  | 0,5684 | 0,6484 | 0,7284 | 0,8084 | 0,8884 | 0,8884 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 77,92 | 75,01 |  | 72,1 | 69,19 | 66,28 | 63,37 | 60,47 | 60,47 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,054 | 0,049 |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,48 | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 90,29 | 90,47 |  | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 78,59 |  | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,0545 |  | 0,05 | 0,0455 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,54 |  | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 92,45 |  | 92,62 | 92,78 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |

Таблица 33 Перспективный баланс

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 2127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 |
|  |  | % | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1072,197 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 1051,500 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 20,697 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 229,191 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 |
|  |  | % | 21,376 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 822,309 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |

Анализ данных таблицы показал, что на перспективу к расчетному сроку дефицитной не является ни одна из котельных.

- предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Таблица 34 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2026-2027 | 18176,266 |
| 2 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2026-2027 | 6000 |
| 3 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2026-2027 | 20000 |
| 4 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2026-2027 | 8000 |
| 5 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2026-2027 | 9333,334 |
| 6 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2026-2027 | 823,6 |
| 7 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2026-2027 | 15005,134 |
| 8 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2026-2027 | 126,66 |
| 9 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2026-2027 | 126,66 |
| 10 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2026-2027 | 146,66 |
| 11 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2026-2027 | 506,34 |

Таблица 35 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2026 | 7630 |
| 2 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2026 | 4200 |
| 3 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2026-2027 | 1500 |
| 4 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2026 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2026 | 10400 |
| 2 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2026 | 1200 |
| 3 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2026 | 3600 |

Таблица 36 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1787 |
| 2 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1209 |
| 3 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 673 |
| 4 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2026-2027 | 38928 |
| 5 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2026-2027 | 10258 |
| 6 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1578 |
| 7 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |

В настоящее время Районная котельная  полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Расчет показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. Для повышения надежности теплоснабжения потребителей, предполагается выполнить резервирование (кольцевание) тепловых сетей капитальной застройки города.

Таким образом, строительство новых участков необходимо как для создания единой тепловой сети, так и для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории муниципального образования, предполагается строительство и перекладка тепловых сетей в связи с увеличением существующей тепловой нагрузки.

На территории осваиваемых районов, согласно Генеральному плану, планируется как малоэтажная, так и многоэтажная застройка. По этой причине для обеспечения тепловой энергией объектов, расположенных в указанных микрорайонах, предстоит прокладка тепловых сетей.

Согласно генеральному плану, планируется осуществление следующих мероприятий по строительству тепловых сетей:

Строительство тепловых сетей для теплоснабжения новых площадок многоквартирного строительства №№ 4, 9, 10 – 1,6 км. (2020-2022 года).

Строительство тепловых сетей для теплоснабжения новых площадок многоквартирного строительства №№ 1, 2, 5 – 0,4 км. (2020-2035 года).

Так же, планируются к замене участки тепловых сетей от районной котельной взамен существующих, с целью увеличения пропускной способности сетей и снижения аварийности. Перечень участков представлен в пункте «б» Раздела 9.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа

Мероприятия, описанные в пункте «б» Раздела 9 проводятся с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, предполагается выполнить реконструкцию отдельных участков тепловых сетей капитальной застройки города.

Таблица 37 Перечень участков подлежащих замене в связи с исчерпание эксплуатационного срока

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Способ прокладки т/с | Диаметр, мм | Протяжен-ть (2-х труб. исполнении), м.п. | Стоимость замены (НЦС 81-02-13-2023), тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | Подземная в лотках | 500 | 331 | 23698,31 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | Подземная в лотках | 500 | 65 | 4653,75 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | Подземная в лотках | 500 | 299 | 21407,23 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | Подземная в лотках | 200 | 67 | 2380,22 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | Наружная т/трасса | 200 | 120 | 4263,09 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | Подземная в лотках | 200 | 146 | 5186,76 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | Наружная т/трасса | 200 | 272 | 9663,00 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | Бесканальная т/трасса | 150 | 41 | 1237,06 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | Подземная в лотках | 150 | 80 | 2413,78 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | Бесканальная т/трасса | 150 | 77 | 2323,26 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | Бесканальная т/трасса | 100 | 143 | 3662,34 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | Наружная т/трасса | 100 | 114 | 2919,63 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | Наружная т/трасса | 80 | 85 | 2011,13 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | Бесканальная т/трасса | 80 | 138 | 3265,12 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | Подземная в лотках | 250 | 19 | 842,23 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | Подземная в лотках | 100 | 128 | 3278,18 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | Подземная в лотках | 150 | 72 | 2172,40 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | Подземная в лотках | 100 | 72 | 1843,98 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | Подземная в лотках | 150 | 68 | 2051,71 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 150 | 165 | 4978,42 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | Подземная в лотках | 250 | 76 | 3368,92 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | Подземная в лотках | 200 | 74 | 2628,90 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | Подземная в лотках | 200 | 37 | 1314,45 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | Подземная в лотках | 70 | 32 | 757,13 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | Подземная в лотках | 125 | 42 | 1119,36 |
|  |  | Подвальная | 125 | 99 | 2638,49 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | Подвальная | 150 | 124 | 3741,36 |
|  |  |  | 80 | 47 | 1112,04 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | Подземная в лотках | 100 | 43 | 1101,26 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | Подземная в лотках | 200 | 198 | 7034,10 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | Подземная в лотках | 400 | 57 | 3558,80 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | Подземная в лотках | 150 | 158 | 4767,21 |
|  |  |  | 125 | 69 | 1838,95 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | Бесканальная в ППУ | 200 | 66 | 2344,70 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | Подвальная | 200 | 154 | 5470,96 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | Подземная в лотках | 200 | 30 | 1065,77 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | Подземная в лотках | 200 | 58 | 2060,49 |
|  |  | Надземная | 150 | 92 | 2775,85 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | Подземная в лотках | 150 | 13 | 392,24 |
|  |  |  | 80 | 157 | 3714,67 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | Подземная в лотках | 125 | 59 | 1572,43 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | Подземная в лотках | 80 | 44 | 1041,05 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 40 | 2497,41 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | Подземная в лотках | 250 | 105 | 4654,42 |
|  |  | Подвальная | 250 | 48 | 2127,74 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 21 | 537,83 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | Подземная в лотках | 100 | 73 | 1869,59 |
|  |  | Подвальная | 100 | 127 | 3252,57 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 80 | 55 | 1301,32 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | Подвальная | 80 | 31 | 733,47 |
|  |  |  | 50 | 50 | 1183,02 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | Подземная в лотках | 200 | 47 | 1669,71 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | Подземная в лотках | 100 | 19 | 486,61 |
|  |  | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | Подземная в лотках | 150 | 60 | 1810,33 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | Подвальная | 150 | 112 | 3379,29 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | Подземная в лотках | 80 | 70 | 1656,22 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | Подземная в лотках | 125 | 39 | 1039,40 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. №66(17.14-ж.д.66) | Подземная в лотках | 80 | 20 | 473,21 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | Подвальная | 200 | 20 | 710,51 |
|  |  |  | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 16 | 378,57 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | Подземная в лотках | 400 | 102 | 6368,38 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | Подземная в лотках | 400 | 86 | 5369,42 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | Подземная в лотках | 400 | 63 | 3933,41 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | Подземная в лотках | 150 | 15 | 452,58 |
|  |  | Подвальная | 150 | 55 | 1659,47 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | Подземная в лотках | 200 | 71 | 2522,33 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | Подземная в лотках | 150 | 44 | 1327,58 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | Подвальная | 80 | 126 | 2981,20 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | Подземная в лотках | 125 | 48 | 1279,27 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | Подземная в лотках | 100 | 119 | 3047,69 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | Подвальная | 100 | 241 | 6172,20 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" | Подземная в лотках |  |  | 0,00 |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | Подземная в лотках | 273 | 54 | 2543,98 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | Подвальная | 273 | 154 | 7255,06 |
|  |  | Подземная в лотках | 273 | 71 | 3344,87 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | Подземная в лотках | 200 | 8 | 284,21 |
|  |  | Подвальная | 200 | 9 | 319,73 |
|  |  | Подвальная | 150 | 53 | 1599,13 |
|  |  | Подвальная | 100 | 59 | 1511,04 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 14 | 358,55 |
|  |  | Подвальная | 50 | 45 | 1064,71 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | Надземная | 100 | 139 | 3559,90 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | Подземная в лотках | 200 | 40 | 1421,03 |
|  |  | Подвальная | 125 | 252 | 6716,15 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | Подземная в лотках | 200 | 15 | 532,89 |
|  |  | Надземная | 200 | 15 | 532,89 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | Надземная | 150 | 121 | 3650,84 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | Подземная в лотках | 125 | 29 | 772,89 |
|  |  | Подвальная | 100 | 138 | 3534,29 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 80 | 53 | 1254,00 |
| 79 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | Надземная | 500 | 646 | 46251,08 |
| 80 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | Надземная | 300 | 429 | 20243,74 |
| 81 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 125 | 282 | 7515,69 |
|  |  | Надземная | 80 | 65 | 1537,92 |
| 82 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | Надземная | 500 | 321 | 22982,35 |
| 83 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | Надземная | 500 | 345 | 24700,65 |
| 84 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | Подземная в лотках | 500 | 119 | 8519,93 |
| 85 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | Подземная в лотках | 150 | 183 | 5521,52 |
| 86 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | Подвальная | 125 | 47 | 1252,62 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
| 87 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | Подземная в лотках | 500 | 237 | 16968,27 |
| 88 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | Подземная в лотках | 200 | 137 | 4867,03 |
|  |  |  | 100 | 38 | 973,21 |
| 89 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | Подземная в лотках | 150 | 83 | 2504,30 |
|  |  | Подвальная | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 137 | 3508,68 |
|  |  | Подвальная | 100 | 33 | 845,16 |
| 90 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | Подземная в лотках | 350 | 221 | 11999,82 |
| 91 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | Подземная в лотках | 125 | 12 | 319,82 |
| 92 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | Подземная в лотках | 200 | 100 | 3552,57 |
|  |  |  | 150 | 116 | 3499,98 |
| 93 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | Подземная в лотках | 100 | 104 | 2663,52 |
| 94 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | Подземная в лотках | 200 | 207 | 7353,83 |
|  |  |  | 125 | 24 | 639,63 |
|  |  |  | 8 | 45 | 0,00 |
| 95 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | Подземная в лотках | 125 | 100 | 2665,14 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | Подземная в лотках | 500 | 150 | 10739,41 |
| 97 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | Подземная в лотках | 200 | 65 | 2309,17 |
|  |  |  | 150 | 74 | 2232,75 |
|  |  |  | 125 | 64 | 1705,69 |
|  |  |  | 100 | 63 | 1613,48 |
|  |  |  | 70 | 44 | 1041,05 |
| 98 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | Подземная в лотках | 150 | 49 | 1478,44 |
|  |  |  | 100 | 125 | 3201,35 |
| 99 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | Подземная в лотках | 150 | 123 | 3711,19 |
|  |  |  | 125 | 100 | 2665,14 |
|  |  |  | 100 | 105 | 2689,13 |
|  |  |  | 50 | 33 | 780,79 |
| 100 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | Подземная в лотках | 100 | 3 | 76,83 |
|  |  | Подвальная | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 70 | 23 | 544,19 |
|  |  | Подземная в лотках | 70 | 64 | 1514,26 |
| 101 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | Подземная в лотках | 500 | 131 | 9379,09 |
| 102 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | Подземная в лотках | 300 | 52 | 2453,79 |
| 103 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | Подвальная | 200 | 13 | 461,83 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
|  |  | Подвальная | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 15 | 354,90 |
| 104 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | Подземная в лотках | 400 | 60 | 3746,11 |
| 105 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | Подземная в лотках | 250 | 110 | 4876,06 |
| 106 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | Надземная | 150 | 38 | 1146,55 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 194 | 5853,41 |
| 107 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | Подземная в лотках | 400 | 101 | 6305,95 |
| 108 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | Подземная в лотках | 250 | 121 | 5363,67 |
| 109 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | Подвальная | 200 | 77 | 2735,48 |
| 110 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | Подземная в лотках | 200 | 34 | 1207,88 |
|  |  | Подвальная | 200 | 53 | 1882,86 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 62 | 1870,68 |
| 111 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | Подвальная | 125 | 144 | 3837,80 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 30 | 799,54 |
| 112 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | Подземная в лотках | 400 | 105 | 6555,69 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | Подземная в лотках | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подвальная | 125 | 143 | 3811,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 22 | 586,33 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 16 | 409,77 |
|  |  | Подвальная | 100 | 44 | 1126,88 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | Подземная в лотках | 125 | 27 | 719,59 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 34 | 804,45 |
|  |  | Подвальная | 125 | 139 | 3704,54 |
| 115 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | Подземная в лотках | 200 | 240 | 8526,18 |
| 116 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | Подземная в лотках | 400 | 90 | 5619,16 |
| 117 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | Подземная в лотках | 80 | 25 | 591,51 |
| 118 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | Подвальная | 125 | 72 | 1918,90 |
|  |  |  | 150 | 125 | 3771,53 |
| 119 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | Подземная в лотках | 100 | 29 | 742,71 |
| 120 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
|  |  |  | 70 | 37 | 875,43 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | Подвальная | 400 | 183 | 11425,63 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | Подземная в лотках | 100 | 28 | 717,10 |
|  |  | Подвальная | 100 | 64 | 1639,09 |
| 123 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | Подземная в лотках | 400 | 82 | 5119,68 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | Подземная в лотках | 150 | 197 | 5943,93 |
|  |  |  | 125 | 18 | 479,73 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | Подземная в лотках | 200 | 118 | 4192,04 |
|  |  |  | 100 | 42 | 1075,65 |
| 126 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | Бесканальная т/трасса | 70 | 128 | 3028,52 |
| 127 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 125 | 8 | 213,21 |
|  |  | Подвальная | 125 | 87 | 2318,67 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 35 | 896,38 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | Подземная в лотках | 400 | 122 | 7617,09 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | Подземная в лотках | 200 | 38 | 1349,98 |
|  |  | Подвальная | 200 | 12 | 426,31 |
| 130 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | Подземная в лотках | 100 | 62 | 1587,87 |
| 130 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | Подземная в лотках | 150 | 57 | 1719,82 |
| 131 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | Подвальная | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 18 | 543,10 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | Подземная в лотках | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подвальная | 150 | 150 | 4525,84 |
| 133 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | Подземная в лотках | 150 | 42 | 1267,23 |
|  |  | Подвальная | 150 | 54 | 1629,30 |
| 134 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | Подземная в лотках | 500 | 245 | 17541,04 |
| 135 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | Надземная | 250 | 237 | 10505,70 |
| 136 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | Надземная | 150 | 162 | 4887,90 |
| 137 | Ул. Садовая, (20/1.8) | Надземная | 250 | 169 | 7491,40 |
| 138 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | Надземная | 32 | 44 | 1041,05 |
| 139 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | Подземная в лотках | 300 | 29 | 1368,46 |
|  |  |  | 80 | 41 | 970,07 |
| 140 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | Подземная в лотках | 250 | 133 | 5895,60 |
| 141 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | Подземная в лотках | 100 | 56 | 1434,20 |
| 142 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | Подземная в лотках | 80 | 82 | 1940,15 |
|  |  |  | 50 | 35 | 828,11 |
|  |  | Подвальная | 80 | 98 | 2318,71 |
| 143 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | Подземная в лотках | 250 | 352 | 15603,40 |
| 144 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | Подземная в лотках | 100 | 15 | 384,16 |
|  |  |  | 70 | 42 | 993,73 |
| 145 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | Подземная в лотках | 150 | 38 | 1146,55 |
| 146 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | Бесканальная т/трасса | 80 | 146 | 3454,41 |
|  |  |  | 40 | 43 | 1017,39 |
| 147 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | Подземная в лотках | 100 | 37 | 947,60 |
|  |  | Надземная | 100 | 51 | 1306,15 |
|  |  | Подвальная | 80 | 26 | 615,17 |
|  |  | Надземная | 80 | 135 | 3194,14 |
| 148 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | Надземная | 40 | 29 | 686,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 40 | 77 | 1821,84 |
| 149 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | Надземная | 150 | 446 | 13456,82 |
|  |  |  | 70 | 30 | 709,81 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | Подземная в лотках | 150 | 147 | 4435,32 |
|  |  |  | 100 | 30 | 768,32 |
|  |  |  | 80 | 51 | 1206,68 |
| 151 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | Подземная в лотках | 125 | 71 | 1892,25 |
|  |  |  | 100 | 39 | 998,82 |
|  | Итого: |  |  | 21311 | 818618,82 |

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1976 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Согласно генеральному плану, планируется осуществление следующих мероприятий по реконструкции тепловых сетей:

реконструкция тепловых сетей старше 25 лет

постепенный переход на закрытую схему теплоснабжения до 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Трубопроводы, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и по результатам акустической томографии, гидравлического испытания представлены в таблице ниже.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 38 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 |

Таблица 39 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |

Районная котельная

Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей (2027-2035 гг.)

- предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления  которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 40 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 |

Таблица 41 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |

Районная котельная

Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей Районной котельной (2027-2035 гг.)

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время в качестве основных видов топлива на источниках тепловой энергии муниципального образования используются уголь, мазут и природный газ.

Изменение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с изменением, в перспективе, производства тепловой энергии на источниках, а также с реконструкцией и модернизацией существующих источников тепловой энергии.

Таблица 42 Перспективный топливный баланс источника Районной котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Затрачено топлива | тыс. м3 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| природный газ | млн. м3 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 89,8 | 89,6 | 89,4 | 89,2 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии | кг.у.т./ Гкал | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 |

В связи с вводом в эксплуатацию ПГУ-ТЭС 52 МВт в 2020 году в целом по Районной котельной  произошло снижение удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию.

Согласно утвержденного приказа Минэнерго России от 30 апреля 2021 г № 324 УРУТ на отпуск тепла – 146,1 кг.ут/Гкал,  УРУТ на отпуск электроэнергии – 319,9 г.у.т/кВтч.

Фактический удельный расход условного топлива на отпуск ЭЭ (2021г) – 352,289 г.у.т/кВт.ч

Таблица 43 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 74,27 | 10,45 |
| 2 | февраль | -10,7 | 71,88 | 10,11 |
| 3 | март | -5,1 | 60,71 | 8,54 |
| 4 | апрель | 3,7 | 43,11 | 6,06 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 11,35 | 1,60 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 8,34 | 1,17 |
| 7 | июнь | 15,7 | 7,79 | 1,10 |
| 8 | июль | 17,6 | 7,54 | 1,06 |
| 9 | август | 16 | 7,76 | 1,09 |
| 10 | сентябрь | 10 | 8,47 | 1,19 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 43,71 | 6,15 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 55,92 | 7,86 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 66,70 | 9,38 |

Рисунок 5 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 44 Перспективный топливный баланс центральной котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн. м3 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
| -мазут | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс. тут | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,1 | 91,4 | 92,1 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 158,51 | 157,95 | 157,40 | 156,84 | 156,28 | 155,16 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 45 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 1,090 | 0,15 |
| 2 | февраль | -10,7 | 1,051 | 0,14 |
| 3 | март | -5,1 | 0,870 | 0,12 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,585 | 0,08 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,348 | 0,05 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | август | 16 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,594 | 0,08 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,793 | 0,11 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,967 | 0,13 |

Рисунок 6 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 46   Перспективный топливный баланс котельной ОПХ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн. м3 | 0,338 | 0,335 | 0,332 | 0,329 | 0,325 | 0,319 | 0,319 |
| -мазут | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс. тут | 0,378 | 0,375 | 0,371 | 0,367 | 0,363 | 0,356 | 0,356 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 89,7 | 90,1 | 90,5 | 90,9 | 91,3 | 92,1 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 159,24 | 158,56 | 157,88 | 157,20 | 156,52 | 155,16 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 47 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | февраль | -10,7 | 0,42 | 0,06 |
| 3 | март | -5,1 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,23 | 0,03 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,13 | 0,02 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | август | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,31 | 0,04 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,39 | 0,05 |

Рисунок 7 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 48 Перспективный топливный баланс котельной СХТ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн. м3 | 0,249 | 0,247 | 0,246 | 0,244 | 0,242 | 0,239 | 0,239 |
| -мазут | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс. тут | 0,281 | 0,279 | 0,277 | 0,275 | 0,273 | 0,270 | 0,270 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,1 | 91,4 | 92,1 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 158,51 | 157,95 | 157,40 | 156,84 | 156,28 | 155,16 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 49 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | февраль | -10,7 | 0,42 | 0,06 |
| 3 | март | -5,1 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,23 | 0,03 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,13 | 0,02 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | август | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,31 | 0,04 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,39 | 0,05 |

Рисунок 8 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 50 Перспективный топливный баланс котельной Тутаевской ЦРБ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Затрачено топлива | млн. м3 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 0,998 | 0,998 |
| природный газ | млн. м3 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 0,998 | 0,998 |
| Затраты топлива | тыс. тут | 1,154 | 1,149 | 1,145 | 1,140 | 1,136 | 1,127 | 1,127 |
| КПД котельной | % | 85,7 | 85,9 | 86,1 | 86,3 | 86,5 | 86,9 | 86,9 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 166,62 | 166,25 | 165,88 | 165,52 | 165,15 | 164,42 | 164,42 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 51 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 1,840 | 0,250 |
| 2 | февраль | -10,7 | 1,765 | 0,240 |
| 3 | март | -5,1 | 1,414 | 0,192 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,861 | 0,117 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,410 | 0,056 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,068 | 0,009 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,064 | 0,009 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,063 | 0,009 |
| 9 | август | 16 | 0,064 | 0,009 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,069 | 0,009 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,880 | 0,120 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 1,263 | 0,172 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 1,602 | 0,218 |

Рисунок 9 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч.

- потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии не используются

Описание   основного,   резервного   и   аварийного   топлива   источников   тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблице ниже.

Таблица 52 Виды топлива для котельных

| Наименование котельной | Адрес | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | Газ |
| №21 Микляиха | Константиновское СП п. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 14 | Газ |
| Котельная д. Емишево | Артемьевское СП п. Емишево, -Промзона 4, здание №7. | Газ |
| Котельная д. Столбищи | Артемьевское СП д. Столбищи, ул. Центральная д.8а | Газ |
| Котельная п. Константиновский | Константиновское СП п. Константиновский, ул. Ветеранов войны, д. 7 | Газ |
| Котельная п. Никульское | Чебаковское СП Промзона, 160м западнее п. Никульское | Газ |
| Котельная Тутаевская ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | Газ |
| Районная котельная г. Тутаев | г. Тутаев, ул. Промышленная, д.15 | Газ |
| Котельная "ОПХ" | г. Тутаев, левый берег, ул. Толбухина, 184 | Мазут |
| Котельная п. Чебаково | Чебаковское СП п. Чебаково, ул. Депутатская, д.15 | Мазут |
| №5 Красный бор | Левобережное СП, п. | Уголь |

| Наименование источника | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо |
| Районная котельная | Природный газ | Дизельное топливо |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт, | Природный газ | - |

- виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлива, используемого при производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения  представлено на рисунке ниже.

- преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Описание   основного,   резервного   и   аварийного   топлива   источников   тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблице ниже.

Таблица 53 Виды топлива для котельных

| Наименование котельной | Адрес | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | Газ |
| №21 Микляиха | Константиновское СП п. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 14 | Газ |
| Котельная д. Емишево | Артемьевское СП п. Емишево-Промзона 4, здание №7. | Газ |
| Котельная д. Столбищи | Артемьевское СП д. Столбищи, ул. Центральная д.8а | Газ |
| Котельная п. Константиновский | Константиновское СП п. Константиновский, ул. Ветеранов войны, д. 7 | Газ |
| Котельная п. Никульское | Чебаковское СП Промзона, 160м западнее п. Никульское | Газ |
| Котельная Тутаевская ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | Газ |
| Районная котельная г. Тутаев | г. Тутаев, ул. Промышленная, д.15 | Газ |
| Котельная "ОПХ" | г. Тутаев, левый берег, ул. Толбухина, 184 | Мазут |
| Котельная п. Чебаково | Чебаковское СП п. Чебаково, ул. Депутатская, д.15 | Мазут |
| №5 Красный бор | Левобережное СП, п. | Уголь |

| Наименование источника | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо |
| Районная котельная | Природный газ | Дизельное топливо |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт, | Природный газ | - |

- приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха, отсутствуют.

Система поставок топлива работает надежно.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В настоящее время Районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится

Таблица 54 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2026-2027 | 18176,266 |
| 2 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2026-2027 | 6000 |
| 3 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2026-2027 | 20000 |
| 4 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2026-2027 | 8000 |
| 5 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2026-2027 | 9333,334 |
| 6 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2026-2027 | 823,6 |
| 7 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2026-2027 | 15005,134 |
| 8 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2026-2027 | 126,66 |
| 9 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2026-2027 | 126,66 |
| 10 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2026-2027 | 146,66 |
| 11 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2026-2027 | 506,34 |

Таблица 55 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2026 | 7630 |
| 2 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2026 | 4200 |
| 3 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2026-2027 | 1500 |
| 4 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2026 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2026 | 10400 |
| 2 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2026 | 1200 |
| 3 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2026 | 3600 |

Таблица 56 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1787 |
| 2 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1209 |
| 3 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 673 |
| 4 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2026-2027 | 38928 |
| 5 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2026-2027 | 10258 |
| 6 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1578 |
| 7 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия.

Таблица 57 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2026-2027 | 5050,821 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2026-2027 | 5056,839 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2026-2027 | 6896,001 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2026-2027 | 5565,789 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2026-2027 | 11055,519 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2026-2027 | 4101,27 |
| 7 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2026-2027 | 5838,411 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2026-2027 | 2672,0601 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2026-2027 | 3912,561 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2026-2027 | 3774,369 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2026-2027 | 3689,37 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2026-2027 | 3151,689 |
| 13 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2026-2027 | 919,92 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2026-2027 | 702,9 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2026-2027 | 913,17 |
| 16 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2026-2027 | 6467,49 |
| 17 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2026-2027 | 6000 |
| 18 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2026-2040 | 905641,1 |

Таблица 58 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 | 45000 |

Таблица 59 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2026-2040 | 27891 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2026-2040 | 122586 |
| 3 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2026-2040 | 14407 |
| 4 | Замена участков тепловых сетей | 2026-2040 | 22369 |

Таблица 60 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2026-2027 | 18176,266 | 9088,133 | 9088,133 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2026-2027 | 3367,214 | 1683,607 | 1683,607 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2026-2027 | 3371,226 | 1685,613 | 1685,613 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2026-2027 | 4597,334 | 2298,667 | 2298,667 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2026-2027 | 3710,526 | 1855,263 | 1855,263 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2026-2027 | 7370,346 | 3685,173 | 3685,173 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2026-2027 | 2734,18 | 1367,09 | 1367,09 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2026-2027 | 3892,274 | 1946,137 | 1946,137 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2026-2027 | 1781,3734 | 890,6867 | 890,6867 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2026-2027 | 2608,374 | 1304,187 | 1304,187 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2026-2027 | 2516,246 | 1258,123 | 1258,123 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2026-2027 | 2459,58 | 1229,79 | 1229,79 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2026-2027 | 2101,126 | 1050,563 | 1050,563 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2026-2027 | 613,28 | 306,64 | 306,64 |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2026-2027 | 468,6 | 234,3 | 234,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2026-2027 | 608,78 | 304,39 | 304,39 |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2026-2027 | 4311,66 | 2155,83 | 2155,83 |  |  |  |  |  |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2026-2027 | 6000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2026-2027 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2026-2027 | 8000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2026-2027 | 1975,2 | 987,6 | 987,6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2026-2027 | 9333,334 | 4666,667 | 4666,667 |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2026-2027 | 823,6 | 411,8 | 411,8 |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2026-2027 | 15005,134 | 7502,567 | 7502,567 |  |  |  |  |  |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2026-2027 | 126,66 | 63,33 | 63,33 |  |  |  |  |  |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2026-2027 | 126,66 | 63,33 | 63,33 |  |  |  |  |  |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2026-2027 | 146,66 | 73,33 | 73,33 |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2026-2027 | 506,34 | 253,17 | 253,17 |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев; | 2026-2027 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2026-2027 | 533,34 | 266,67 | 266,67 |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2026-2040 | 840591,8 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 390296 | 125049,3 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2026-2028 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 1001857,1 | 140681,96 | 140681,96 | 75049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 390296 | 125049,3 |

Таблица 61 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2026 | 7630 | 7630 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2026 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2026-2027 | 1500 | 500 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2026 | 15680 | 15680 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 57650 | 30130 | 4120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 0 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2026 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2026 | 10400 | 10400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2026 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2026 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 | 45000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 89090 | 62570 | 3120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 0 |

Таблица 62 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2026-2040 | 27891 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 9844 | 9844 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2026-2040 | 122586 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 49033 | 32692 | 8172 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1787 | 1787 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1209 | 1209 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 673 | 673 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2026-2027 | 38928 | 19464 | 19464 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2026-2027 | 10258 | 5129 | 5129 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2026-2040 | 14407 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 8233 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2026-2040 | 22369 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 33553 | 22369 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1578 | 1578 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 | 1350 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 243036 | 47624 | 41027 | 16434 | 16434 | 57295 | 77118 | 48618 |

В таблице ниже перечень мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2025 № 79 («Об утверждении правил списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов российской Федерации по указанным бюджетным кредитам»)

Таблица 222 Капитальный ремонт тепловых сетей к котельным левый берег г. Тутаев

| № п/п | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" через ТК-1 до ТК-2, через ВР-7,8,9,12,10,11 до домов № 95а,97 по ул. Ленина, домов № 39,43 по ул. Архангельской | 10 070,29 | 174,51 |  |  | 10 244,80 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ТК-9, ВР-1, ВР-4, ТК-10, ВР-2, ВР-3 до до домов № 36/96 (шк№2), 50, 52, 54, 56, 58 по ул. 2-я Овражная | 27 908,3 | 392,22 |  |  | 28 300,52 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ВР-6, ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8 до домов № 28а, 28в, 28, 30 по ул. 2-я Овражная, домов № 71, 79, 81 по ул. Ленина | 16 164,82 | 450,35 |  |  | 16 615,17 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "ОПХ" через ТК-1 до домов № 176, 174, 172, 170 по ул. Толбухина | 12 151,93 | 125,21 |  |  | 12 277,14 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4 до домов № 165, 169, 191, 193, 195, 199, 201, 203, д/с "Березка" | 10 900,36 | 704,79 |  |  | 11 605,15 |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ВР-1, ТК-6, ТК-7 до домов № 183, 185, 187 по ул. Толбухина и к зданию магазина | 11 904,05 | 277,68 |  |  | 12 181,73 |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "СХТ" через Вр-1, ТК-1, Вр-2,3,4,5,6,7 до домов № 4, 6, 8, 14 по ул. Осипенко и до ТК-2 | 6 818,91 | 83,08 |  |  | 6 901,99 |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через Вр-8,9,10, ТК-3, Вр-11 до до дома № 31а по ул. Осипенко, до домов № 1, 3, 3а по ул. Толбухина | 5 528,41 | 111,99 |  |  | 5 640,40 |
|  |  | 101 447,07 | 2 319,83 |  |  | 103 766,90 |
|  |  | 101 447,07 | 2 319,83 |  |  | 103 766,90 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Временные здания и сооружения для наружных сетей теплоснабжения 1,1% | 1 115,92 | 25,52 |  |  | 1 141,44 |
|  |  | 1 115,92 | 25,52 |  |  | 1 141,44 |
|  |  | 102 562,99 | 2 345,35 |  |  | 104 908,34 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" через ТК-1 до ТК-2, через ВР-7,8,9,12,10,11 до домов № 95а,97 по ул. Ленина, домов № 39,43 по ул. Архангельской |  |  |  | 65,22 | 65,22 |
| 11 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ТК-9, ВР-1, ВР-4, ТК-10, ВР-2, ВР-3 до до домов № 36/96 (шк№2), 50, 52, 54, 56, 58 по ул. 2-я Овражная |  |  |  | 204,75 | 204,75 |
| 12 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ВР-6, ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8 до домов № 28а, 28в, 28, 30 по ул. 2-я Овражная, домов № 71, 79, 81 по ул. Ленина |  |  |  | 445,94 | 445,94 |
| 13 | Пусконаладочные работы "вхолостую" по объекту: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4 до домов № 165, 169, 191, 193, 195, 199, 201, 203, д/с "Березка |  |  |  | 65,22 | 65,22 |
| 14 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ВР-1, ТК-6, ТК-7 до домов № 183, 185, 187 по ул. Толбухина и к зданию магазина |  |  |  | 204,75 | 204,75 |
| 15 | Пусконаладочные работы"вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через Вр-8,9,10, ТК-3, Вр-11 до до дома № 31а по ул. Осипенко, до домов № 1, 3, 3а по ул. Толбухина |  |  |  | 65,22 | 65,22 |
| 16 | Производство работ в зимнее время (Капремонт- тепловые сети 1,82%, к=1,1 -3 зона) 2% | 2 051,26 | 46,91 |  |  | 2 098,17 |
| 17 | Утилизация строительного мусора и лома асфальта на полигоне ТБО |  |  |  | 1 632,22 | 1 632,22 |
|  |  | 2 051,26 | 46,91 |  | 2 683,32 | 4 781,49 |
|  |  | 104 614,25 | 2 392,26 |  | 2 683,32 | 109 689,83 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Затраты на экспертизу сметной документации (306450,35/1,2=255375,29 |  |  |  | 255,38 | 255,38 |
|  |  |  |  |  | 255,38 | 255,38 |
|  |  | 104 614,25 | 2 392,26 |  | 2 938,70 | 109 945,21 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Непредвиденные расходы для объектов производственного назначения, линейных объектов, 3% | 3 138,43 | 71,77 |  | 88,16 | 3 298,36 |
|  |  | 3 138,43 | 71,77 |  | 88,16 | 3 298,36 |
|  |  | 107 752,68 | 2 464,03 |  | 3 026,86 | 113 243,57 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НДС - 20% | 21 550,54 | 492,81 |  | 605,37 | 22 648,72 |
|  |  | 21 550,54 | 492,81 |  | 605,37 | 22 648,72 |
|  |  | 129 303,22 | 2 956,84 |  | 3 632,23 | 135 892,29 |

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима не предусмотрены.

- предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 63 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 |

Таблица 64 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |

Районная котельная

Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей  (2027-2035 гг.)

- оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Расчёт показателей эффективности производится в т.ч. на основании тарифной документации. В предложенных в Схеме мероприятиях не определены все эксплуатирующие организации, поэтому расчет эффективности инвестиции не производился

- величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период ремонтной компании 2023 года, выполнены следующие запланированные мероприятия:

1. Тепловые сети (город):

Для проверки прочности и плотности тепловых сетей, по окончанию и до начала отопительного сезона, трубопроводы подвергаются гидравлическим испытаниям. Испытание тепловых сетей избыточным давлением проводились 15 мая и 04 сентября текущего года. По результатам проведенной диагностики, анализа статистики повреждений и проведенных испытаний тепловых сетей выявлены участки трубопроводом с наибольшем износом, на которых высока вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Выполнен плановый текущий ремонт городских тепловых сетей с заменой участков, общей протяженностью – 566 метра (в двух трубном исполнении), в том числе на участках:

ул. Моторостроителей, д.79, ремонт ТК-А6.2ТК 6А.4, замена подающего и обратного трубопровода Ду100 -24п.м.;

- ул. Советская, д.10-12, замена обратного трубопровода Ду80мм – 48,5 м.;

- ул. Комсомольская, ТК-11А -ТК-11, подающего и обратного трубопроводов Ду 400– 44 м.;

- ул. Комсомольская, д.46-74, замена подающего и обратного трубопроводов Ду150 – 36 м.;

- ул. Комсомольская, ТК11-ТК12, замена обратного трубопровода Ду400-24п.м.;

- ул. Комсомольская, д.№96-98, замена подающего трубопровода, Ду100-42п.м.;

- ул. Дементьева, ТК-6/9 ТК-7/9, замена подающего трубопровода, Ду530-12п.м.;

- ул. Комсомольская, д .76-70, подающего и обратного трубопроводов Ду80 – 10 м.;

- ул. Моторостроителей, д.№83, замена подающего трубопровода, Ду350-26 п.м.;

- ул. Пролетарская, д.№37, замена подающего и обратного трубопроводов Ду50 – 16 м.;

- ул. Комсомольская, д .89 - 91, подающего и обратного трубопроводов Ду80 – 24 м.;

- ул. Комсомольская, д.42 - ул. Пролетарская, д.39, замена обратного и подающего трубопровода Ду150 – 139 п.м., Ду100 – 74 п.м.;

- ул. Моторостроителей д.75 (ТК-А6.2А), замена подающего и обратного трубопроводов Ду100 – 93 п.м.;

- ул. Моторостроителей д.79 (ТК-А6.2), замена подающего и обратного трубопровода Ду150 – 37 п.м.;

- ул. Моторостроителей  (ТК-А6.2- ТК-А6.2А) замена подающего и обратного трубопровода Ду200 -52 п.м.;

- ул. Моторостроителей, д.73, замена подающего и обратного трубопровода Ду200 – 98 п.м.;

- ул. Моторостроителей, д.77, замена подающего и обратного трубопровода Ду100 – 54 п.м.

- замена запорной арматуры диаметром от  Ду15 до Ду300 мм – 23 ед.,

- исполнение по участку «Тепловые сети» от плана-графика подготовки к ОЗП 2023-2024гг., составляет – 100%. Затраты на выполнение текущего ремонта тепловых сетей ремонтным персоналом АО «Тутаевская ПГУ» составили 5 834 тыс. рублей.

2. Районная котельная:

С начала ремонтной компании, персоналом АО «Тутаевская ПГУ» произведена замена дефектных труб различных диаметров, выполнена замена запорной арматуры диаметром от Ду15 до Ду250мм., произведен ремонт насосного оборудования, выполнен ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Все работы выполнены персоналам АО «Тутаевская ПГУ».

Реализованные мероприятия в объеме текущего ремонта персоналом АО «Тутаевская ПГУ»:

- Ремонт линии рециркуляции котла КВГМ-100 ст.№3;

- Ремонт напорной линии подпиточного насоса 1Д315-50ст №48.;

- Ремонт паровой линии котла ДЕ2/14 №1;

- Замена вентилятора охлаждения преобразователя частоты Н-48, насоса №48;

- Замена запорной арматуры исходной воды на пластинчатом теплообменнике ЭТ-0505-10-81, Ду200 - 1шт.;

- Замена запорной воды с 1-ой на 2-ю ступень после насоса №11, Ду80-1шт.;

- Замена запорной арматуры на выходе из фильтра №4, Ду200-1шт.;

- Ремонт напорной линии сетевого насоса Д1250-125 ст.№66;

- Замена запорной арматуры на входе в фильтры первой ступени водоочистки ст№1,№2, Ду300-1шт.;

- Ремонт дренажной системы линии подачи прямой греющей воды на уч-ке ХВО.;

- Ремонт вакуумного деаэратора ДВ-400.;

- Ремонт системы дренажей и воздушников подпиточной линии;

- Ремонт котла ДЕ-25-14ГМ ст.№1.;

- Ремонт линии консервации котла КВГМ-100 ст. №3;

- Ремонт паропровода линии подачи пара на вакуумный деаэратор ДВ-400;

- Ремонт теплоизоляции водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3.;

- Ремонт линии подачи на насос рабочей воды Д320-50 ст. №45.;

- Ремонт защитной арматуры напорной линии в насосном отделении КНС.;

- Ремонт насоса рабочей воды Д320-50а ст №43;

- Ремонт дренажной линии сетевых насосов.

- Замена запорной арматуры диаметром от Ду15 до Ду300 мм – 36 ед.

Затраты на выполнение текущего ремонта оборудования Районной котельной ремонтным персоналом АО «Тутаевская ПГУ» составили 2 281 тыс. рублей.

Ремонты выполненные с привлечением специализированных организаций:

- Консервация водогрейного котла №3 от стояночной коррозии. Работа выполнена;

- Капитальный ремонт кровли над водогрейными котлами здания главного корпуса участка Районная котельная. Работа выполнена;

- Капитальный ремонт газоходов паровых и водогрейных котлов на участке Районная котельная. Работы выполнена.

- Капитальный ремонт дымовой железобетонной трубы Н=120м., восстановление маркировочной окраски и антикоррозионная защита металлических конструкций дымовой трубы, на участке Районной котельной. Работа выполнена;

- Ремонт отмостки по периметру здания главного корпуса котельной участка Районная котельная. Работа выполнена;

- Капитальный ремонт кровли здания главного корпуса Районной котельной над паровыми котлами, операторной и деаэратором. Работа выполнена;

- Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. Работа выполнена;

- Техническая диагностика баков аккумуляторов запаса горячей воды БГВ №1, 2. Работа выполнена,

Затраты на ремонт оборудования Районной котельной с привлечением специализированных организаций (подряд) составили 7 521 тыс. рублей.

Исполнение по участку «Районная котельная» от плана-графика подготовки к ОЗП 2023-2024гг., составляет – 100%.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

- решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На 01.05.2026 на территории муниципального образования осуществляют теплоснабжение 2 теплоснабжающих организаций.

- ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРКОММУНСЕРВИС"

Таблица 65 Зоны деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование ЗОНЫ | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Красный Бор | АО «ЯРКОММУНСЕРВИС» |

- реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности ЕТО совпадают с границами зон действия данных организаций.

- основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Минэнерго Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

- Так как в городском округе существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города, района;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация отсутствует.

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На 01.05.2026 на территории муниципального образования осуществляют теплоснабжение 2 теплоснабжающих организаций.

- ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРКОММУНСЕРВИС"

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить 3 независимые системы теплоснабжения и 2 единых теплоснабжающих организаций.

Схемой теплоснабжения предлагается установить АО «Яркоммунсервис» и ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» единой теплоснабжающей организацией.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Все бесхозяйные тепловые сети были переданы в хозяйственное ведение ГП ЯО «Ярославскому областному водоканалу». Распоряжение Министерства имущественных отношений №515/р от 01.04.2025год.

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

- описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно выбранному варианту развития предусматривается реконструкция котельной с переводом на природный газ.

- описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы с поставкой топлив отсутствуют.

- предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Согласно выбранному варианту развития предусматривается реконструкция котельной с переводом на природный газ.

- описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Не планируется

- предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В октябре 2020 года теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию.

- описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

### Предложений о развитии системы водоснабжения нет.

- предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 68 Полезный отпуск тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
| 1.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
| 1.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 |
| 2.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| 2.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| 2.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.4 | на собственные нужды котельной, в % | % | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 2.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 |
| 3.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
| 3.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
| 3.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 |
| 4.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
| 4.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
| 4.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.4 | потери в сетях, в % | % | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 4.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 4.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 |
| 5.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
| 5.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
| 5.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

Первый вариант (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) предусматривает рост тепловой нагрузки в соответствии с материалами генерального плана.

Во втором варианте (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) развития роста тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 69 Перспективная тепловая нагрузка котельных (1 вариант)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,4084 | 0,4884 |  | 0,5684 | 0,6484 | 0,7284 | 0,8084 | 0,8884 | 0,8884 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 77,92 | 75,01 |  | 72,1 | 69,19 | 66,28 | 63,37 | 60,47 | 60,47 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,054 | 0,049 |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,48 | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 90,29 | 90,47 |  | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 78,59 |  | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,0545 |  | 0,05 | 0,0455 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,54 |  | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 92,45 |  | 92,62 | 92,78 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |

Таблица 70 Перспективный баланс

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 2127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 |
|  |  | % | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1072,197 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 1051,500 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 20,697 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 229,191 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 |
|  |  | % | 21,376 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 822,309 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |

В первом варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается рост тепловой нагрузки за счет строительства новых объектов

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

Во втором варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается сохранение тепловой нагрузки на уровне базового года

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

- В связи с морально и физически устаревшим оборудованием, выработавшим свой нормативный ресурс ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» пос. Константиновский планируются мероприятия по замене оборудования котельной, а именно:

Замена  подпиточного  насоса  в  котельной  пос.Константиновский

Замена   питательного  деаэратора  ДА 100/25  в  котельной  пос  Константиновский

Капитальный  ремонт   конвективной  части  котла  ДКВР-10/13   в  котельной  пос. Константиновский

Замена  подогревателя  водяного  ПВ 325х2-Г-1,0  в  котельной  пос. Константиновский.

Таблица 71 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,22 | 11,34 | 11,46 | 11,58 | 11,7 | 11,82 | 11,94 | 12,06 | 12,18 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,85 | 14,75 | 14,65 | 14,55 | 14,45 | 14,35 | 14,25 | 14,15 | 14,05 |
| Доля резерва, % | 53,04 | 52,68 | 52,32 | 51,96 | 51,61 | 51,25 | 50,89 | 50,54 | 50,18 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,97 | 14,99 | 15,01 | 15,03 | 15,05 | 15,07 | 15,09 | 15,11 | 15,13 |
| Доля резерва, % | 53,46 | 53,54 | 53,61 | 53,68 | 53,75 | 53,82 | 53,89 | 53,96 | 54,04 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной АО «Яркоммунсервис» пос. Микляиха (По всем вариантам развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,199 | 0,197 | 0,196 | 0,194 | 0,192 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва, % | -0,6 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 72 Перспективная тепловая нагрузка котельной п. Красный Бор (единственный вариант развития)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Доля резерва, % | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 |

Первый вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает подключение перспективной застройки к существующим источникам теплоснабжения.

Второй вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает отопление перспективной застройки с помощью индивидуальных источников.

Таблица 73 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,3833 | 0,3843 | 0,3853 | 0,3863 | 0,3873 | 0,3883 | 0,3893 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0031 | 0,0041 | 0,0051 | 0,0061 | 0,0071 | 0,0081 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0016 | 1,0006 | 0,9996 | 0,9986 | 0,9976 | 0,9966 | 0,9956 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 66,77 | 66,71 | 66,64 | 66,57 | 66,51 | 66,44 | 66,37 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 |

Таблица 74 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Источник | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 |
| Доля резерва, % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Котельная Тутаевской ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| Доля резерва, % | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства. Реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 года;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам

- ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию и прочие дефляторы (принята в размере 10%)

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый год периода с 2021 по 2035 гг. с учетом все вышеперечисленных факторов приведена в таблице ниже.

Таблица 75 Величина тарифа на тепловую энергию

| Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная | 3306,99 | 3406,2 | 3508,4 | 3613,6 | 3722,0 | 3833,7 | 3948,7 | 4067,2 | 4189,2 | 4314,9 |
| Центральная котельная, ОПХ, СХТ, ЦРБ | 3556,78 | 3663,5 | 3773,4 | 3886,6 | 4003,2 | 4123,3 | 4247,0 | 4374,4 | 4505,6 | 4640,8 |
| Котельные Константиновский | 2884,02 | 2970,5 | 3059,7 | 3151,4 | 3246,0 | 3343,4 | 3443,7 | 3547,0 | 3653,4 | 3763,0 |
| Котельные Артемьевского сельского округа | 3108,29 | 3201,5 | 3297,6 | 3396,5 | 3498,4 | 3603,4 | 3711,5 | 3822,8 | 3937,5 | 4055,6 |
| Котельные Чебаковского сельского округа | 2983,72 | 3073,2 | 3165,4 | 3260,4 | 3358,2 | 3458,9 | 3562,7 | 3669,6 | 3779,7 | 3893,1 |
| АО «Яркоммунсервис» | 4946,77 | 5542,19 | 5321,70 | 5481,4 | 5645,8 | 5815,2 | 5989,6 | 6169,3 | 6354,4 | 6545,0 |