ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2027 ГОД

| Временно исполняющий полномочия Главы Тутаевского муниципального округа | О.Н. Иванова |
| --- | --- |
| ИП Лобанова Анастасия Владимировна | А.В. Лобанова |

Москва 2026 г.

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	15

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	15

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	17

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетвых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	17

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии.	17

а	в зонах действия производственных котельных	20

б	в зонах действия индивидуального теплоснабжения	21

Часть 2. Источники тепловой энергии	22

а	структура и технические характеристики основного оборудования	22

б	параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	40

в	ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	45

г	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	46

д	сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	49

е	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	51

ж	способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	53

з	среднегодовая загрузка оборудования	62

и	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	67

к	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	68

л	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	69

м	перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	69

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	70

а	описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	70

б	карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	75

в	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	75

г	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	94

д	описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	95

е	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	104

ж	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	110

з	гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	110

и	статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	112

к	статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	113

л	описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	113

м	описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	116

н	описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	117

о	оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	119

п	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	122

р	описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	122

с	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	122

т	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	123

у	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	123

ф	сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	124

х	перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	124

ц	данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	126

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	126

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	127

а	описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	127

б	описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	130

в	описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	132

г	описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	132

д	описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	135

е	описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	136

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	137

а	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	137

б	описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	140

в	описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	142

г	описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	145

д	описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	145

Часть 7. Балансы теплоносителя	147

а	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	147

б	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	149

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	150

а	описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	150

б	описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	151

в	описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	152

г	описание использования местных видов топлива	155

д	описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	155

е	описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	155

ж	описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	157

Часть 9. Надежность теплоснабжения	157

а	поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	157

б	частота отключений потребителей	162

в	поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	162

г	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	162

д	результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике	162

е	результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта	162

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	164

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	179

а	описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	179

б	описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	185

в	описание платы за подключение к системе теплоснабжения	185

г	описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	185

д	описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	186

е	описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	190

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	190

а	описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	190

б	описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	191

в	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	191

г	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	192

д	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	192

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	192

а	данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	192

б	прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	195

в	прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	197

г	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	200

д	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	214

е	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	214

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	215

а	графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;	216

б	паспортизация объектов системы теплоснабжения;	216

в	паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	216

г	гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	217

д	моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	217

е	расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	217

ж	расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	217

з	расчет показателей надежности теплоснабжения;	217

и	групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	218

к	сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	218

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	219

а	балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	219

б	гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	230

в	выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	230

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	231

а	описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	231

б	технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	242

в	обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	245

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	246

а	расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	246

б	максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,  подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	253

в	сведения о наличии баков-аккумуляторов	254

г	существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	254

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	255

а	описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	256

б	описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	259

в	анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	259

г	обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	260

д	обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	262

е	обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	263

ж	обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	264

з	обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	264

и	обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	265

к	обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	265

л	обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	265

м	обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	265

н	анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	265

о	обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	266

п	результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	266

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	272

а	предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	272

б	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	272

в	предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	274

г	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	274

д	предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	274

е	предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	283

ж	предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	283

з	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	284

и	Строительство и реконструкция тепловых камер	284

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	286

а	технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	286

б	выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	286

в	предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	286

г	расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	286

д	оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	287

е	предложения по источникам инвестиций	287

Глава 10. Перспективные топливные балансы	288

а	расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	288

б	результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	299

в	вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	299

г	виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	299

д	преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	299

е	приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	301

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	302

а	обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	302

б	обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	313

в	обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	313

г	обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	314

д	обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	315

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	316

а	оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	316

б	обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	330

в	расчеты экономической эффективности инвестиций	334

г	расчеты  ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	334

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	336

а	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	336

б	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	336

в	удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	336

г	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  материальной характеристике тепловой сети	336

д	коэффициент использования установленной тепловой мощности	336

е	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	337

ж	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	337

з	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	338

и	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	338

к	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	339

л	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	339

м	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	339

н	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	342

о	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	342

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	343

а	тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	343

б	тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	345

в	результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	347

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	348

а	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	348

б	реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	357

в	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	357

г	заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	359

д	описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	359

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	360

а	перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	360

б	перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	371

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	372

а	перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	372

б	ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	372

в	перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	372

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	373

Список использованных источников.	386

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

На 01.05.2026 централизованное теплоснабжение потребителей производится от котельных:

- Государственное Предприятие Ярославской Области «Ярославский областной водоканал» (ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»)

- Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа

- АО «Яркоммунсервис»

Таблица 1 Общие сведения о котельных

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правобережная часть города |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная г. Тутаева | г. Тутаев, ул. Промышленная, 15 | 1990 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
|  | ПГУ-ТЭС 52 МВт | г. Тутаев, ул. Промышленная, 15 | 2020 | ООО «Тутаевская ПГУ» |
| 2 | Котельная Тутаевской ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | 2006 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 3 | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание | г. Тутаев, ул. Ушакова, 48 | 2024 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 4 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, 51 | 2024 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 5 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | г. Тутаев, ул. Казанская, 9 | 2024 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 6 | Центральная котельная | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | 1994 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 7 | Котельная ОПХ | г. Тутаев, ул. Толбухина, 182 | 1977 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 8 | Котельная СХТ | г. Тутаев, ул. Осипенко, 4а | 1977 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 9 | Котельная МУ «РЦКиД» | г. Тутаев, ул. Ушакова, 74 | 1975 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 10 | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | г. Тутаев, ул. Ушакова д.64а | 1966 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 11 | Котельная д. Столбищи | дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 8а | 1989 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 12 | Котельная д. Емишево | дер. Емишево ул. -Промзона 4, здание №7 | 1989 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 13 | Котельная в пос. Микляиха | п. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 14 | н/д | АО «Яркоммунсервис» |
| 14 | Котельная в пос. Константиновский | п. Константиновский, ул. Ветеранов войны, д. 7 | 1970 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 15 | Котельная в п. Красный бор | н/д | 1974 | АО «Яркоммунсервис» |
| 16 | Котельная п. Никульское | пос. Никульское, промзона, 160 м. западнее поселка | н/д | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 17 | Котельная п. Чебаково | пос. Чебаково ул. Депутатская, д. 15. | н/д | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |

К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Система горячего водоснабжения от котельных г. Тутаева открытая. Так же, в ряде жилых домов и объектах социальной сферы имеются индивидуальные подогреватели для горячей воды.

На территории города присутствует индивидуальное теплоснабжение, как промышленных объектов, так и объектов жилой и социальной сферы.

Функциональная	структура	централизованного	теплоснабжения	города представляет собой разделенные между разными юридическими  лицами производство тепловой энергии и ее передача до потребителя.

В эксплуатации ООО «Тутаевская ПГУ» (по г. Тутаев) находится ПГУ-ТЭС 52 МВт. Является резервным источником ГВС

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» осуществляет производство тепловой энергии в виде горячей воды. Эксплуатирует котельную:

- Тутаевская ЦРБ.

- Центральная котельная;

- Котельная ОПХ;

- Котельная СХТ

- Котельная д. Столбищи

- Котельная д. Емишево

- Котельная в пос. Константиновский

- Котельная п. Никульское

- Котельная п. Чебаково

- Районная котельная г. Тутаев;

- две насосных станции;

- шесть центральных тепловых пунктов.

АО «Яркоммунсервис»:

- Котельная в пос. Микляиха

- Котельная в п. Красный бор

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В системе централизованного теплоснабжения г. Тутаев  производство тепловой энергии  и  транспортировка  ее  потребителям  осуществляют  ГП ЯО «Ярославский областной водоканал», АО «Яркоммунсервис».

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» осуществляет услуги на территории правобережной части г. Тутаев - основной поставщик тепловой энергии, Постановление ТМО от 10.042025года №333-П «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации  ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» в системе теплоснабжения от Районной котельной г. Тутаева».

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетвых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории муниципального образования осуществляет свою деятельность две теплоснабжающие организации.

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» осуществляет услуги на территории правобережной части г. Тутаев - основной поставщик тепловой энергии, Постановление ТМО от 10.042025года №333-П «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации  ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» в системе теплоснабжения от Районной котельной г. Тутаева».

В зону ответственности АО «Яркоммунсервис» входит эксплуатация 2 котельных.

### Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии.

Зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1 Зоны действия котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

Рисунок 2 Зоны действия котельных ООО «Тутаевская ПГУ» и ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии потребителям пос. Микляиха.

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» осуществляет передачу тепловой энергии в зоне действия котельной АО «Яркоммунсервис» в п. Микляиха.

Рисунок 3 Зона действия котельной АО «Яркоммунсервис» в пос. Микляиха

Рисунок 4 Зона действия котельной ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» в пос. Константиновский

В п. Никульское газовая котельная, расположеная по адресу дер. пос. Никульское, промзона, 160 м. западнее поселка.

В пос. Чебаково мазутная котельная, расположеная по адресу пос. Чебаково ул. Депутатская, д. 15

В дер. Столбищи газовая котельная, расположенная по адресу: дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 8а.

В дер. Емишево газовая котельная, расположенная по адресу: дер. Емишево-Промзона 4, здание №7.

- в зонах действия производственных котельных

Источники тепловой энергии, вырабатывающие тепло на собственные нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 Производственные источники тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правобережная часть города |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная г. Тутаева | г. Тутаев, ул. Промышленная, 15 | 1990 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
|  | ПГУ-ТЭС 52 МВт | г. Тутаев, ул. Промышленная, 15 | 2020 | ООО «Тутаевская ПГУ» |
| 2 | Котельная Тутаевской ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | 2006 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 3 | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание | г. Тутаев, ул. Ушакова, 48 | 2024 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 4 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, 51 | 2024 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 5 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | г. Тутаев, ул. Казанская, 9 | 2024 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 6 | Центральная котельная | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | 1994 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 7 | Котельная ОПХ | г. Тутаев, ул. Толбухина, 182 | 1977 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 8 | Котельная СХТ | г. Тутаев, ул. Осипенко, 4а | 1977 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 9 | Котельная МУ «РЦКиД» | г. Тутаев, ул. Ушакова, 74 | 1975 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 10 | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | г. Тутаев, ул. Ушакова д.64а | 1966 | Управление социального развития администрации Тутаевского муниципального округа |
| 11 | Котельная д. Столбищи | дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 8а | 1989 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 12 | Котельная д. Емишево | дер. Емишево ул. -Промзона 4, здание №7 | 1989 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 13 | Котельная в пос. Микляиха | п. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 14 | н/д | АО «Яркоммунсервис» |
| 14 | Котельная в пос. Константиновский | п. Константиновский, ул. Ветеранов войны, д. 7 | 1970 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 15 | Котельная в п. Красный бор | н/д | 1974 | АО «Яркоммунсервис» |
| 16 | Котельная п. Никульское | пос. Никульское, промзона, 160 м. западнее поселка | н/д | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |
| 17 | Котельная п. Чебаково | пос. Чебаково ул. Депутатская, д. 15. | н/д | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |

- в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии.

Часть 2. Источники тепловой энергии

- структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение	потребителей	города	осуществляется	от четырех групп энергоисточников:

Котельные ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

Котельные АО «Яркоммунсервис»

Котельные малой мощности.

Основные энергоисточники г. Тутаев представлены на рисунках ниже.

Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице.

Характеристики источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 3 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 132,0 | 1 | 132,0 | 120,0 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ |  | 1 |  |  | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 |  | 1 |  |  | 1991 |
| Водогрейный котел Котел КВГМ-50 ГМ | Котел КВГМ-50 ГМ |  |  |  |  | В стадии строительства. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2026-2027 годы. |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Таблица 4 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование | Тип (марка) | Производительность (Гкал/ч) | Количество шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0,87 | 2006 |
|  | ст. 2 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,11 | 2006 |
|  | ст.3 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0,87 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW модель М-148 | 1,98 | 1 | 1,98 | 2,85 | 2015 |
|  | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW модель М-148 | 1,98 | 1 | 1,98 |  | 2015 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | Трубный сварной | 0,92 | 1 | 0,92 | 1,5 | 2005 |
|  | КВа-1,25 Гн | 1,08 | 1 | 1,08 |  | 2022 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 ГН | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,5 | 2017 |
|  | № 2 Луч 1,2-95 | 1,03 | 1 | 1,03 |  | 2018 |

Котельная д. Столбищи

Источником теплоснабжения в дер. Столбищи является газовая котельная, расположенная по адресу: дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 8а. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для теплоснабжения жилых, общественных и административных зданий дер. Столбищи.

Газовая котельная дер. Столбищи построена и пущена в эксплуатацию в 1988 г. Параметры строения составляют 24х12х5 м. Установлено 4 водогрейных котла типа «Факел-1 (КВа-1,0Гн)». Средняя производительность одного котла 0,86 Гкал/час.

Система отопления закрытого типа. Котлы работают на природном газе низкого давления. Газ низкого давления 3,0 КПа подаётся на котлы с ШРП, работающего с входным давлением до 4 кГс/см. Учет газа осуществляется счетчиком ВКГ-3Т. Котлы подпитываются водой из скважины, которая проходит через установку Комплексон-6 . Перечень основного оборудования приведён в таблице ниже.

Таблица 5 Перечень основного оборудования котельной в д. Столбищи

| Внутреннее обозначение (наименование) | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид основного топлива | Год ввода в эксплуатацию | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 2,750 | Газ природный | 1989 | 85,15 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 |  | Газ природный | 2016 | 85,08 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 |  | Газ природный | 2012 | 95,23 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 |  | Газ природный | 2011 | 92,53 |

Таблица 6 Вспомогательное оборудование

| Марка оборудования | Мощность, кВт | Количество |
| --- | --- | --- |
| Горелки |  |  |
| Л1-Н | - | 4 |
| Насосное и иное оборудование |  |  |
| Вентилятор | 1,1 | 4 |
| Дымосос - Д 9 | 15 | 2 |
| Сетевой консольный насос К- 160/30 | 30 | 1 |
| Сетевой консольный насос К- 160/30 | 15 | 1 |
| Подпиточный насос - К 20/30 | 4 | 1 |
| Перекачивающий насос К-20/30 | 4 | 2 |
| Сетевой насос ГВС - К- 120/30 | 4 | 2 |
| Перекачивающий насос ГВС - К- 45/30 | 7,5 | 2 |
| Подпиточный насос ГВС - К 20/30 | 4 | 1 |

Котельная д. Емишево

Источником теплоснабжения в дер. Емишево является газовая котельная, расположенная по адресу: дер. Емишево-Промзона 4, здание №7. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для теплоснабжения жилых, общественных и административных зданий дер. Емишево.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от артезианской скважины.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ, резервного и аварийного топлива не предусмотрено. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения деревни.

В котельной установлено четыре котла КВа – 1,0 Гн «Факел – Г» с суммарной установленной мощностью 3,44 Гкал/час. Перечень основного оборудования приведён в таблице ниже.

Таблица 7 Перечень основного оборудования котельной в д. Емишево

| Внутреннее обозначение (наименование) | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид основного топлива | Год ввода в эксплуатацию | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 3,440 | 2,750 | Газ природный | 1989 | 83,51 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) |  |  | Газ природный | 1989 | 83,24 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) |  |  | Газ природный | 1989 | 83,64 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) |  |  | Газ природный | 1989 | 90,98 |

Таблица 8 Вспомогательное оборудование

| Марка оборудования | Мощность, кВт | Количество |
| --- | --- | --- |
| Горелки |  |  |
| Л1-Н | - | 4 |
| Насосное и иное оборудование |  |  |
| Вентилятор | 1,1 | 4 |
| Дымосос - Д 8 | 11 | 2 |
| Сетевой консольный насос К- 160/30 | 30 | 1 |
| Сетевой консольный насос К- 55/30 | 15 | 1 |
| Сетевой консольный насос К- 45/30 | 4 | 1 |
| Подпиточный насос К-20/30 | 4 | 2 |
| Перекачивающий насос К- 20/30 | 4 | 2 |

Котельная п. Константиновский

На котельной в пос. Константиновский установлено 4 паровых котла (три котла марки ДКВР-10-13, с паспортной паропроизводительностью 10 т/ч каждый, и один котел марки ДЕ-25-14 ГМ, с паспортной паропроизводительностю 25 т/ч). Потребителям тепловая энергия поступает в виде горячей воды. В котельной посредством теплообменников «пар/горячая вода» реализована двухконтурная система циркуляции теплоносителя: первый контур – котловой, где теплоносителем является пар, второй – сетевой, где теплоносителем является горячая вода.

Таблица 9  Характеристики теплогенерирующего оборудования котельной в пос. Константиновский

| Тип (марка) | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию | КПД,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10-13 | 6,25 | 28,0 | 1 | 1970 | 90,5 |
| ДКВР-10-13 | 6,25 |  | 1 | 1970 | 90,2 |
| ДКВР-10-13 | 6,25 |  | 1 | 1970 | 90,4 |
| ДЕ25-14ГМ | 14,25 |  | 1 | 1983 | 92,5 |
| ИТОГО | 33,0 |  | 4 | - | - |

Таблица 10 Перечень вспомогательного оборудования котельной в пос. Константиновский

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество, шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Д-320-50 | 1 | G=350 м3/ч H=50 м.в.с N=55 КВт |
| 1.1 | -«»- | Д200-36 | 1 | G=280 м3/ч H=37 м.в.с N=55 КВт |
| 1.2 | -«»- | СЭ500-70 | 2 | G=500 м3/ч H=70 м.в.с N=160 КВт |
| 2 | Питательные насосы | ЦНСГ-13/140 | 1 | G=13 м3/ч H=140 м.в.с N=15 КВт |
| 2.1 | -«»- | ЦНСГ-38/176 | 1 | G=38 м3/ч H=176 м.в.с N=30 КВт |
| 2.2 | -«»- | ЦНСГ60/198 | 2 | G=60 м3/ч H=198 м.в.с N=55 КВт |
| 2.3 | Насос сырой воды | 4К-8 | 2 | G=90 м3/ч H=60 м.в.с N=30 КВт |
| 2.4 | Насос сырой воды | К-100-70 | 1 | G=100 м3/ч H=70 м.в.с N=55 КВт |
| 2.5 | Подпиточный насос | 4К-8 | 3 | G=90 м3/ч H=60 м.в.с N=30 КВт |
| 2.6 | -«»- | 1Д-320-50 | 1 | G=315 м3/ч H=50 м.в.с N=18,5 КВт |
| 2.7 | Насос перекачки соли | 2Х-6Д | 1 | G=32 м3/ч H=50 м.в.с N=7,5 КВт |
| 3 | Фильтры ХВО | Na-Катион. | 3 | D=2000мм P=0.6МПа |
| 4 | Деаэратор сетевой (колонка) | ДА-100/25 | 1 | G=25 т/ч P=0.02МПа t=102-104°С |
| 4.1 | Деаэратор питательный (колонка) | ДСА 100/25 | 1 | G=25 т/ч P=0.02МПа t=102-104°С |
| 5 | Дымососы | ДН-12,5 | 3 | Q=25100 м3/ч Н=152 мм.в.с N=55 КВт |
| 5.1 | -«»- | ДН-12,5 | 1 | Q=404000 м3/ч Н=282 мм.в.с N=75 КВт |
| 6 | Подогреватель сетевой воды | TL-650 | 3 | Q=300 т/ч |
| 6.1 | Подогреватель хозпитьевой воды | 800TKB-10-V-8 | 1 | V=840 л |
| 6.2 | Подогреватель хим очищенной воды | 600ТКГ | 1 | V=520 л |
| 7 | Дутьевые вентиляторы | ВД-8 | 3 | Q=13000 м3/ч Н=175 мм.в.с N=10 КВт |
| 7.1 | Дутьевые вентиляторы | ВДН-10 | 1 | Q=21600 м3/ч Н=204 мм.в.с N=55 КВт |
| 8 | Бак АКК | - | 2 | V=400 м3 |

Котельная п. Микляиха

На котельной в пос. Микляиха теплоносителем является горячая вода. В котловом контуре максимальная температура теплоносителя – 95 °С, в сетевом контуре максимальная температура теплоносителя – 95 °С.

Таблица 11 Характеристики теплогенерирующего оборудования котельной в пос. Микляиха

| Тип котла, марка котла | Количество единиц (шт) |  | Мощность единицы, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. работающих |  |
| Энтророс-ТТ-100-1500 | 1 | 1 | 1,29 |
| Энтророс-ТТ-100-1500 | 1 | 1 | 1,29 |
| Всего котлов | 2 | 2 | 2,58 |

Таблица 12 Перечень вспомогательного оборудования котельной АО «Яркоммунсервис» в пос. Микляиха

| №п/п | Оборудование с указанием его марки | Количество работающего оборудования (ед.) | Номинальная мощность электродвигателя (кВт) | Коэффициент использования мощности оборудования | Расчетная мощность, кВт (гр.3*гр.4*гр.5) | Продолжительность работы, ч | Расход электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горелка HP 73AB CIB ITAL "Unigas" | 1 | 7,50 | 0,87 | 6,5 | 2448 | 15912 |
| 2 | Горелка HP 73AB CIB ITAL "Unigas" | 1 | 7,50 | 0,88 | 6,6 | 3672 | 24235,2 |
| 3 | насос рециркуляционный TOР S-65/15 " Wilo" | 1 | 1,83 | 0,93 | 1,7 | 5304 | 9016,8 |
| 4 | насос рециркуляционный TOР S-65/15 " Wilo" | 1 | 1,83 | 0,98 | 1,8 | 2424 | 4363,2 |
| 5 | насос сетевого контура BL 80/170-30/2 " Wilo" | 1 | 30,00 | 0,89 | 26,6 | 5304 | 93253,9 |
| 6 | насос котлового контура IL 100/145-11/2 " Wilo" | 1 | 11,00 | 0,91 | 10 | 5304 | 53040 |
| 7 | насос подпиточной воды IPL 50/140-3/2" Wilo" | 1 | 3,00 | 0,9 | 2,7 | 884 | 2386,8 |
| 8 | насос исходной воды IPL 40/160-4/2" Wilo" | 1 | 4,00 | 0,95 | 3,8 | 884 | 3359,2 |

Таблица 13 Сведения о котельной и тепловых сетях

| Наименование показателей | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип теплоносителя, его параметры | техническая вода 95-70 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 2,355 |
| Протяженность тепловых сетей , всего, км | 4,5 |
| в том числе: |  |
| - сетей отопления в двухтрубном исчислении | 4,5 |
| - сетей ГВС | 0 |
| - паропроводов | 0 |
| Эксплуатационный температурный график тепловой сети | 95-70 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 77,55 |
| Объем паропроводов, м3 | 0 |
| Количество насосных станций в эксплуатационной ответственности (ЦТП), шт | 0 |

Котельная в п. Красный бор

Котельная  обеспечивает  тепловой  энергией  объекты  социальной  сферы  и жилые дома п. Красный Бор. Котельная работает на твердом топливе - уголь. Температурный график сети - 95-70 0С. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой двухтрубной схеме, объектов ЦХ и СО УМВД России по ЯО по четырёхтрубной схеме с обеспечением ГВС. Здание котельной находится в хорошем состоянии. Год постройки – 1974.

На котельной в качестве основного топлива используются уголь, резервное топливо не предусмотрено.

На котельной установлено 3 водогрейных котла марки КВС-0,8 (2 работающих, 1 резервный) и для системы ГВС на летний режим работы был установлен твердотопливный котел длительного горения «Lavoro Eco C102» кВт. Режимные карты котлов представлены ниже.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70оС, с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, независимая.

Таблица 14 Вспомогательное оборудование

| №п/п | Оборудование с указанием его марки | Количество работающего оборудования (ед.) | Номинальная мощность электродвигателя (кВт) | Коэффициент использования мощности оборудования | Расчетная мощность, кВт (гр.3*гр.4*гр.5) | Продолжительность работы, ч | Расход электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -насос сетевой К-80-50-200 | 1 | 15,00 | 0,98 | 14,70 | 5304 | 77968,80 |
| 2 | -насос повысительный ГВС К-8/18 | 1 | 2,20 | 0,98 | 2,16 | 4200 | 9072,00 |
| 3 | -насос сетевой летний К-45/30 | 1 | 7,50 | 0,98 | 7,35 | 4200 | 30870,00 |
| 4 | -дымосос ДН-8 | 1 | 15,00 | 0,98 | 14,70 | 200 | 2940,00 |
| 5 | -вентилятор ВДН-6,3 | 1 | 3,00 | 0,98 | 2,94 | 5600 | 16464,00 |
| 6 | Всего расход электроэнергии на технологические цели котельной (сетей) | Х | Х | Х | Х | Х | 137314,8 |
| 7 | Удельный расход электроэнергии на технологические цели на 1 Гкал произведенной тепловой энергии | Х | Х | Х | Х | Х | 63,92 |

Котельная п. Никульское

Источником теплоснабжения в п. Никульское является газовая котельная, расположенная по адресу: пос. Никульское, промзона, 160 м. западнее поселка. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для теплоснабжения жилых,  общественных и административных зданий п. Никульское.

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для теплоснабжения жилых, общественных и административных зданий пос. Никульское.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °С. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от артезианской скважины пос. Никульское.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ, резервного и аварийного топлива не предусмотрено. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления поселка.

В котельной установлено два котла КВГ-2,5-95 с суммарной мощностью 4,30 Гкал/час.

На подпиточной линии для обработки исходной воды установлена автоматическая система дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» для усредненного расхода подпиточной воды 0,5 м3/ч (максимального – 2 м3/ч), с расходной емкостью 25 л.

Таблица 15 Перечень основного оборудования котельной в п. Никульское

| Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КВГ-2,5-95 | 2,15 | 2,0 | 2004 |
| КВГ-2,5-95 | 2,15 | 2,0 | 2020 |

Таблица 16 Вспомогательное оборудование

| Марка оборудования | Мощность, кВт | Количество |
| --- | --- | --- |
| Горелки |  |  |
| ГГ-2 | - | 2 |
| Насосное и иное оборудование |  |  |
| Вентилятор | 4,0 | 2 |
| Сетевой насос - КМ 100-80-160 | 15,0 | 2 |
| Подпиточный насос -К 20-30 | 5,5 | 2 |

Котельная п. Чебаково

Источником теплоснабжения пос. Чебаково является мазутная котельная, расположенная по адресу: пос. Чебаково ул. Депутатская, д. 15. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для теплоснабжения жилых, общественных и административных зданий пос. Чебаково.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, открытая. Температурный  график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от артезианской скважины пос. Чебаково.

На котельной в качестве основного топлива используется мазут топочный М - 100, резервного и аварийного топлива не предусмотрено. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения поселка.

В котельной установлено два котла «КВГМ- 1,0»  с суммарной установленной мощностью 1,5 Гкал./час.

Таблица 17 Перечень основного оборудования котельной в п. Чебаково

| Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КВГМ - 1,0 | 0,86 | 0,70 | 2015 |
| КВГМ - 1,0 | 0,86 | 0,80 | 2020 |

Таблица 18 Вспомогательное оборудование

| Марка оборудования | Мощность, кВт | Количество |
| --- | --- | --- |
| Горелки |  |  |
| РМГ – 1 | 1,1 | 1 |
| РМГ – 1 (форсунка - Р 200 М) | 1,1 | 1 |
| Насосное и иное оборудование |  |  |
| Дымосос - Д 11 | 30,0 | 1 |
| Питательный насос - А 2 - 7 ШН- 18,5 | 3,0 | 2 |
| Сетевой насос – КМ-80-50-200 | 15,0 | 2 |
| Перекачивающий насос - Ш – 40- 4 | 5,5 | 2 |
| Подпиточный насос - К 8-18 | 2,2 | 2 |
| Мазутоподогреватель в емкости | 15,0 | 1 |
| Мазутоподогреватель на котле | 15,0 | 2 |

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная и располагаемая  тепловая  мощность  оборудования  источников теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 19 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного на 01.01.2026

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 132,0 | 1 | 132,0 | 120,0 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ |  | 1 |  |  | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 |  | 1 |  |  | 1991 |
| Водогрейный котел Котел КВГМ-50 ГМ | Котел КВГМ-50 ГМ |  |  |  |  | В стадии строительства. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2026-2027 годы |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Таблица 20 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.01.2026

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-е здание | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 1,50 | 1,50 | 28,00 | 4,00 | 1,50 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,006 | 0,008 | 0,024 | 0,012 | 0,588 | 0,003 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0 | 0,071 | 0,077 | 0,033 | 2,18 | 0,228 | 0,234 | 0,06 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,404 | 0,6442 | 0,356 | 0,1992 | 9,358 | 0,71 | 1,295 | 0,202 | 0,323 |
| Отопление | 1,294 | 0,644 | 0,345 | 0,199 | 8,218 | 0,71 | 1,29 | 0,199 | 0,303 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,11 | 0,0002 | 0,011 | 0,0002 | 1,14 |  | 0,005 | 0,003 | 0,02 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,44 | 2,1268 | 1,043 | 1,2558 | 15,874 | 3,059 | -0,043 | 2,483 | 2,224 |
| Доля резерва, % | 50,53 | 74,62 | 69,53 | 83,72 | 56,69 | 76,48 | -2,87 | 90,29 | 80,87 |

Таблица 21 Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка (макс.), Гкал/ч | Год выпуска/ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание | Водогрейный | КВР-0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2020 | Газ |
|  |  | Водогрейный | КВр-04 КД | 0,4 |  |  | 2018 |  |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Водогрейный | КВр-0,2КД | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2015 | Газ |
|  |  | Водогрейный | ТВК-2у | 0,17 |  |  | 2003 |  |
| 3 | Котельная МДОУ №2 «Октябренок» «Октябренок» | Водогрейный | КЧМ-5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2010 | Уголь, дрова |
|  |  | Водогрейный | КЧ | 0,5 | 0,5 |  | 1975 |  |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | Водогрейный | BOSCH | 0,08 | 0,08 | 0,126 | 2017 | Газ |
|  |  | Водогрейный | BOSCH | 0,08 | 0,08 |  | 2017 | Газ |
|  |  | Водогрейный | BOSCH | 0,08 | 0,08 |  | 2017 | Газ |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | Водогрейный | De Dietrich-115 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2018 | Газ |
|  |  | Водогрейный | De Dietrich-115 | 0,2 | 0,2 |  | 2018 | Газ |

Таблица 22 Установленная мощность оборудования котельных

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| котельная в пос. Константиновский | 33,0 | 28,0 |
| котельная в пос. Микляиха | 2,58 | 2,58 |

Таблица 23 Установленная мощность оборудования котельной п. Красный Бор

| №п/п | Марка котла | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | КВC-0.8 | 0,8 |
| 2 | КВC-0.8 | 0,8 |
| 3 | КВC-0.8 | 0,8 |
| 4 | Lavoro Eco C102 | 0,085 |

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности имеются на следующих котельных:

Таблица 24 Котельные ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| Наименование | Тип (марка) | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 1.98 | 3,5 |
|  | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW | 1.98 |  |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | Трубный сварной | 0,92 | 1,5 |
|  | КВа-1,25 Гн | 1,08 |  |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 ГН | 0,9 | 1,5 |
|  | № 2 Луч 1,2-95 | 1,03 |  |

Таблица 25 Ограничение тепловой мощности

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи | 3,44 | 2,75 | 0,69 |
| Котельная д. Емишево | 3,44 | 2,75 | 0,69 |
| Котельная в пос. Константиновский | 33,0 | 28,0 | 5 |
| котельная в пос. Микляиха | 2,58 | 2,58 | 0 |
| Котельная п. Никульское | 4,3 | 4,0 | 0,3 |
| Котельная | 1,72 | 1,5 | 0,22 |

Ограничение тепловой мощности котельной п. Красный Бор отсутствует.

Таблица 26 Ограничение тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.01.2026

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 132,0 | 1 | 132,0 | 120,0 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ |  | 1 |  |  | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 |  | 1 |  |  | 1991 |
| Водогрейный котел Котел КВГМ-50 ГМ | Котел КВГМ-50 ГМ |  |  |  |  | В стадии строительства. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2026-2027 годы |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) представлен в таблицах ниже.

Таблица 27 Производственные показатели работы

| Наименование показателя | 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Районная котельная | ПГУ-ТЭС 52МВт |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 102 | 24 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии Гкал/ч | 0,714 | 0,267 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 10,483 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. Гкал/ч | 104,79 |  |
| Отопление | 92,436 |  |
| Вентиляция | 3,46 |  |
| ГВС | 8,894 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 41,644 |  |
| Доля резерва, % | 8,4 |  |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 75,97 |  |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 87,001 |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4 378,5 |  |

Таблица 28 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования на 01.01.2025.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-е здание | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 29 Параметры установленной тепловой мощности оборудования

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 1,50 | 1,50 | 28,00 | 4,00 | 1,50 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,006 | 0,008 | 0,024 | 0,012 | 0,588 | 0,003 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0 | 0,071 | 0,077 | 0,033 | 2,18 | 0,228 | 0,234 | 0,06 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,404 | 0,6442 | 0,356 | 0,1992 | 9,358 | 0,71 | 1,295 | 0,202 | 0,323 |
| Отопление | 1,294 | 0,644 | 0,345 | 0,199 | 8,218 | 0,71 | 1,29 | 0,199 | 0,303 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,11 | 0,0002 | 0,011 | 0,0002 | 1,14 |  | 0,005 | 0,003 | 0,02 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,44 | 2,1268 | 1,043 | 1,2558 | 15,874 | 3,059 | -0,043 | 2,483 | 2,224 |
| Доля резерва, % | 50,53 | 74,62 | 69,53 | 83,72 | 56,69 | 76,48 | -2,87 | 90,29 | 80,87 |

Таблица 30 Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения

| № п/п | Вид тепловой мощности | Единица измерения | На 01.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Микляиха |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,55 |
| 2 | Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,03 |
| 3 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | % | 1,039 |

Котельная Ярославская область, Тутаевский район, п. Красный Бор

- Собственные нужды котельной Q=0,0149 Гкал/ч.

- Параметры тепловой мощности нетто Q=2,47 Гкал/ч.

- сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования представлены в таблицах ниже.

Таблица 31 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котла | Год выпуска/ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание | Водогрейный | КВР-0,35 | 2020 |
|  |  | Водогрейный | КВр-04 КД | 2018 |
| 2 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Водогрейный | КВр-0,2КД | 2015 |
|  |  | Водогрейный | ТВК-2у | 2003 |
| 3 | Котельная МДОУ №2 «Октябренок» «Октябренок» | Водогрейный | КЧМ-5 | 2010 |
|  |  | Водогрейный | КЧ | 1975 |
| 4 | Котельная МУ «РЦКиД» | Водогрейный | BOSCH | 2017 |
|  |  | Водогрейный | BOSCH | 2017 |
|  |  | Водогрейный | BOSCH | 2017 |
| 5 | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | Водогрейный | De Dietrich-115 | 2018 |
|  |  | Водогрейный | De Dietrich-115 | 2018 |

Таблица 32 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования источника

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Районная котельная |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | 1991 |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | 2020 |

Таблица 33 Структура основного оборудования источников тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| Наименование | Тип (марка) | Производительность (Гкал/ч) | Количество шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,0 | 1 | 2006 |
|  | ст. 2 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,2 | 1 | 2006 |
|  | ст.3 Viessmann -Vitoplex 100 | 1,0 | 1 | 2006 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 1,98 | 1 | 2015 |
|  | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW | 1,98 | 1 | 2015 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | Трубный сварной | 0,92 | 1 | 2005 |
|  | КВа-1,25 Гн | 1,08 | 1 | 2022 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 ГН | 0,9 | 1 | 2017 |
|  | № 2 Луч 1,2-95 | 1,03 | 1 | 2018 |

Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 34 Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения

| Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 1989 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 2016 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 2012 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 2011 |
| Котельная д. Емишево |  |  |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 1989 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 1989 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 1989 |
| Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 0,86 | 1989 |

Таблица 35 Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения

| Наименование | Тип (марка) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Константиновский | ДКВР-10-13 | 1970 |
|  | ДКВР-10-13 | 1970 |
|  | ДКВР-10-13 | 1970 |
|  | ДЕ25-14ГМ | 1983 |
| Котельная пос. Микляиха | Энтророс | 2010 |
|  | Энтророс | 2010 |

Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 36 Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения

| №п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | КВC-0.8 | 2000 |
| 2 | КВC-0.8 | 2000 |
| 3 | КВC-0.8 | 2000 |
| 4 | Твердотопливный котел «Lavoro Eco C102» кВт | 2017 |

Таблица 37 Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения

| Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Никульское |  |  |
| КВГ-2,5-95 | 2,15 | 2020 |
| КВГ-2,5-95 | 2,15 | 2004 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |
| КВГМ- 1,0 | 0,86 | 2000 |
| КВГМ- 1,0 | 0,86 | 2015 |

- схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. Теплоэлектростанция содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8/10-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”. Установленная электрическая мощность станции – 21,921 МВт., установленная тепловая мощность – 24 Гкал.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера.

В отопительный период при номинальной загрузке теплофикационных отборов паровых турбин тепловая мощность теплогенерирующего оборудования ПГУ-ТЭС 52 МВт равна 24 Гкал/ч, в том числе тепловая мощность отборов составляет 14 Гкал/ч, промконтуров ГВП –10 Гкал/ч.

Сетевая вода. Обратная сетевая вода котельной расходом до 700 т/ч подается с помощью подкачивающих насосов на пароводяные подогреватели сетевой воды (2 рабочих, 1 резервный), в которых происходит ее подогрев в расчетных условиях от 70°С до 110°С за счет конденсации пара из отборов турбин общим расходом до 51,5 т/ч при общей тепловой мощности подогревателей 14 Гкал/ч. Подогретая вода возвращается в обратный коллектор тепловой сети котельной, где происходит ее смешение с оставшимся потоком расходом 1800 т/ч.

В отопительный период от контура ГВП отводится тепловая энергия мощностью 8 Гкал/ч для подогрева в водо-водяных теплообменниках потока обратной сетевой воды расходом до 200 т/ч с ее подогревом на 40°С приоритетно в сравнении с подогревом обратной сетевой воды в пароводяных теплообменниках. Этот поток обратной сетевой воды подается с помощью подкачивающих насосов на водо-водяные подогреватели сетевой воды (1 рабочий, 1 резервный) и далее возвращается в обратный коллектор котельной со смешением с оставшимся потоком сетевой воды.

Таким образом, в теплообменном оборудовании ПГУ-ТЭС 52 МВт к обратной сетевой воде подводится тепловой поток общей мощностью 36 Гкал/ч, что позволяет осуществить предварительный подогрев обратной сетевой воды общим расходом 2500 т/ч на 14,4 оС.

Кроме нагрева обратной сетевой воды теплообменным оборудованием контура ГПВ осуществляется нагрев исходной сырой воды расходом до 300 м3/ч до температуры 24°С.

Так же для обеспечения нормального водно-химического режима работы тепловых сетей теплообменным оборудованием контура ГПВ осуществляется нагрев греющей среды вакуумного деаэратора ДВ-400 с расходом до 150 м3/ч и нагревом ее на 40°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в резерве.

Теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию в октябре 2020 года.

- способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Районная котельная

На Районной котельной принят качественный метод регулирования, т.е. при практически неизменном расходе теплоносителя меняется температура теплоносителя в подающем трубопроводе по утвержденному температурному графику 95/70 °C, в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха принята tнр=-31 °C. Эксплуатационный температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной в численном и графическом выражении представлен ниже.

Таблица 38 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Рисунок 5 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 8 С.

Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной отсутствует.

Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец»

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Температурный график работы системы теплоснабжения от  котельной  МДОУ ДС №1 отсутствует.

Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок»

Температурный график работы системы теплоснабжения от  котельной  МДОУ ДС №2 отсутствует.

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Центральная котельная

Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной котельной в численном и графическом выражении представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 39 Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной котельной

Рисунок 6 Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Котельная ОПХ

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ в численном и графическом выражении представлен ниже.

Таблица 40 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ

Рисунок 7 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Котельная СХТ

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ в численном и графическом выражении представлен ниже.

Таблица 41 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ

Рисунок 8Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Котельная МУ «РЦКиД»

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 8 0С.

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной  отсутствует.

Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД»

Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной «Экран» МУ «РЦКиД» отсутствует.

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 8 0С.

Котельная Тутаевской ЦРБ

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании системы отопления равняется минус 31 0С, соответственно начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха равной 10 0С.

Таблица 42 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевской ЦРБ

- среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 43 Годовая загрузка оборудования источника ООО «Тутаевская ПГУ» за 2024-2025 годы

| Наименование источника | Марка оборудования | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная | ДЕ-25-14 ГМ (ст. №1) | 863 |
|  | ДЕ-25-14 ГМ (ст. №2) | 595 |
|  | КВГМ-100-150 (ст. №3) | 4718 |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт | КГТ-20/4,0-44 (ст. №3) | 8088 |
|  | КГТ-20/4,0-44 (ст. №4) | 7990 |
|  | Т-8/10-3,4/0,18 (ст. №2) | 8188 |

Таблица 44 Годовая загрузка оборудования котельной ЦРБ в 2022-2025 году

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы в год |
| --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.1 Viessmann - Vitoplex 100 | 8 520,0 |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст. 2 Viessmann - Vitoplex 100 |  |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ водогрейный котел | ст.3 Viessmann - Vitoplex 100 |  |

Таблица 45 Годовая загрузка оборудования котельных в 2024-2025 году

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| Котельная МОУ Левобережная школа, 2-е здание | КВР-0,35 | 5304 |
|  | КВр-0,4 КД |  |
| Котельная МДОУ №1 «Ленинец | КРр-0,2КД | 5304 |
|  | ТВК-0,2у |  |
| Котельная МДОУ №2 «Октябренок» | КЧМ-5-К | 5304 |
|  | КЧ |  |

Таблица 46 Годовая загрузка оборудования котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» в 2022-2025 году

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы в год |
| --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 1 Viessmann -Vitomax 100 LW | 5 880,0 |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) водогрейный котел | № 2 Viessmann -Vitomax 100 LW |  |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | Трубный сварной | 5 880,0 |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) водогрейный котел | КВа-1,25 Гн |  |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 1 КВа 1,05 ГН | 5 880,0 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) водогрейный котел | № 2 Луч 1,2-95 |  |

Таблица 47 Загрузка оборудования котельной к/т «Экран» МУ «РЦКиД»

| Месяц | Нагрузка |  | Время Работы котла, ч | Производство тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |
| Январь | 22% | 0,15 | 744 | 112 |
| Февраль | 22% | 0,15 | 696 | 106 |
| Март | 22% | 0,15 | 744 | 112 |
| Апрель | 21% | 0,15 | 480 | 72 |
| Май | - | - | - | - |
| Июнь | - | - | - | - |
| Июль | - | - | - | - |
| Август | - | - | - | - |
| Сентябрь | - | - | - | - |
| Октябрь | 22% | 0,15 | 744 | 112 |
| Ноябрь | 21% | 0,15 | 720 | 108 |
| Декабрь | 22% | 0,15 | 744 | 112 |

Рисунок 9 Загрузка оборудования котельной к/т «Экран» МУ «РЦКиД»

Данные по среднегодовой загрузке оборудования источников теплоснабжения ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»  представлены в таблице ниже.

Таблица 48 Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| дер. Столбищи |  |  |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 5088 |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | резервный |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 5088 |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 5088 |
| дер. Емишево |  |  |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 5088 |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | резервный |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 5088 |
| Водогрейный котел | Ква - 1,0 Гн (Факел-Г) | 5088 |

Таблица 49   Среднегодовая загрузка оборудования котельной п. Константиновский

| Марка котла и ст. № | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Время работы, ч/год | КИУМ за время работы | КИРМ за время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10-13 ГМ, ст. №1 | 6,25 | 5088 | 0,875 | 0,869 |
| ДКВР-10-13, ст. №3 | 6,25 |  | 0,98 | 0,844 |
| ДКВР-10-13, ст. №3 | 6,25 |  | 0,952 | 0,859 |
| ДЕ-25-14 ГМ, ст. №3 | 14,25 |  | 0,658 | 0,658 |

Данные по среднегодовой загрузке оборудования источника тепловой энергии в п. Красный Бор представлены в таблице ниже.

Таблица 50   Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды  п. Красный Бор Тутаевский р-н

| Месяц | Число часов работы, ч |  | Температура, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит. период | летний период | грунта | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды |
| Январь | 744 | 0 | 5 | -10,3 | 68,69 | 53,76 | 5 |
| Февраль | 672 | 0 | 5 | -9,6 | 67,68 | 53,15 | 5 |
| Март | 744 | 0 | 5 | -3,5 | 59,55 | 47,90 | 5 |
| Апрель | 720 | 0 | 5 | 4,7 | 47,55 | 40,10 | 5 |
| Май | 120 | 0 | 5 | 11,7 | 39,4 | 34,5 | 12,1 |
| Июнь | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| Июль | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| Август | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| Сентябрь | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 0 | 5 | 3,9 | 48,75 | 40,9 | 5 |
| Ноябрь | 720 | 0 | 5 | -2,6 | 58,12 | 47,04 | 5 |
| Декабрь | 744 | 0 | 5 | -7,6 | 64,97 | 51,44 | 5 |
| Среднегодовые значения | 5208,0 | 0 | 5 | 3,4 | 51,4 | 42,48 | 8,7 |
| Среднесезонные значения | отопит. период |  | 5 | -3,18 | 58,82 | 47,42 | 5 |
|  | неотопит. период |  | 5 | 14,06 | 39,4 | 34,5 | 15 |

Таблица 51 Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, горячей и холодной воды  п. Красный Бор Тутаевский р-н

| Месяц | Число часов работы, ч |  | Температура, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит. период | летний период | грунта | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды |
| Январь | 744 | 0 | 5 | -10,3 | 65 | 40 | 5 |
| Февраль | 672 | 0 | 5 | -9,6 | 65 | 40 | 5 |
| Март | 744 | 0 | 5 | -3,5 | 65 | 40 | 5 |
| Апрель | 720 | 0 | 5 | 4,7 | 65 | 40 | 8 |
| Май | 216 | 528 | 5 | 11,7 | 65 | 40 | 12,1 |
| Июнь | 0 | 720 | 5 | 16 | 65 | 40 | 15 |
| Июль | 0 | 408 | 5 | 18,1 | 65 | 40 | 15 |
| Август | 0 | 744 | 5 | 15,8 | 65 | 40 | 15 |
| Сентябрь | 0 | 720 | 5 | 10,1 | 65 | 40 | 8 |
| Октябрь | 744 | 0 | 5 | 3,9 | 65 | 40 | 5 |
| Ноябрь | 720 | 0 | 5 | -2,6 | 65 | 40 | 5 |
| Декабрь | 744 | 0 | 5 | -7,6 | 65 | 40 | 5 |
| Среднегодовые значения | 5304,0 | 3120 | 5 | 3,4 | 65 | 40 | 8,7 |
| Среднесезонные значения | отопит. период |  |  |  |  |  |  |
|  | неотопит. период |  |  |  |  |  |  |

Данные по среднегодовой загрузке оборудования источников теплоснабжения ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» водоканал» представлены в таблице ниже.

Таблица 52   Среднегодовая загрузка оборудования в 2024 году

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| пос. Никульское Водогрейный котел | КВГ-2,5-95 | 5088 |
| пос. Никульское Водогрейный котел | КВГ-2,5-95 |  |
| пос. Чебаково Водогрейный котел | КВГМ-1,0 | 5088 |
| пос. Чебаково Водогрейный котел | КВГМ-1,0 |  |

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

ПГУ-ТЭС

Учет тепловой энергии от ПГУ-ТЭС 52 МВт осуществляется 4-мя установленными узлами учета тепловой энергии, по одному на каждом типе нагреваемой среды. Каждый узел состоит из тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ, электромагнитного расходомера-счетчика ВЗЛЕТ ЭР и датчиков давления и температуры.

Районная котельная

На Районной котельной установлен узел технологического контроля отпущенной тепловой энергии, в состав которого входит счетчик СТД-У, датчики давления и температуры, а также двухканальный ультразвуковой расходомер жидкости УРЖ2КМ.

Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Центральная котельная

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная ОПХ

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная СХТ

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная МУ «РЦКиД»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Котельная  Тутаевской ЦРБ»

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Приборы учета тепловой энергии на источниках ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»отсутствуют.

Для учета отпускаемой в сети тепловой энергии на котельной в пос. Константиновский используется прибор вычисления количества теплоты (ВКТ-7), установленный в машинном зале.

На котельной в п. Микляиха установлен прибор учета СПТ-961 М, данные выводятся дистанционно через GSM модем на компьютер в АО «Яркоммунсервис» через программу «ЭЛДИС».

На котельной в 2017 году установлен коммерческий прибор учета тепловой энергии ВКТ-7-04. Данные выводятся дистанционно через GSM модем на компьютер в АО «Яркоммунсервис» через программы «ЭЛДИС».

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварий на Районной котельной  за 2018-2024 гг., не зафиксировано.

В феврале 2020 года инцидент (отказ) на водогрейном котле (КВГМ-100) ст.№ 3.

Аварий на котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» за 2018- 2025 год так же не было.

На котельной в д. Столбищи за 2014-2014 года отказов оборудования не было.

На котельной в д. Емишево за 2014-2017 года было по 3 ремонта в год (разрыв секций котлов). За 2018-2023 годы отказов оборудования не было.

Таблица 53 Перечень отказов оборудования

| Дата/ Время аварии | Организация | Адрес | Причина | Дата/Время ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.17 06:50 час | АО ЯГК филиал «Тутаевский» ЯГК | Котельная п. Константиновский | на основном котле вышел из строя двигатель вентилятора | 08.01.17 20:40 час |
| 08.02.2020 09:50 час | МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» | котельная п. Константиновский | на основном котле вышел из строя | 08.02.2020 18:40 час |

В 2021-2023 годах отказов оборудования не было.

На котельной в п. Красный Бор отказов оборудования не было.

На котельной в п. Никульское в 2017 году выход из строя сетевого насоса.

На котельной в п. Чебаково в 2016 году – выход из строя сетевого насоса, в 2017 году – выход из строя мазутного насоса. 2018-2024 годы прошли безаварийно.

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют

- перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

ПГУ-ТЭС 52 работает в штатном режиме с 2020 года

Таблица 54 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования (на 01.01.2024)

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является горячая вода. Регулирование отпуска тепла - качественное по эксплуатационным температурным графикам 95/70 С, центральное на источниках тепловой энергии.

Продолжительность эксплуатации сетей – магистральные сети и сети горячего водоснабжения 8400 час (350 сут.), сети отопления 5304 час (221 сут.).

Тепловые сети выполнены по 2х-трубной схеме. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое, и через ЦТП. К ЦТП, установленным на тепловых сетях районной котельной, относятся – ЦТП №1, №2, №3, №4, №5, №6. Также на тепловых сетях имеется повышающая насосная станция ПНС-3.

Тепловые сети г. Тутаева – прокладка подземная, в непроходных каналах, подземная бесканальная и надземная. Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий.

Средства автоматизации, телемеханизации и связи на тепловых сетях отсутствуют. Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей представлены в Приложении 2 «Материальные характеристики тепловых сетей. Гидравлический расчет существующего режима работы тепловых сетей. Пьезометрические графики».

Котельная дер. Емишево

Теплотрасса выполнена в  двухтрубном исполнении и проходит в канальном и надземном виде прокладки теплотрассы.

Протяженность теплотрассы составляет 0,80 км.

Год ввода: 1989 год.

Материал используемых труб - сталь.

Фактический износ теплотрассы составляет 100%.

Котельная дер. Столбищи

Теплотрасса выполнена в четырехтрубном исполнении и проходит в канальном и надземном виде прокладки теплотрассы.

Общая протяженность теплотрассы составляет: система отопления – 2,904 км в двухтрубном исполнении (система отопления – 1,452, ГВС – 1,452.).

Год ввода: 1988 год.

Материал используемых труб - сталь.

Фактический износ теплотрассы составляет 100%.

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» (с 28.12.2023) и АО «Яркоммунсервис» – две теплоснабжающие организации Константиновского СП, осуществляющие выработку и транспортировку тепловой энергии.

В пос. Константиновском теплоисточник и тепловые сети находятся на балансе ГП ЯО «Ярославский областной водоканал». От данного источника централизованным теплоснабжением обеспечиваются также потребители пос. Фоминское.

В пос. Микляиха теплоисточник находится на балансе АО «Яркоммунсервис».

Общая протяженность сетей теплоснабжения по предоставленным данным составляет 9000 м в однотрубном исчислении (4500 в двухтрубном исчислении):

- Трубопроводы балансовой принадлежности  АО "Яркоммунсервис" п. Микляиха – 620 м.

- Трубопроводы балансовой принадлежности  ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» п. Микляиха – 8344,0 м.

- трубопроводов балансовой принадлежности - магазин "Промтовары" ул. Калинина, 27 п. Микляиха – 22 м.

- трубопроводов балансовой принадлежности - Киселёв ул. Комсомольская, 11 п. Микляиха – 2 м.

- трубопроводов балансовой принадлежности - Рощина ул. Комсомольская, 20 п. Микляиха – 12 м.

Все внешние тепловые сети имеют двухтрубное исполнение.

Продолжительность ОЗП в пос. Микляиха составляет 212 сут./год, в пос. Константиновском и пос. Фоминское – 221 сут./год.

Тепловая энергия теплоносителя используется для целей отопления, система централизованного ГВС присутствует в пос. Константиновском и пос. Фоминское.

Трубопроводы от обоих теплоисточников имеют по большей части наружное исполнение, материал теплоизоляции – ППУ и минеральная вата.

Тепловые сети от котельной в п. Красный Бор:

Год ввода: 1980 год. Диаметр трубопроводов D= от 32 до 150 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=2532 метра. Способ прокладки: подземная прокладка трубопроводов в непроходных каналах (938м) и надземная прокладка (1630м). В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.

Общая характеристика тепловых сетей п. Красный Бор по балансовой принадлежности представлена в таблицах ниже.

Котельная п. Никульское.

Тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный график 95 – 70 °С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепловых сетей с надземной прокладкой), диаметр тепловых сетей от Ду 300 до Ду 50. Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельной. Типы компенсирующих устройств – компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно глина. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 1 917 м.

Общая характеристика тепловых сетей п. Никульское с разбивкой по участкам представлена в таблице ниже.

Таблица 55 Характеристика тепловых сетей п. Никульское

| Наименование участка теплосети | Диаметр трубы | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении | Средний процент износа | Подземное исполнение | Надземное исполнение | Сети, требующие замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная - тепловая камера у дороги Тутаев | 325 | 270 | 72 | - | 270 | 210 |
| Тепловая камера у дороги Тутаев - Шопша - | 229 | 150 | 72 | 150 | - | 130 |
| Тепловая камера у ж/д №4 - музей "Космос" | 108 | 160 | 4 | - | 160 |  |
| ул. Центральная, 14 - ул. Центральная, 12 | 159 | 210 | 100 | 210 | - | 210 |
| ул. Центральная, 12 - тепловая камера у ж/д №4 | 108 | 250 | 24 | 250 | - |  |
| ул. Центральная, 12 - ул. Центральная, 10 | 57 | 75 | 16 | 75 | - |  |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 9 | 57 | 75 | 70 | 75 | - | 75 |
| ул. Центральная (магистраль) - д/с "Малыш" | 89 | 100 | 60 | 40 | - | 60 |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 15-16 | 57 | 150 | 100 | 150 | - | 150 |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 6-7 | 57 | 75 | 100 | 75 | - | 75 |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 4-5 | 57 | 75 | 100 | 75 | - | 75 |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 1-2 | 89 | 60 | 100 | 60 | - | 60 |
| Транзит через ж/д №1 по ул. Центральная | 76 | 12 | 100 | - | 12 | 12 |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 3 | 108 | 30 | 16 | 30 | - |  |
| ул. Центральная (магистраль) - ул. Центральная, 18 | 108 | 20 | 20 | 20 | - |  |
| ул. Центральная, 18 - ул. Центральная, 19 | 108 | 10 | 20 | 10 | - |  |
| Транзит через ж/д №18,19 по ул. Центральная | 89 | 65 | 20 | - | 65 |  |
| ул. Центральная, 19 - ул. Центральная, 20 | 57 | 40 | 20 | 40 | - |  |
| ул. Центральная (магистраль) - музей "Космос" | 108 | 60 | 30 | 60 | - |  |
| ул. Центральная (магистраль) - здание ДК | 108 | 30 | 30 | - | 30 |  |
| Всего: |  | 1 917 | 66 | 1 320 | 537 | 1057 |

Котельная п. Чебаково.

Тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный график 95 – 70 °С, прокладка тепловых сетей надземная, диаметр тепловых сетей от Ду 150 до Ду 32. Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельной. Типы компенсирующих устройств – компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно глина. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 2 291м.

Общая характеристика тепловых сетей п. Чебаково с разбивкой по участкам представлена в таблице ниже.

Таблица 56 Характеристика тепловых сетей п. Чебаково

| Наименование участка теплосети | Диаметр трубы | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении | Средний процент износа | Надземное исполнение | Сети, требующие замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная - ул. Школьная, 10 | 159 | 280 | 100 | 280 | 280 |
| Магистраль - ул. Школьная, 10 | 76 | 35 | 100 | 35 | 35 |
| ул. Школьная, 10 - здание школы | 108 | 140 | 100 | 140 | 140 |
| Здание школы - поворот на д/с "Звездочка" | 76 | 115 | 100 | 115 | 115 |
| Поворот на д/с "Звездочка" - здание д/с | 57 | 75 | 100 | 75 | 75 |
| ул. Школьная, 10 - ул. Школьная, 6 | 108 | 170 | 100 | 170 | 170 |
| Котельная - ул. Пролетарская, 1 | 159 | 315 | 100 | 315 | 315 |
| Столовая - ул. Строителей, 2-в | 108 | 55 | 100 | 55 | 55 |
| Столовая - ул. Строителей, 2-д | 57 | 20 | 100 | 20 | 20 |
| ул. Строителей, 2-в - библиотека | 76 | 35 | 100 | 35 | 35 |
| здание ДК - котельная (по ул. Депутатской) | 76 | 225 | 100 | 225 | 225 |
| ул. Депутатская (вводы в дома) | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| Ввод в дом ул. Пролетарская, 1 | 57 | 30 | 100 | 30 | 30 |
| Ввод в дом ул. Строителей, 1 | 57 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| ул. Строителей, 1 - ул. Строителей, 7 | 108 | 145 | 20 | 145 |  |
| Вводы в дома по ул. Строителей | 40 | 82 | 20 | 82 |  |
| Вводы в дома по ул. Строителей | 32 | 24 | 100 | 24 | 24 |
| ул. Строителей, 7 - под дорогой - ул. | 76 | 155 | 20 | 155 |  |
| ул. Строителей, 7 - ул. Строителей, 15 | 57 | 130 | 100 | 130 | 130 |
| ул. Строителей, 5 - огород - ул. | 57 | 70 | 100 | 70 | 70 |
| ул. Строителей, 9 - огород - ул. | 40 | 70 | 100 | 70 | 70 |
| ул. Строителей, 9 - огород - ул. | 32 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| ВСЕГО |  | 2 291 | 86,7 | 2 291 | 1 909 |

- карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей  приведены в Приложении.

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети от районной котельной

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной составляет 28248  в двухтрубном  исчислении, тепловые  сети  проложены  с  диаметром 700-38 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 57 Перечень участков тепловых сетей с указанием года ввода, длины, диаметра, материала

| Участок № | Наименование и адрес участка | Диаметр условный, мм | Длина трубопровода в двухтрубном исполнении, м | Год ввода в эксплуатацию | Вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От Районной котельной до камеры ТКМ-1 | 700 | 2104 | 1985 | Надземная на опорах |
|  |  |  | 60 |  | В непроходных каналах |
| 2 | от ТКМ-1 (пр-т 50летия Победы) до ТК20/3,ул. Дементьева | 500 | 1192 | 1991 | В непроходных каналах |
| 3 | От ТК20/3 до ТК20 по ул. Дементьева | 400 | 333 | 1991 | В непроходных каналах |
| 4 | ул. Строителей от врезки у здания КНС до ТК-3 | 500 | 901 | 1985 | Надземная на опорах |
| 5 | Ул. Комсомольская, от ТК10 до ТК20 | 400 | 1210 | 1978 | В непроходных каналах |
| 6 | Ул. Советская, от ТК-3 до ТК-10 | 500 | 944 | 1985 | В непроходных каналах |
|  |  | 400 | 398 | 1978 |  |
| 7 | ул. Дементьева ТК-20/3, ТК20/4 до ул. Соборная,65,69 | 150 | 238 | 2001 | В непроходных каналах |
| 8 | ул. Розы Люксембург от ТКМ-1 до ТК-3/2 | 400 | 83 | 1980 | В непроходных каналах |
|  |  | 300 | 355 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 132 |  | В непроходных каналах |
| 9 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | 250 | 112 | 1991 | В непроходных каналах |
| 10 | Цтп-5 до ж.д. №107 ул. Комсомольская, ул. Советская, д6,8,10,12,14 | 150 | 198 | 1988 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 38 |  | Надземная на опорах |
|  |  | 70 | 55 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 23 |  |  |
|  |  | 100 | 25 |  |  |
| 11 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 у ЦТП-5 до ж.д. №16,18,22, ТК-6А | 200 | 65 | 1991 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 96 |  |  |
|  |  | 89 | 41 |  |  |
|  |  | 100 | 63 |  |  |
|  |  | 125 | 34 |  |  |
|  |  | 70 | 44 |  |  |
| 12 | Ул. Советская - Комсомольская от ЦТП-5 до ж.д. №119,121,125, сош№7 по ул. Комсомольская | 150 | 150 | 1991-1992 | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 100 |  |  |
|  |  | 100 | 130 |  |  |
|  |  | 70 | 117 |  |  |
|  |  | 50 | 33 |  |  |
| 13 | Ул. Дементьева ТК-20/2 -ж.д.№6 | 100 | 38 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 2 |  |  |
|  |  | 100 | 4 |  |  |
|  |  | 70 | 70 |  |  |
| 14 | Ул. Комсомольская, от ТК-18А до УС ж.д. №50 | 89 | 58 | 1975 | В непроходных каналах |
| 15 | Ул. Комсомольская, от ТК-10 до ж.д. №115, ул. Советская ж.д. №4 | 200 | 240 | 1984 | в непроходных каналах |
|  |  | 150 | 56 |  |  |
|  |  | 125 | 49 |  |  |
|  |  | 125 | 258 |  | на низких опорах по тех подвалу |
|  |  | 100 | 28 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 44 |  | на низких опорах по тех подвалу |
|  |  | 80 | 52 |  | В непроходных каналах |
| 16 | Ул. Советская, от ТК-6 до ж.д. №26, 28, 28а, 30, 32 | 200 | 137 | 1994 | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 186 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 83 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 36 |  | на низких опорах по тех подвалу |
|  |  | 100 | 12 |  | на низких опорах по тех подвалу |
|  |  | 80 | 26 |  | В непроходных каналах |
| 17 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до УС ж.д. № 65 | 80 | 55 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 31 |  | на низких опорах по тех подвалу |
|  |  | 50 | 50 |  |  |
| 18 | Ул. Советская от ТК 5 до ж.д. № 34, 36, 38 | 150 | 205 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 23 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 80 | 18 |  | В непроходных каналах |
| 19 | Ул. Советская от ТК6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей | 350 | 81 | 1987 | В непроходных каналах |
|  |  | 350 | 175 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 12 |  | В непроходных каналах |
| 20 | От ТК-А6.1, у ж.д. №83, ул. Моторостроит до А6.2, ж.д. № 66 ул. Розы Люксембург | 200 | 100 | 1987 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 116 |  | В непроходных каналах |
| 21 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.1, у ж.д. №83 до У6.8,У6.15,А6.18,УС-А6.9,ТК-14/19,д/с №27А6.14 | 350 | 164 | 1989 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 104 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 77 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 63 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 203 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 160 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 13 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 200 | 207 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 111 |  | В непроходных каналах |
| 22 | Ул. Комсомольская, от ТК11 до УС- ж.д. №5 по ул. Советская | 150 | 48 | 1988 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 12 |  | на опорах по тех. Подвалу |
|  |  | 80 | 85 |  | В непроходных каналах |
| 23 | ул. Комсомольская, от ТК13 до ж.д.№98,88б, пр-т 50-лет П.№2 | 200 | 163 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 197 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 80 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 26 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 118 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 30 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 42 |  | на опорах по тех. Подвалу |
|  |  | 125 | 44 |  |  |
|  |  | 100 | 54 |  |  |
| 24 | Ул. Комсомольская, от ТК-А11 до ж.д. №№13-15 по ул. Советская | 150 | 15 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 130 |  | на опорах по тех. Подвалу |
|  |  | 100 | 42 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 37 |  | на опорах по тех. Подвалу |
|  |  | 125 | 18 |  | В непроходных каналах |
| 25 | Ул. Комсомольская, от ТК-А12 до ж.д. №91 | 100 | 29 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 64 |  | на опорах по тех. подвалу |
| 26 | Ул. Комсомольская, от ТК-А13 до т.14А.13 ж.д. №64, ул. Моторостроителей | 200 | 151 | 1989 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 84 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 154 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 10 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 96 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 86 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 125 | 71 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 30 |  | на опорах по тех. подвалу |
| 27 | Ул. Комсомольская, от ТК-А14А до т.14А.13 ж.д. №64, ул. Моторостроителей | 200 | 15 | 1989 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 224 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 150 | 63 |  | В непроходных каналах |
| 28 | Ул. Комсомольская, от ТК-А14 до УС ж.д. №81 | 100 | 14 | 1989 | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 3 |  | на опорах по тех. подвалу |
| 29 | Ул. Советская, от ТК-А9 до д. №39, у дом быта | 250 | 76 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 15 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 50 | 12 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 200 | 109 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 70 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 150 | 62 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 13 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 125 | 20 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 168 |  | на опорах по тех. подвалу |
| 30 | Ул. Советская от ТК-А7А до УС д.№35 | 300 | 52 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 13 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 150 | 20 |  |  |
|  |  | 30 | 33 |  |  |
|  |  | 150 | 40 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 44 |  | на опорах по тех. подвалу |
|  |  | 80 | 15 |  | В непроходных каналах |
| 31 | ул. Розы Люксембург от ТК3/3- до ж.д. №64,68,60, д/с Буратино | 250 | 50 | 1987 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 28 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 150 | 132 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 150 | 18 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 40 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 4 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 80 | 135 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 59 |  | по тех. подвалу |
| 32 | Ул. Р. Люксембург, от ТК-14/9 до ТК-14/9.27 у ж.д. №14а пр-т 50-летия Победы | 200 | 251 | 1989 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 96 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 150 | 124 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 203 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 125 | 57 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 67 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 2 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 27 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 80 | 50 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 50 | 22 |  | по тех. подвалу |
| 33 | ул. Розы Люксембург, от ТК-6/9 до ЦТП-4, пр-т 50летия Победы, 11а | 250 | 125 | 1978 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 159 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 200 | 28 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 131 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 200 | 15 |  | надземная т/тр |
|  |  | 100 | 5 |  | по тех. подвалу |
| 34 | пр-т 50-летия Победы от ТК-6/9.14 в ж.д. №19 до д.№31, Лицей №1 | 100 | 139 | 1978 | надземная т/тр |
|  |  | 159 | 53 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 69 |  |  |
|  |  | 100 | 14 |  | В непроходных каналах |
| 35 | пр-т 50-летия Победы, от 6/9.26 в ж.д. №13 до 6/9.50 в ж.д.№11 | 200 | 25 | 1978 | по тех. подвалу |
|  |  | 200 | 40 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 140 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 95 |  |  |
| 36 | От пр-т 50-летия Победы,14а (ЦТП-4)- до ул. Моторостроителей, ж.д. №63 | 150 | 121 | 1978 | Надземная на опорах |
|  |  | 125 | 51 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 33 |  | по тех. подвалу |
|  |  | 100 | 105 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 63 |  | по тех. подвалу |
| 37 | Ул. Донская, от ТК-9/9 до Ул. Ярославская, №36 "Волжские просторы" | 200 | 213 | 1984 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 392 |  | надземная на опорах |
|  |  | 150 | 88 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 118 |  | бесканальная |
|  |  | 100 | 134 |  |  |
|  |  | 100 | 114 |  | надземная |
|  |  | 80 | 44 |  |  |
|  |  | 70 | 148 |  |  |
|  |  | 70 | 100 |  | бесканальная |
|  |  | 50 | 6 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 50 | 16 |  | беканальная |
|  |  | 50 | 88 |  | надземная |
| 38 | Ул. Дементьева, от ТК-10/9 до ж.д. № 19, 21, 22, 18, 16 | 250 | 19 | 1984 | в непроходных каналах |
|  |  | 150 | 55 |  | надземная |
|  |  | 150 | 141 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 30 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 59 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 86 |  | подвальная |
|  |  | 70 | 17 |  | подвальная |
| 39 | ул. Дементьева, от ТК-20/3 до ж.д. №57,41, СОШ №6 | 250 | 76 | 1977-1980 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 145 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 20 |  | подвальная |
|  |  | 150 | 229 |  | подвальная |
|  |  | 150 | 41 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 16 |  | бесканальная |
|  |  | 125 | 51 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 134 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 93 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 148 |  | подвальная |
|  |  | 80 | 71 |  | подвальная |
|  |  | 80 | 12 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 45 |  | В непроходных каналах |
| 40 | ул. Дементьева, от ТК-20 до ж.д. №36, 38 ул. Комсомольская | 150 | 253 | 1985 | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 69 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 52 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 76 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 18 |  | подвальная |
|  |  | 70 | 39 |  | беканальная |
|  |  | 50 | 12 |  |  |
| 41 | ул. Дементьева, от ТК-20 до ж.д. №60,62 ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, д.20 | 200 | 66 | 1975 | бесканальная |
|  |  | 200 | 153 |  | подвальная |
|  |  | 200 | 111 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 23 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 92 |  | надземная |
|  |  | 150 | 63 |  | подвальная |
|  |  | 125 | 59 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 68 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 6 |  | подвальная |
|  |  | 80 | 1 |  |  |
|  |  | 80 | 101 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 13 |  | В непроходных каналах |
| 42 | ул. Комсомольская, от ТК-18А до ПНС ж.д. №52 ул. Моторостроителей | 250 | 129 | 1977 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 35 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 94 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 85 |  | подвальная |
|  |  | 70 | 5 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 37 |  | подвальная |
| 43 | ул. Комсомольская, от ТК-18 до УС ж.д. №66 ул. Комсомольская | 200 | 54 | 1975 | В непроходных каналах |
|  |  | 200 | 20 |  | подвальная |
|  |  | 150 | 60 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 61 |  | подвальная |
|  |  | 125 | 39 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 28 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 19 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 107 |  | В непроходных каналах |
| 44 | ул. Комсомольская от ТК-А15 - до ул. Моторостроителей, №56а | 200 | 71 | 1975 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 109 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 213 |  | подвальная |
|  |  | 125 | 48 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 119 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 18 |  | подвальная |
|  |  | 80 | 128 |  | подвальная |
|  |  | 70 | 22 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 50 | 1 |  | В непроходных каналах |
| 45 | ул. Комсомольская, от ТК-16 до УС ж.д. № 67 | 150 | 15 | 1975 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 26 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 40 |  |  |
| 46 | ул. Комсомольская, от ТК-15 до УС ж.д. № 80 | 150 | 95 | 1991 | В непроходных каналах |
| 47 | ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ПНС-3, ул.Комсомольская, 12А | 200 | 344 | 2006 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 406 |  | надземная |
|  |  | 150 | 140 |  |  |
|  |  | 150 | 88 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 87 |  | надземная |
|  |  | 100 | 34 |  | бесканальная |
|  |  | 32 | 44 |  | бесканальная |
| 48 | ул. Комсомольская, от ПНС-3, д№12а до УС Шитова, №83 | 325 | 29 | 1978 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 88 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 104 |  | подвальная |
|  |  | 100 | 56 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 2 |  | подвальная |
|  |  | 80 | 123 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 70 | 45 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 50 | 82 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 40 | 26 |  | В непроходных каналах |
| 49 | ул.Луначарского, от К-СГ3 у ж.д. №105 до В. Набережная, д.128, Ярославс., №110А "Старый Город" | 250 | 119 | 1975 | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 147 |  | В непроходных каналах |
| 50 | ул.Пролетарская, от К-СГ5 до УС ул. Шитова, д.№78 "Старый Город" | 300 | 35 | 1975 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 164 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 37 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 51 |  | надземная |
|  |  | 80 | 6 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 157 |  | надземная |
|  |  | 80 | 22 |  | подвальная |
|  |  | 50 | 27 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 50 | 18 |  | бесканальная |
| 51 | от К-СГ10 -СГ14А до ул.Ярославская, д.№111, №120а "Старый Город" | 300 | 32 | 1975 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 94 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 150 | 38 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 100 | 38 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 83 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 38 |  | надземная |
|  |  | 80 | 63 |  | бесканальная |
|  |  | 70 | 28 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 40 | 57 |  | бесканальная |
|  |  | 40 | 19 |  | надземная |
| 52 | Ул. Ярославская от СГ14А до ЦТП-6 ул. В.Набережная. | 100 | 140 | 1975 | надземная |
|  |  | 100 | 51 |  | по цеху, и ЦТП-6 |
| 53 | Ул. Строителей, от УСМ-4 до ул. Промышленная, д.№6 | 300 | 377 | 2006 | В непроходных каналах |
|  |  | 250 | 144 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 125 | 192 |  | В непроходных каналах |
|  |  | 80 | 65 |  | надземная |
|  |  | 80 | 48 |  | по зданию |

Тепловые сети  центральной котельной

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от центральной котельной составляет 2,323 м, при этом большая  часть  тепловых  сетей  проложена  с  диаметром 100 – 150 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках ниже соответственно. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 58 Материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей центральной

| № п/п | Наружный диаметр трубопровода (условного прохода), мм | Длина трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта | Материал изоляции | Теплоноситель | Время работы в году, дней | Назначение участков сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надземная | Канальная | Бесканальная |  |  |  |  |  |
| 1 | 219(200) | 146 | 36 | 110 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 2 | 159(150) | 1075 | - | 1075 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 3 | 133(125) | 44 | 44 | - | - | 1998-2003 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 4 | 108(100) | 645 | 204 | 441 | - | 1990-2003 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 5 | 89(80) | 368 | 320 | 48 | - | 1998-2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 6 | 76(70) | 30 | - | 30 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
| 7 | 57(50) | 253 | 92 | 161 | - | 2004 | Мин. вата | вода | 221 | Отопление |
|  | ИТОГО | 2323 | 696 | 1865 | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 10 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам от центральной котельной

Рисунок 11 Распределение протяженности тепловых сетей по типу прокладки от центральной котельной

Сети расположены подземно и надземно на опорах. Компенсация температурных расширений осуществляется П-образными и Г-образными компенсаторами, за счет углов поворотов трассы

Тепловые сети  котельной СХТ

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной СХТ составляет 888,0 м, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100 – 150 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках ниже. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 59 Материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной СХТ

| № п/п | Наружный диаметр трубопровода (условного прохода), мм | Длина трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта | Материал изоляции | Теплоноситель | Температурный график, 0С | Время работы в году, дней | Назначение участков сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надземная | Канальная | Бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 159(150) | 251 | 251 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 2 | 133(125) | 421 | 421 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 3 | 108(100) | 77 | - | 77 | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 4 | 57(50) | 187 | 187 | - | - | 1998-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 5 | 43(40) | 43 | - | 43 | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 6 | 32(25) | 36 | 36 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
| 7 | 20(18) | 12 | 12 | - | - | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопление |
|  | ИТОГО | 888,0 | 907 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 12 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам от котельной СХТ

Рисунок 13 Распределение протяженности тепловых сетей по типу прокладки от центральной СХТ

Тепловые сети  котельной ОПХ

Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной СХТ составляет 1273 м, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100 – 150 мм. Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам и типу прокладки представлено на рисунках ниже. Информация о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, типе прокладки, представлены в таблице ниже.

Таблица 60 Материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной ОПХ

| № п/п | Наружный диаметр трубопровода (условного прохода) мм | Длина трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта | Материал изоляции | Теплоноситель | Температурный график, 0С | Время работы в году, дней | Назначение участков сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надземная | Канальная | Бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 159 (150) | 274 | 224 | - | 50 | 1998-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
| 2 | 108 (100) | 663 | 570 | 93 |  | 1990-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
| 3 | 89 (80) | 258 | 142 | 116 |  | 1990-2003 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
| 4 | 57 (50) | 123 | 58 | - | 65 | 1990-1997 | Мин. вата | вода | 78-58 | 221 | Отопл. ГВС |
|  | ИТОГО | 1273 | 994 | 209 | 115 | - | - | - | - | - | Отопл. ГВС |

Рисунок 14 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам от котельной ОПХ

Рисунок 15 Распределение протяженности тепловых сетей по типу прокладки от центральной ОПХ

Сети расположены подземно и надземно на опорах. Компенсация температурных расширений осуществляется П-образными и Г-образными компенсаторами, за счет углов поворотов трассы.

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию.

Котельная д. Столбищи

Тараса исполнена в подземном и наземном исполнении диаметром от 50 мм до 150мм.

Котельная д. Емишево

Тараса исполнена в подземном и наземном исполнении диаметром от 50 мм до 200 мм.

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию.

Все трубопроводы стальные. Диаметры трубопроводов изменяются от магистральных Ду=400мм, до квартальных Ду=25 мм на вводах потребителей. Большая часть трубопроводов имеет надземное исполнение.

В качестве изоляции на большинстве участков трубопроводов в обоих поселках используются маты из минеральной ваты с устройством защитного покрытия из штукатурки по сетке, а также ППУ-изоляция.

Трубопроводы теплотрасс от котельной в пос. Константиновский большей частью введены в эксплуатацию в 80х гг. и имеют существенный физический и эксплуатационный износ. На отдельных участках теплоизоляционный слой имеет значительные повреждения и местами отсутствует. На большую часть трубопроводов отсутствует информация о дате ввода в эксплуатацию

Трубопроводы от котельной в пос. Микляиха большей частью прошли модернизацию в 2004-2012 гг. и характеризуются удовлетворительным техническим состоянием.

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию.

Таблица 61 Характеристика тепловых сетей

| Условный проход | Диапазон температур |  | Протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении (м) при прокладке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0С |  | Наружная | Бесканальная | Канальная |
|  | мин | мах |  |  |  |
| 32 | 70 | 95 | 112 | - | - |
| 50 | 70 | 95 | 632 | - | 170 |
| 65 | 70 | 95 | 432 | - | - |
| 80 | 70 | 95 | - | - | 68 |
| 100 | 70 | 95 | - | - | 118 |
| ИТОГО сетей в эксплуатационной ответственности ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» |  |  | 1176 | - | 356 |
| 32 | 40 | 60 | 62 | - | - |
| 50 | 40 | 60 | 62 | - | - |
| 65 | 40 | 60 | 49 | - | - |
| 80 | 40 | 60 | 49 |  |  |
| 80 | 70 | 95 | 24 | 98 | - |
| 100 | 70 | 95 | - | 124 | - |
| 125 | 70 | 95 | - | 124 | - |
| 150 | 70 | 95 | - | 98 | - |
| ИТОГО сетей в эксплуатационной ответственности АО «Яркоммунсервис» |  |  | 246 | 444 | - |
| 80 | 70 | 95 |  |  | 138 |
| 32 | 70 | 95 | 172 |  |  |
| ИТОГО сетей в эксплуатационной ответственности ЦХ и СО УМВД России по ЯО |  |  | 172 |  | 138 |
| ВСЕГО сетей |  |  | 1594 | 444 | 494 |

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию.

Котельная п. Никульское

Тараса исполнена в подземном и наземном исполнении диаметром от 32 мм до 159мм.

Котельная п. Чебаково

Тараса исполнена в подземном и наземном исполнении диаметром от 57 мм до 325 мм.

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП.

- описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами

На территории г. Тутаева расположено 6 центральных тепловых пунктов и одна насосная станция. Все вышеперечисленные объекты находятся на тепловых сетях районной котельной.

В городе действуют 6 центральных тепловых пунктов:

- ЦТП №1 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП №2 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП №3 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП №4 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП №5 (теплоноситель от районной котельной);

- ЦТП №6 (теплоноситель от районной котельной)

ЦТП работают в режиме подкачивающих насосных станций. Потребители снабжаются горячей водой по открытой схеме.

С целью управления режимами теплопотребления, регулирования параметров теплоносителя и преодоление гидравлических сопротивлений участков тепловой сети, на тепловых сетях подающих (обратных) трубопроводах установлены повысительные насосные станции далее ПНС. Все ПНС расположены в отдельных помещениях центральных тепловых пунктах далее ЦТП. Некоторые ЦТП не имеют насосные стации и используются для съёма параметров по давлению в подающем и обратном трубопроводе

ЦТП №1

ЦТП №1 располагается по ул. Дементьева, д.6а. Для улучшения теплоснабжения в ЦТП на подающем трубопроводе установлен 1 основной насос Wilo Star-RS-30/7 (G=5 м3/час, H=7,0 м.в.ст.). ЦТП так же используется для съема параметров по давлению на следующие отапливаемые здания:

- детский сад №23 «Ромашка» по ул. Дементьева, 10;

- ж.д. по ул. Моторостроителей, 52.

Рисунок 16 Месторасположение ЦТП №1 по ул. Дементьева, д. 6а

ЦТП №2

ЦТП №2 располагается по ул. Моторостроителей, д. 51б. В ЦТП отсутствует насосное оборудование и он используется для съема параметров по давлению на следующие отапливаемые здания:

- магазин «Дикси» по ул. Моторостроителей, 57а;

- ж.д. по ул. Моторостроителей 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57.

Рисунок 17 Месторасположение ЦТП №2 по ул. Моторостроителей

ЦТП №3

ЦТП (ПНС) №3 располагается по ул. Комсомольская, д.69а. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП установлены 1 основной и 1 резервный насос марки К-100-80-60 (G=100,0 м3/час, H=32,0 м.в.ст.). ЦТП (ПНС) №3 обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- детский сад №23 «Ромашка» по ул. Моторостроителей 60;

- ж.д. по ул. Комсомольская 71, 73, 75;

- ж.д. по ул. Моторостроителей 58, 56;

- магазин «Магнит» по ул. Моторостроителей, 56а.

Рисунок 18 Месторасположение ЦТП (ПНС) №3 по ул. Комсомольская, д.69а.

ЦТП №4

ЦТП №4 располагается по проспекту 50 лет Победы, д.11а. В ЦТП отсутствует насосное оборудование и он используется для съема параметров по давлению на следующие отапливаемые здания:

- ТЦ «Звездный» по пр.50 лет Победы 9;

- ж.д. по пр.50 лет Победы 11;

- департамент финансов по пр.50 лет Победы 15;

- ж.д. по ул. Моторостроителей 59, 61, 63.

Рисунок 19 Месторасположение ЦТП №4 по проспекту 50 лет Победы, д.11а.

ЦТП №5

ЦТП (ПНС) №5 располагается по ул. Советская, 16а. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП установлены 1 основной и 1 резервный насос марки К-100-80-60 (G=100,0 м3/час, H=32,0 м.в.ст.) ЦТП (ПНС) №5 обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- школа №7 по ул. Комсомольская 117;

- ж.д. по ул. Советская 10, 12, 14, 16 и 20;

- дом интернат по ул. Советская, 8;

- детский сад «Сказка» по ул. Советская, 6;

- магазин по ул. Советская, 6а;

- ж.д. по ул. Комсомольская 107, 119, 121, 125.

Рисунок 20 Месторасположение ЦТП (ПНС) №5 по ул. Советская, 16а.

ПНС №3

ПНС №3 располагается по ул. Пролетарская, 7. С целью преодоления гидравлического сопротивления на участках обратного трубопровода до ТК20/1 в ПНС установлен 1 основной насос марки Д200-90А (G=200,0 т/час, H=90,0 м.в.ст.). ПНС №3 принудительно обеспечивает пропускную способность в обратном трубопроводе до ТК20/1 от следующих отапливаемых зданий:

- военкомат по ул. Луначарского, 129;

- клуб по ул. Ярославская, 93;

- швейная фабрика ООО «Адара» по ул. Ярославская, 108;

- ж.д. по ул. Комсомольская 12, 14;

- ж.д. по ул. Шитова 72, 78, 83, 85;

- ж.д. по ул. Пролетарская 3, 4, 7, 9;

- ж.д. по ул. Луначарского 101, 107, 133

- ж.д. по ул. Ярославская  95, 97, 110а, 105, 101, 103, 107, 109, 111, 118, 118а,

120а, 120;

Рисунок 21 Месторасположение ПНС №3 по ул. Пролетарская, 7.

ЦТП (ПНС) Романовская

ЦТП (ПНС) Романовская располагается по ул. Романовская. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП (ПНС) установлен 1 основной марки Wilo TOP-S 65/13 (G=48,0 т/час, H=13,0 м.в.ст.). ЦТП (ПНС) Романовская обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- администрация города по ул. Ярославская, 40а;

- станция юных туристов по ул. Ярославская, 36а;

- ж.д. по ул. Романовская, 19а.

Рисунок 22 Месторасположение ЦТП (ПНС) Романовская.

ПНС по ул. Комсомольская

ПНС по ул. Комсомольская, располагается в жилом доме по ул. Комсомольская, 52. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в жилом доме в направлении улицы Пролетарской установлен 1 основной насос марки Wilo TOP-S 50/15 (G=35,0 т/час, H=15,0 м.в.ст.). ПНС обеспечивает давление перед индивидуальными тепловыми пунктами следующих отапливаемых зданий:

- магазин по ул. Дементьева, 5а;

- РОВД, гаражи РОВД по ул. Дементьева, 5;

- ж.д. по ул. Пролетарская 30, 32, 20.

Месторасположение ПНС представлено на рисунке ниже, обозначенное белым кружком в ж.д. по ул. Комсомольская, 52.

Рисунок 23 Месторасположение ПНС по ул. Комсомольская

ЦТП №6

ЦТП №6 по ул. Волжская набережная. ЦТП №6 является самым удаленным потребителем от котельной «Районная». Расстояние от котельной до ЦТП №6 составляет порядка L=5350,0 метров. С целью поддержания требуемого давления в подающем трубопроводе в ЦТП установлен 1 основной насос марки Wilo TOP-S 40/10 (G=20,8 т/час, H=10,0 м.вод.ст.). ЦТП №6 обеспечивает необходимый перепад давления для преодоления гидравлических потерь внутренних сетей.

Рисунок 24 Месторасположение ЦТП №6.

Основные  характеристики  насосного  оборудования  ЦТП  и  ПНС  представлены  в таблице ниже.

Таблица 62  Основные характеристики оборудования насосных станций и ЦТП

| № п/п | Наименование насосной станции (ЦТП) | Марка насоса | Технические параметры насоса | Число насосов одновременно находящихся в работе, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1 по ул. Дементьева,6а | WiLo Star-RS- 30/7 | G=5 м3/час, H=7,0 м.в.ст. | 1 | - |
| 2 | ЦТП-2 по ул. Моторостроителей, 51б | насос отсутствует | - | - | - |
| 3 | ЦТП-3 (ПНС) по ул. Комсомольская, 69а | К-100-80-60 | G=100,0 м3/час, H=32,0 м.в.ст. | 1 | В ПНС установлено два насоса: 1 основной, 1 резервный. |
| 4 | ЦТП-4 по пр.50 лет Победы, 11а | насос отсутствует | - | - | - |
| 5 | ЦТП-5 (ПНС) по ул. Советская, 16а | К-100-80-60 | G=100,0 м3/час, H=32,0 м.в.ст | 1 | В ПНС установлено два насоса: 1 основной, 1 резервный. |
| 6 | ПНС-3 по ул. Пролетарская, 7 | Д200-90А | P=90,0 м.в.ст., G=200,0 т/ч | 1 | - |
| 7 | ПНС по ул. Романовская (Черная гора) | Wilо TOP-S 65/13 | Р=13,0 м.в.ст., G=48 т/ч | 1 | - |
| 8 | ПНС в ж.д. ул. Комсомольская,52 | Wilo TOP-S 50/15 | Р=15 м.в.ст., G=35 т/ч | 1 | - |
| 9 | ЦТП-6 по ул. Волжская набережная, 150 | Wilо TOP-S 40/10 | Р=10 м.в.ст., G=20,8 т/ч | 1 | - |

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла в тепловые сети г. Тутаева – качественное. Отпуск тепла в тепловые сети производится в соответствие с утвержденными температурными графиками.

К  источникам  тепловой  энергии  с  качественным  регулированием  отпуска  тепла относятся:

- Районная котельная с утвержденным температурным графиком 95/70 0С;

- Центральная	 котельная с утвержденным температурным графиком 95/70 0С;

- Котельная  ОПХ  с  утвержденным  температурным графиком 95/70 0С;

- Котельная  СХТ  с  утвержденным  температурным графиком 95/70 0С.

Утвержденные температурные графики отпуска тепла в тепловые сети представлены в таблицах, а также на рисунках.

Рисунок 25 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной.

Таблица 63 Температурный график работы системы теплоснабжения от центральной котельной

Таблица 64 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной ОПХ

Таблица 65 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной СХТ

Таблица 66 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевской ЦРБ

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых потребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон представлена в таблице ниже.

Таблица 67  Фактические температуры сетевой воды в подающем трубопроводе

| № п/п | Наименование котельной | Максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная | 80,8 |
| 2 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» | 95 |

- гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет более 25 км. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Районная котельная

В зимний период параметры теплоносителя следующие: давление прямой сетевой воды Рпр = 8,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 0,8 кгс/см2, температурный график 95/70°С

В летний период: давление прямой сетевой воды Рпр = 3,7 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 2,1 кгс/см2

Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец»

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок»

Гидравлические режимы не предоставлены.

Центральная котельная

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 5,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 3,0 кгс/см2, эксплуатационный температурный график 95/700С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Котельная ОПХ

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр=3,9 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 0,8 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Котельная СХТ

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 3,5 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 2,0 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Котельная МУ «РЦКиД»

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД»

Гидравлические режимы не предоставлены.

Котельная  Тутаевской ЦРБ

В трубопроводе отопления следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 4,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 2,0 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Таблица 68 Гидравлический режим тепловых сетей, эксплуатируемых ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| Наименование источника | Давление в подающей магистрали, кгс /см2 | Давление в обратной магистрали, кгс /см2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная дер. Емишево | 4,0 | 3,6 |
| Котельная дер. Столбищи | 4,0 | 3,8 |

Гидравлический режим тепловой сети котельной пос. Константиновский не был предоставлен.

Гидравлический режим тепловой сети эксплуатируемой ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» представлен в таблице ниже.

Таблица 69 Гидравлический режим тепловых сетей

| Наименование источника | Давление в подающей магистрали, кгс /см2 | Давление в обратной магистрали, кгс /см2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Никульское | 4,2 | 3,8 |
| Котельная п. Чебаково | 2,0 | 1,8 |

- статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Аварии на сетях Районной котельной в 2018-2019 годах не зафиксированы.

За 2020-2021 годы аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 156 шт. инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 6-8 часов.

За 2022 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 125 шт. инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности - 4 часа.

За 2024 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 151 шт. инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности  - 4 часа

Аварий и отказов тепловых сетей  ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» за 2018-2024 год так же не было.

За остальные года данные о статистике отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей г. Тутаева, приведены подробно в Приложении 1.

Отказов и аварий на тепловых сетях остальных котельных за 2019-2025 годы не было.

- статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о статистике отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, приведены в Приложении 1.

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики относятся:

- испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей  применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопителный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Процедура ремонтов.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения в Межевом городском поселении проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионные акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируются и проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года. Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима. Испытания проводятся с учетом температурного графика и в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

- описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Данные о нормативах тепловых потерь в сетях приведены в таблице ниже.

ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»:

- технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям – 97186,56 м3 в год (приказ №97-нп от 05.11.2025);

- технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 35022,10 Гкал в год (приказ №97-нп от 05.11.2025);

Котельная п. Микляиха

Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя – 62,35 Гкал/год

Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции – 1153,17 Гкал/год

Норматив тепловых потерь при передаче тепловой энергии – 1215,53 Гкал/год

Котельная в п. Красный бор

Нормативные тепловые потери в тепловых сетях от котельной составляют 309,93 Гкал/год.

Информация об утвержденных технологических потерях тепловой энергии для ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»  представлена в таблице ниже.

Информация об утвержденных нормативных технологических потерях тепловой энергии для ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» представлена в таблице ниже.

- оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Объемы тепловых потерь в сетях представлены в таблице ниже.

Таблица 70 Расчет   фактических  потерь  по  удельному  расходу  топлива за 2025 год

| № п/п | Источник тепловой энергии | Нормативные потери, Гкал. | Сверхнормативные потери, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РК г. Тутаева | 20 016,941 | 57 319,269 |
| 2 | Котельная ЦРБ - г. Тутаев | 0,000 | 19,782 |
| 3 | Котельная рабочего пос. Константиновский | 9 433,427 | 6 546,025 |
| 4 | Центральная котельная (Левобережье) - г. Тутаев | 280,742 | 1 026,318 |
| 5 | Котельная дер. Емишево | 235,727 | 188,502 |
| 6 | Котельная дер. Столбищи | 783,573 | 1 009,352 |
| 7 | Котельная пос. Никульское | 899,371 | 1 089,052 |
| 8 | Котельная пос. Чебаково | 924,671 | 1 527,980 |
| 9 | Котельная ОПХ (Левобережье) - г. Тутаев | 306,021 | 418,351 |
| 10 | Котельная СХТ (Левобережье) - г. Тутаев | 128,970 | 967,691 |
| Итого по теплоснабжению: |  | 33 009,443 | 70 112,321 |

Таблица 71 Потери тепловой энергии в сетях

| Потери тепловой энергии в сетях | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная | Гкал/год | 90 628 | 103 687 | 93 347,00 | 78 083,00 | 68 934,0 |
|  | % | 30,83 | 33,5 | 30,88 | 28,16 | 26,8 |

Таблица 72 Потери тепловой энергии в сетях

| Потери тепловой энергии в сетях | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ЦРБ | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| котельная ЦК | Гкал/год | 279,09 | 288,37 | 300,94 | 277,34 |
|  | % | 9,67 | 9,68 | 9,77 | 9,89 |
| котельная СХТ | Гкал/год | 129,39 | 133,68 | 138,3 | 128,16 |
|  | % | 13,16 | 13,2 | 13,2 | 13,59 |
| котельная ОПХ | Гкал/год | 299,68 | 309,65 | 320,37 | 295,86 |
|  | % | 14,63 | 14,83 | 15,1 | 15,94 |

Таблица 73 Фактические тепловые потери

| Год | Ед. изм. | Котельная д. Столбищи | Котельная д. Емишево |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Гкал/год | 812,23 | 244,34 |
|  | % | 32,44 | 20,82 |
| 2022 | Гкал/год | 840,384 | 252,808 |
|  | % | 33,34 | 21,51 |
| 2023 | Гкал/год | 761,820 | 229,191 |
|  | % | 35,47 | 21,37 |

Таблица 74 Фактические тепловые потери

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Константиновский | Гкал/год | 21587 | 8711,69 | 9503,32 | 10404,0 | 9 694,74 |
| Котельная п. Микляиха | Гкал/год | 102,635 | 99,18 | 141,423 | 151,787 | 145,285 |

Таблица 75 Фактические тепловые потери  в тепловых сетях, Гкал/год

| Наименование параметра | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в сетях, в т.ч.: | 313,34 | н/д |
| Потери в тепловых сетях АО "Яркоммунсервис", Qпот, Гкал/год | 77,56 | 98,347 |
| Потери в тепловых сетях МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго», Гкал/год | 202,19 | н/д |
| Потери в тепловых сетях ЦХ и СО УМВД России по ЯО, Гкал/год | 33,59 | н/д |

Таблица 76 Фактические тепловые потери  в тепловых сетях АО "Яркоммунсервис", Гкал/год

| Потери теплоэнергии в теплосетях 2023 год, Гкал | Потери теплоэнергии в теплосетях 2022 год, Гкал |
| --- | --- |
| 206,633 | 105,344 |

Таблица 77 Фактические тепловые потери за 2021 год

| Показатель | Ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково |
| 2021 | Гкал/год | 932,27 | 931,95 |
|  | % | 23,27 | 41,00 |
| 2022 | Гкал/год | 964,596 | 964,261 |
|  | % | 23,44 | 40,77 |
| 2023 | Гкал/год | 874,4 | 874,1 |
|  | % | 22,73 | 40,72 |

Таблица 78 Фактические тепловые потери

| Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная ЦРБ - | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал/год | 0,000 | 278,990 | 304,190 | 128,230 | 9 825,160 | 896,120 | 918,500 | 234,880 | 780,730 |
|  | % | 0,000 | 9,832 | 16,862 | 13,997 | 17,000 | 23,297 | 43,449 | 22,489 | 36,505 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 6 489,141 | 2 558,449 | 1 499,849 | 787,902 | 47 970,268 | 2 950,447 | 1 195,487 | 809,528 | 1 357,986 |

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 01.05.2025 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Тутаев осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП).

По состоянию на 01.01.2024 год в г. Тутаев насчитывается 6 ЦТП.

ЦТП работают в режиме подкачивающих насосных станций. Потребители снабжаются горячей водой по открытой схеме.

ЦТП представляют собой здания, без установленного теплообменного оборудования,   к   которым   подведены   трубопроводы   общего   назначения Система теплоснабжения от ЦТП 2-х трубная, открытая. Присоединение потребителей к тепловой сети выполнено по зависимой схеме.

С 1 января 2013 года вступили в силу поправки в федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Одна из самых значимых – дополнение статьи 29 частью 8:

«С  1  января   2013   года   подключение   объектов   капитального строительства   потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего  водоснабжения, осуществляемого   путем   отбора   теплоносителя   на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается».

Кроме этого: дополнение статьи 29 частью 9:

«С  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не допускается».

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На конец 2018 года в многоквартирных домах города Тутаева было установлено 109 общедомовых приборов учета (на конец 2016 года было установлено 45 единиц). На конец 2023 года установлено 282 единицы.

Таблица 79 Динамика установки общедомовых ПУ

| Период | Установленные ПУ, единиц |
| --- | --- |
| На конец 2019 года | 122 |
| На конец 2020 года | 213 |
| На конец 2021 года | Отопление – 143 ед; ГВС – 112 ед. |
| На конец 2022 года | Отопление 149 ед.; ГВС 121 ед. |
| На конец 2023 года | Отопление 156 ед.; ГВС 126 ед. |

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

Для учета отпускаемой в сети тепловой энергии на котельной в пос. Константиновский используется прибор вычисления количества теплоты (ВКТ-7), установленный в машинном зале.

На котельной в п. Микляиха установлен прибор учета СПТ-961 М, данные выводятся дистанционно через GSM модем на компьютер в АО «Яркоммунсервис» через программу «ЭЛДИС».

На котельной Котельная в п. Красный бор в 2017 году установлен коммерческий прибор учета тепловой энергии ВКТ-7-04. Данные выводятся дистанционно через GSM можем на компьютер в АО «Яркоммунсервис» через программы «ЭЛДИС».

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения функционирует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Сведения об уровне автоматизации ЦТП отсутствуют.

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

Защита тепловых  сетей от  превышения  давления  не предусмотрена.

- перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Все бесхозяйные тепловые сети были переданы в хозяйственное ведение ГП ЯО «Ярославскому областному водоканалу». Распоряжение Министерства имущественных отношений №515/р от 01.04.2025год.

Бесхозяйные сети отсутствуют.

- данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в Приложении 1.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Районная котельная  осуществляет теплоснабжение жилого фонда города, объектов социальной сферы и сторонних организаций, промышленных предприятий.

Потребителями   котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» являются  жилые  сектора микрорайонов города, объекты социальной и промышленной сферы.

Котельная ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» (ранее МУП ТМР «ТКС») Тутаевской  ЦРБ снабжает тепловой энергией МУЗ «Тутаевская ЦРБ».

Зоны действия источников тепловой энергии, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, выделены соответствующими контурами на карте г. Тутаева и представлены в Части 1 Главы 1.

Зоны  действия  индивидуального	теплоснабжения  в  г.  Тутаеве  сформированы  в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные) как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Распределение зон действия котельных по районам города Тутаева приведено в таблице ниже.

Таблица 80 Зоны действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Зоны действия |
| --- | --- |
| Районная котельная | Правобережная часть г. Тутаева |
| Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | МДОУ детский сад №1 «Ленинец» |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | МДОУ детский сад №2 «Октябренок» |
| Центральная котельная | Часть потребителей левобережной части г. Тутаева |
| Котельная ОПХ | Часть потребителей левобережной части г. Тутаева |
| Котельная СХТ | Часть потребителей левобережной части г. Тутаева |
| Котельная МУ «РЦКиД» | МУ «РЦКиД» |
| Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | МУ «РЦКиД» |
| Котельная Тутаевская ЦРБ | МУЗ Тутаевская ЦРБ |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В  таблице  ниже  представлены  тепловые  нагрузки  потребителей  в  соответствии  с источником	теплоснабжения	(по	предоставленным	договорным нагрузкам	с потребителями).

Таблица 81 Тепловые нагрузки потребителей от основных источников

| Наименование объектов | Присоединенная нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединѐнная нагрузка, ГВС, Гкал/час | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная г. Тутаев правый берег | 95,896 | 8,894 | 104,790 |

Таблица 82 Значения потребления тепловой энергии каждого из источников теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,404 | 0,6442 | 0,356 | 0,1992 | 9,358 | 0,71 | 1,295 | 0,202 | 0,323 |
| Отопление | 1,294 | 0,644 | 0,345 | 0,199 | 8,218 | 0,71 | 1,29 | 0,199 | 0,303 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,11 | 0,0002 | 0,011 | 0,0002 | 1,14 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,02 |

Потребление тепловой энергии Котельной п. Микляиха представлено в таблице ниже.

Таблица 83 Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год

| №п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Микляиха | 6396,707 | 5349,31 | 5924,433 | 5804,177 | 7451,105 | 7322,121 | 6 648,69 | 6076,824 |

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха котельной п. Красный Бор представлено в таблицах ниже.

Таблица 84 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Микляиха

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 7613,38 | 7 480,17 | 6 790,51 | 6936,37 | 6297,255 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162,28 | 158,048 | 141,818 | 135,262 | 107,685 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 7451,1 | 7322,121 | 6 648,69 | 6 801,110 | 6189,570 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 141,423 | 151,787 | 145,285 | 117,840 | 112,745 |
|  |  | % | 1,86 | 2,03 | 2,14 | 1,69 | 1,79 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 7309,677 | 7170,334 | 6 503,41 | 5 880,337 | 5,723,911 |

Таблица 85 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Красный Бор

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 1718,16 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85,854 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 1632,312 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 319,459 |
|  |  | % | 18,59 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 1284,775 |

- описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Полный перечень тепловых нагрузок по котельным представлен в Приложении 1.

Таблица 86 Описание значений расчетных тепловых нагрузок

| Наименование объектов | Присоединенная нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединѐнная нагрузка, ГВС, Гкал/час | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная г. Тутаев правый берег | 95,896 | 8,894 | 104,790 |

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,404 | 0,6442 | 0,356 | 0,1992 | 9,358 | 0,71 | 1,295 | 0,202 | 0,323 |
| Отопление | 1,294 | 0,644 | 0,345 | 0,199 | 8,218 | 0,71 | 1,29 | 0,199 | 0,303 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,11 | 0,0002 | 0,011 | 0,0002 | 1,14 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,02 |

Таблица 87 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Микляиха

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 7613,38 | 7 480,17 | 6 790,51 | 6936,37 | 6297,255 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162,28 | 158,048 | 141,818 | 135,262 | 107,685 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 7451,1 | 7322,121 | 6 648,69 | 6 801,110 | 6189,570 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 141,423 | 151,787 | 145,285 | 117,840 | 112,745 |
|  |  | % | 1,86 | 2,03 | 2,14 | 1,69 | 1,79 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 7309,677 | 7170,334 | 6 503,41 | 5 880,337 | 5,723,911 |

Таблица 88 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Красный Бор

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 1718,16 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85,854 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 1632,312 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 319,459 |
|  |  | % | 18,59 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 1284,775 |

- описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Теплоснабжение ряда потребителей частного сектора и вновь вводимых зданий осуществляется от индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

- описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом приведены в таблице ниже.

Таблица 89 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельных ГП  ЯО  "Яроблводоканал"

| Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал. 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  | Организации бюджетной сферы |  | Прочие потребители |  | Общий по потребителям |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | Всего: |
| Котельная ЦРБ - г.п. Тутаев | 0,000 | 0,000 | 5 243,261 | 379,638 | 65,510 | 0,000 | 5 308,771 | 379,638 | 5 688,409 |
| Котельная пос. Константиновский | 36 222,704 | 6 693,702 | 3 948,980 | 224,933 | 882,077 | 22,934 | 41 053,761 | 6 941,569 | 47 995,330 |
| Котельная дер. Столбищи | 875,440 | 0,000 | 339,404 | 0,634 | 145,276 | 5,292 | 1 360,120 | 5,926 | 1 366,046 |
| Котельная дер. Емишево | 371,240 | 13,534 | 401,901 | 12,227 | 21,332 |  | 794,473 | 25,761 | 820,234 |
| Котельная пос. Никульское | 2 442,878 |  | 564,346 |  | 21,932 |  | 3 029,156 | 0,000 | 3 029,156 |
| Котельная пос. Чебаково | 748,770 | 15,779 | 403,554 |  |  |  | 1 152,324 | 15,779 | 1 168,103 |
| Котельная ЦК Левобережье - г.п. Тутаев | 2 143,664 | 0,961 | 401,130 |  | 44,511 |  | 2 589,305 | 0,961 | 2 590,266 |
| Котельная ОПХ Левобережье - г.п. Тутаев | 1 425,945 | 35,533 | 58,906 |  | 21,106 |  | 1 505,957 | 35,533 | 1 541,490 |
| Котельная СХТ Левобережье - г.п. Тутаев | 812,885 | 0,433 |  |  |  |  | 812,885 | 0,433 | 813,318 |
| Итого по предприятию: | 45 043,526 | 6 759,942 | 11 361,482 | 617,432 | 1 201,744 | 28,226 | 57 606,752 | 7 405,600 | 65 012,352 |

Таблица 90 Общая выработка по районной котельной за 2025 год

| Месяц | Население | Бюджетная сфера | Прочие потребители | На горячее водоснабжение | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери тепла | Общая выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 49 333,894 | 10 441,994 | 5 443,491 | 26 959,576 | 92 178,955 | 1 021,383 | 20 016,941 | 113 217,279 |

Таблица 91 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Микляиха

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 7613,38 | 7 480,17 | 6 790,51 | 6936,37 | 6297,255 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162,28 | 158,048 | 141,818 | 135,262 | 107,685 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 7451,1 | 7322,121 | 6 648,69 | 6 801,110 | 6189,570 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 141,423 | 151,787 | 145,285 | 117,840 | 112,745 |
|  |  | % | 1,86 | 2,03 | 2,14 | 1,69 | 1,79 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 7309,677 | 7170,334 | 6 503,41 | 5 880,337 | 5,723,911 |

Таблица 92 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Красный Бор

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 1718,16 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85,854 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 1632,312 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 319,459 |
|  |  | % | 18,59 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 1284,775 |

- описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Установлены следующие нормативы потребления теплоэнергии на отопление для населения в Гкал/1м2 отапливаемой площади.

Таблица 93 Нормативы  потребления  теплоэнергии на отопление для населения в Тутаевском муниципальном районе

| месяц | Гкал на 1м2 общей площади |
| --- | --- |
| январь | 0,0420 |
| февраль | 0,0368 |
| март | 0,0331 |
| апрель | 0,0208 |
| май | 0,0052 |
| октябрь | 0,0219 |
| ноябрь | 0,0290 |
| декабрь | 0,0370 |

Годовое потребление 0,2258 Гкал/на 1м2

Таблица 94 Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоэнергии на нагрев воды в зависимости от благоустроенности жилищного  фонда в Тутаевском муниципальном районе

| №пп | Вид коммунальных услуг | Норматив на 1 чел в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | ХВС | ГВС |  |
|  |  | м3 | м3 | м3 | Гкал |
| 1. | Жилые дома с водоснабжением |  |  |  |  |
| 1.1. | из водоразборных колонок | 0,76 | 0,76 |  |  |
| 2. | Жилые дома неканализованные: |  |  |  |  |
| 2.1. | с водопроводом | 0,913 | 0,913 |  |  |
| 2.2. | с водопроводом и сливом в яму | 1,217 | 1,217 |  |  |
| 2.3. | с водопроводом, ванной и сливом в яму | 1,825 | 1,825 |  |  |
| 2.4. | с водопроводом, водонагревателем и сливом в яму | 1,825 | 1,825 |  |  |
| 2.5. | с водопроводом, водонагревателем, ванной и сливом в яму | 2,129 | 2,129 |  |  |
| 2.6. | с водопроводом и баней | 2,737 | 2,737 |  |  |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |
| 3.1. | без ванн | 2,129 | 2,129 |  |  |
| 3.2. | с ваннами | 3,042 | 3,042 |  |  |
| 4. | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами: |  |  |  |  |
| 4.1. | с водонагревателями на твердом топливе | 4,563 | 4,563 |  |  |
| 4.2. | с газовыми водонагревателями | 7,908 | 7,908 |  |  |
| 5. | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| 5.1. | оборудованные ваннами 1500-1700мм | 9,125 | 5,87 | 3,255 | 0,17 |
| 5.2. | оборудованные душами и сидячими ваннами | 7,908 | 5,17 | 2,738 | 0,14 |
| 5.3. | оборудованные душами, мойками, умывальниками | 6,6 | 3,954 | 2,646 | 0,14 |
| 5.4. | оборудованные мойками, умывальниками | 3,65 | 2,129 | 1,521 | 0,08 |
| 6. | Общежития с водопроводом и канализацией | 2,129 | 2,129 |  |  |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением: |  |  |  |  |
| 7.1. | без душевых | 3,042 | 1,825 | 1,217 | 0,06 |
| 7.2. | с общими душевыми | 4,563 | 2,433 | 2,13 | 0,11 |
| 7.3. | с мойками, умывальниками и душами в каждой секции здания | 6,083 | 3,953 | 2,13 | 0,11 |
| 7.4. | с душами и сидячими ваннами | 7,908 | 5,17 | 2,738 | 0,14 |
| 7.5. | с душами и ваннами 1500-1700 мм | 9,125 | 5,87 | 3,255 | 0,17 |
| 8. | Вывоз ЖБО |  |  | 0,2 |  |

- описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки соответствуют нагрузкам, указанным в Приложении 1.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

- описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице ниже.

Таблица 95 Баланс тепловой мощности котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 1,50 | 1,50 | 28,00 | 4,00 | 1,50 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,006 | 0,008 | 0,024 | 0,012 | 0,588 | 0,003 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0 | 0,071 | 0,077 | 0,033 | 2,18 | 0,228 | 0,234 | 0,06 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,404 | 0,6442 | 0,356 | 0,1992 | 9,358 | 0,71 | 1,295 | 0,202 | 0,323 |
| Отопление | 1,294 | 0,644 | 0,345 | 0,199 | 8,218 | 0,71 | 1,29 | 0,199 | 0,303 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,11 | 0,0002 | 0,011 | 0,0002 | 1,14 |  | 0,005 | 0,003 | 0,02 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,44 | 2,1268 | 1,043 | 1,2558 | 15,874 | 3,059 | -0,043 | 2,483 | 2,224 |
| Доля резерва, % | 50,53 | 74,62 | 69,53 | 83,72 | 56,69 | 76,48 | -2,87 | 90,29 | 80,87 |

Таблица 96 Баланс тепловой мощности котельных малой мощности (на 01.01.24)

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ Левобережная школа, 2-е здание | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная МУ «РЦКиД» | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,126 | 0,114 |
| Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности энергоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей.

Таблица 97 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Микляиха

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 7613,38 | 7 480,17 | 6 790,51 | 6936,37 | 6297,255 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162,28 | 158,048 | 141,818 | 135,262 | 107,685 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 7451,1 | 7322,121 | 6 648,69 | 6 801,110 | 6189,570 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 141,423 | 151,787 | 145,285 | 117,840 | 112,745 |
|  |  | % | 1,86 | 2,03 | 2,14 | 1,69 | 1,79 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 7309,677 | 7170,334 | 6 503,41 | 5 880,337 | 5,723,911 |

Таблица 98 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Красный Бор

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 1718,16 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85,854 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 1632,312 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 319,459 |
|  |  | % | 18,59 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 1284,775 |

- описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены ниже.

В целом по котельным города имеется значительный резерв тепловой мощности.

Таблица 99  Резервы и дефициты тепловой мощности

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,44 | 2,1268 | 1,043 | 1,2558 | 15,874 | 3,059 | -0,043 | 2,483 | 2,224 |
| Доля резерва, % | 50,53 | 74,62 | 69,53 | 83,72 | 56,69 | 76,48 | -2,87 | 90,29 | 80,87 |

Таблица 100 Данные о резервах и дефицитах котельной

| Наименование показателя | п. Микляиха |
| --- | --- |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |
| Доля резерва, % | 0,0 |

Таблица 101 Данные о резервах и дефицитах котельной

| Наименование показателя | п. Красный Бор |
| --- | --- |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, % | 72,08 |

Вывод: в настоящее время на всех источниках тепловой дефициты тепловой мощности отсутствуют кроме котельной п. Чебаково.

- описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Система централизованного теплоснабжения г. Тутаева запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. Температурный режим оператору котельной, находящемуся на смене, задает диспетчер АДС по непосредственному распоряжению главного инженера. Утвержденные температурные графики работы представлены на рисунках.

Рисунок 26 Температурный график работы системы теплоснабжения от районной котельной

Рисунок 27 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных

Рисунок 28 Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной Тутаевская ЦРБ

Присоединение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в зависимости от источника тепловой энергии происходит либо через ЦТП и насосные станции (при температурном графике 95/70 0С), либо зависимое, прямое (при температурном графике 95/70 0С).

Районная котельная – прямая 8,0 кг/см2, обратка 0,8 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев ЦРБ – прямая 4,0 кг/см2, обратка 2,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) – прямая 5,0 кг/см2, обратка 3,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) – прямая 3,5 кг/см2, обратка 2,0 кг/см2.

Котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) – прямая 3,9 кг/см2, обратка 0,8 кг/см2.

Таблица 102 Гидравлический режим тепловых сетей на выходе из котельной д. Столбищи

| № п/п | Давление в подающем трубопроводе | Давление в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 кг/см2 | 3,8 кг/см2- |

Гидравлический режим тепловой сети на выходе из котельной Западного района представлен в таблице ниже.

Таблица 103 Гидравлический режим тепловых сетей на выходе из котельной в д. Емишево

| № п/п | Давление в подающем трубопроводе | Давление в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 кг/см2 | 3,6 кг/см2- |

Гидравлические режимы тепловой сети, эксплуатируемой ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» для каждого вывода представлены в таблице ниже

Таблица 104 Гидравлический режим тепловых сетей на выходе из котельной п. Никульское

| № п/п | Давление в подающем трубопроводе | Давление в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,2 кг/см2 | 3,8 кг/см2- |

Гидравлический режим тепловой сети на выходе из котельной Западного района представлен в таблице ниже.

Таблица 105 Гидравлический режим тепловых сетей на выходе из котельной в п. Чебаково

| № п/п | Давление в подающем трубопроводе | Давление в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 кг/см2 | 1,9 кг/см2- |

- описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности котельных является следствием значительного износа установленного оборудования источников. Также дефицит тепловой мощности является последствием потерь тепловой энергии в тепловых сетях, что в свою очередь происходит по причине износа трубопроводов и использования в качестве изоляционного материала матов из минеральной ваты.

Сведений о последствиях дефицита тепловой мощности не выявлено. Так как расчет дефицита тепловой мощности нетто выполнен для расчетной температуры минус 31 °С, а данная температура достигается крайне редко и кратковременно, то возможные последствия дефицита тепловой мощности могут выражаться незначительным понижением температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения не выявлено.

- описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены ниже.

В целом по котельным города имеется значительный резерв тепловой мощности.

Таблица 106  Резервы и дефициты тепловой мощности

| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК Левобережье | котельная ОПХ Левобережье | котельная СХТ Левобережье | котельная рабочего пос. Константиновский | котельная пос. Никульское | котельная пос. Чебаково | котельная дер. Емишево | котельная дер. Столбищи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,44 | 2,1268 | 1,043 | 1,2558 | 15,874 | 3,059 | -0,043 | 2,483 | 2,224 |
| Доля резерва, % | 50,53 | 74,62 | 69,53 | 83,72 | 56,69 | 76,48 | -2,87 | 90,29 | 80,87 |

Таблица 107 Данные о резервах и дефицитах котельной

| Наименование показателя | п. Микляиха |
| --- | --- |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |
| Доля резерва, % | 0,0 |

Таблица 108 Данные о резервах и дефицитах котельной

| Наименование показателя | п. Красный Бор |
| --- | --- |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 |
| Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности, % | 72,08 |

Вывод: в настоящее время на всех источниках тепловой дефициты тепловой мощности отсутствуют кроме котельной п. Чебаково.

Часть 7. Балансы теплоносителя

- описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловых сетей от Районной котельной в таблице ниже

Таблица 109  Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия районной котельной

| Зона действия источника тепловой энергии | Ед.изм. | ООО «Тутаевская ПГУ» |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1020 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 22 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1020 |
| Потери располагаемой производительности | % | - |
| Собственные нужды | тонн/ч | 29,988 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 188,71 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 188,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 188,71 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 831,29 |
| Доля резерва | % | 81% |

Годовые	расходы теплоносителя по источникам тепловой энергии города представлены в таблице ниже.

Таблица 110 Расход воды на технологические цели

| Наименование источника | куб.м. |
| --- | --- |
| Центральная котельная | 1453,01 |
| Котельная ОПХ | 1986,069 |
| Котельная СХТ | 240,26 |
| Котельная ЦРБ | 492,96 |

Котельная Тутаевский район, дер. Емишево

Водоподготовительных установок в котельной нет. Вода поступает на контур водогрейного котла из центрального водопровода дер. Емишево. Максимальная производительность подпиточных насосов 20 м3/ч.

Котельная Тутаевский район, дер. Столбищи

Водоподготовительная установка – Комплексон-6.

Таблица 111 Параметры систем теплоснабжения, средние за год

| Наименование показателя | Столбищи | Емишево |
| --- | --- | --- |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 0,56 | 0,09 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 0,08 | 0,04 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 50 | 30 |

Таблица 112 Расходы воды на подпитку

| Усредненный расход подпитки м3/час | Максимальный кратковременный расход подпитки, м3/час |
| --- | --- |
| До 1,5 | До 4,0 |

Таблица 113 Параметры систем теплоснабжения, средние за год

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий расход воды по котельной п. Константиновский, м3 | 65988,506 | 140224,381 | н/д | 120 562,52 | 189 597,78 |

Таблица 114 Расходы воды на подпитку котельной п. Микляиха

| Нормативная подпитка тепловой сети, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, тыс. т/год |
| --- | --- |
| 0,31 | 1,631 |

Таблица 115 Параметры систем теплоснабжения, средние за год

| Наименование показателя | п. Красный Бор |
| --- | --- |
| Общий расход воды по котельной, м3 | 957,69 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 9,65 |

Таблица 116 Расходы воды на подпитку

| Усредненный расход подпитки м3/час | Максимальный кратковременный расход подпитки, м3/час |
| --- | --- |
| До 1,5 | До 3,5 |

Котельная Тутаевский район, п. Никульское

На подпиточной линии для обработки исходной воды установлена автоматическая система дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» для усредненного расхода подпиточной воды 0,5 м3/ч (максимального – 2 м3/ч), с расходной емкостью 25 л.

Котельная Тутаевский район, п. Чебаково

Водоподготовительных установок в котельной нет.

Таблица 117 Параметры систем теплоснабжения, средние за год

| Наименование показателя | Никульское | Чебаково |
| --- | --- | --- |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 0,45 | 0,25 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 0,02 | 0,01 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 70,04 | 35,24 |

- описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых  систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения открытая. Требуется предусмотреть аварийную подпитку химически необработанной и недеаэрированной водой в размере 5,5 м3/ч. Для открытых систем ГВС аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание   основного,   резервного   и   аварийного   топлива   источников   тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблице ниже.

Для районной котельной ведется расчет потребного количества резервного топлива. Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 118 Топливный баланс котельных

| Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 | 26,582 | 26,52 | 22,581 | 25,332 |
| Природный газ | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 | 26,582 | 26,52 | 22,581 | 25,332 |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | - | - | - | 12,796 | 11,821 | 12,123 | 7,738 |
| Природный газ | млн м3 | - | - | - | 12,796 | 11,821 | 12,123 | 7,738 |

Таблица 119 Топливный баланс котельных

| № | Адрес котельной | Вид топлива основное/резервное | Расход топлива за 2025 год, тыс. кубм., тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная г. Тутаева - г. Тутаев, ул. Промышленная, здание № 15 | газ природный | 16 002,408 |
| 2 | котельная ЦРБ – г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Комсомольская, здание № 104 | газ природный | 747,303 |
| 3 | котельная пос. Никульское - пос. Никульское, Промышленная зона, здание № 3 | газ природный | 670,445 |
| 4 | котельная пос. Чебаково - пос. Чебаково, ул. Депутатская, здание № 15 | мазут топочный М-100 | 445,987 |
| 5 | котельная дер. Столбищи - д. Столбищи, Промзона Столбищи, здание № 7 | газ природный | 441,681 |
| 6 | котельная дер. Емишево - д. Емишево, Промзона-4 Емишево, здание № 7 | газ природный | 171,802 |
| 7 | котельная ЦК Левобережье – г. Тутаевг. - г. Тутаев, ул. Ленина, здание № 93 | газ природный | 518,585 |
| 8 | котельная ОПХ Левобережье г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Толбухина, здание № 184 | мазут топочный М-100 | 316,096 |
| 9 | котельная СХТ Левобережье – г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Осипенко, здание № 4/А | мазут топочный М-100 | 264,539 |
| 10 | котельная рабочего пос. Константиновский - пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, здание №7 | газ природный | 8 920,806 |

Основным топливом котельной п. Микляиха является газ.

Таблица 120 Виды и количество потребляемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Назначение топлива | Вид топлива | Объем потребления топлива, тыс.м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
| Котельная п. Микляиха | Основное топливо | Газ | 754,185 | 726,3 | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийное топливо | дизель | - | - | н/д | н/д | н/д |

Основным топливом котельной п. Красный Бор является уголь.

Таблица 121 Виды и количество потребляемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива/назначение | Потребление топлива, т.н.т., 2019 год | Потребление топлива, т.н.т., 2020 год | Потребление топлива, т.н.т., 2021-2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Красный Бор | Основное топливо - уголь | 582,43 | 724,41 | н/д |
|  | Резервное - брикеты | 9,29 | 27,38 | н/д |
|  | Резервное - Дрова | - | 3,5 | н/д |

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Описание   основного,   резервного   и   аварийного   топлива   источников   тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблице ниже.

Таблица 122 Виды топлива для котельных

| Наименование котельной | Адрес | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | Газ |
| №21 Микляиха | Константиновское СП п. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 14 | Газ |
| Котельная д. Емишево | Артемьевское СП п. Емишево -Промзона 4, здание №7 | Газ |
| Котельная д. Столбищи | Артемьевское СП д. Столбищи, ул. Центральная д.8а | Газ |
| Котельная п. Константиновский | Константиновское СП п. Константиновский, ул. Ветеранов войны, д. 7 | Газ |
| Котельная п. Никульское | Чебаковское СП Промзона, 160м западнее п. Никульское | Газ |
| Котельная Тутаевская ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | Газ |
| Районная котельная г. Тутаев | г. Тутаев, ул. Промышленная, д.15 | Газ |
| Котельная "ОПХ" | г. Тутаев, левый берег, ул. Толбухина, 184 | Мазут |
| Котельная п. Чебаково | Чебаковское СП п. Чебаково, ул. Депутатская, д.15 | Мазут |
| №5 Красный бор | Левобережное СП, п. | Уголь |

| Наименование источника | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо |
| Районная котельная | Природный газ | Дизельное топливо |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт, | Природный газ | - |

- описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставка топлива осуществляется в установленном порядке.

Описание особенностей характеристик топлив на рисунке ниже.

- описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

- описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлива, используемого при производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения представлено на рисунке выше в паспорте качества газа.

- описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Описание   основного,   резервного   и   аварийного   топлива   источников   тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблице ниже.

Для районной котельной ведется расчет потребного количества резервного топлива. Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 123 Топливный баланс котельных

| Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 | 26,582 | 26,52 | 22,581 | 25,332 |
| Природный газ | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 | 26,582 | 26,52 | 22,581 | 25,332 |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | - | - | - | 12,796 | 11,821 | 12,123 | 7,738 |
| Природный газ | млн м3 | - | - | - | 12,796 | 11,821 | 12,123 | 7,738 |

Таблица 124 Топливный баланс котельных

| № | Адрес котельной | Вид топлива основное/резервное | Расход топлива за 2025 год, тыс. кубм., тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная г. Тутаева - г. Тутаев, ул. Промышленная, здание № 15 | газ природный | 16 002,408 |
| 2 | котельная ЦРБ – г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Комсомольская, здание № 104 | газ природный | 747,303 |
| 3 | котельная пос. Никульское - пос. Никульское, Промышленная зона, здание № 3 | газ природный | 670,445 |
| 4 | котельная пос. Чебаково - пос. Чебаково, ул. Депутатская, здание № 15 | мазут топочный М-100 | 445,987 |
| 5 | котельная дер. Столбищи - д. Столбищи, Промзона Столбищи, здание № 7 | газ природный | 441,681 |
| 6 | котельная дер. Емишево - д. Емишево, Промзона-4 Емишево, здание № 7 | газ природный | 171,802 |
| 7 | котельная ЦК Левобережье – г. Тутаевг. - г. Тутаев, ул. Ленина, здание № 93 | газ природный | 518,585 |
| 8 | котельная ОПХ Левобережье г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Толбухина, здание № 184 | мазут топочный М-100 | 316,096 |
| 9 | котельная СХТ Левобережье – г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Осипенко, здание № 4/А | мазут топочный М-100 | 264,539 |
| 10 | котельная рабочего пос. Константиновский - пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, здание №7 | газ природный | 8 920,806 |

Основным топливом котельной п. Микляиха является газ.

Таблица 125 Виды и количество потребляемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Назначение топлива | Вид топлива | Объем потребления топлива, тыс.м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
| Котельная п. Микляиха | Основное топливо | Газ | 754,185 | 726,3 | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийное топливо | дизель | - | - | н/д | н/д | н/д |

Основным топливом котельной п. Красный Бор является уголь.

Таблица 126 Виды и количество потребляемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива/назначение | Потребление топлива, т.н.т., 2019 год | Потребление топлива, т.н.т., 2020 год | Потребление топлива, т.н.т., 2021-2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Красный Бор | Основное топливо - уголь | 582,43 | 724,41 | н/д |
|  | Резервное - брикеты | 9,29 | 27,38 | н/д |
|  | Резервное - Дрова | - | 3,5 | н/д |

- описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха, отсутствуют.

Система поставок топлива работает надежно.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

- поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварий на Районной котельной  за 2018-2019 гг., не зафиксировано.

За 2020 год аварий  на тепловых сетях Районной котельной не зафиксировано. Зафиксировано 156  инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 6-8часов.

За 2021 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 127 инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 4 часа.

За 2022 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 125 инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 4 часа.

За 2023 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 151 шт инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 4 часа.

В ремонтную компанию 2021 года выполнены следующие основные мероприятия:

- Ремонт водоуказательных колонок барабана котла утилизатора КУ№1, №2, №3, №4;

- Ремонт клапана для сброса воздуха с экономайзера парового котла ДЕ25/14 №2;

- Ремонт дренажных линий теплообменников ПДВ №1,2

- Ремонт линии 2ой ступени ХВО теплообменника №8

- Ремонт линии умягченной воды на эстакаде от ХВО к РК

- Ремонт привода шибера газовой горелки №3 КВГМ №3

- Ремонт бака утилизации;

- Ремонт бака солерастворителя;

- Ремонт пароводяного теплообменника №8 на ДА50;

- Установка воздушных вентилей (кран шаровый Ду25 6 шт.) на ДА50

- Ремонт натрий катионитового фильтра №2 второй ступени ХВО;

- Ремонт регистра отопления здания ХВО;

- Ремонт термометра дымовых газов котла ДВ К-1;

- Ремонт обмуровки котла ДЕ-25/14 ст. №2

- Ремонт электропривода УФО-99 на выходной задвижке Ду250 подпиточного насоса №46;

- Замена прожектора на аккумуляторном баке №1;

- Ремонт тепловентилятора северных ворот здания котельной;

- Восстановление электропитания кран-балки 5т в здании котельной;

- Ревизия запорной арматуры, замена прокладок, отмывка фильтрующего материала натрий катионитовых фильтров 2 ступени;

- Монтаж рамы, монтаж трубопроводов обвязки насоса №8 на ХВО;

- Ревизия запорной арматуры, замена прокладок, отмывка фильтрующего материала натрий-катионитовых фильтров 1 ступени;

- Ремонт системы дозирования гипохлорида натрия на ПГУ;

- Ремонт системы отопления машинного зала ХВО;

- Замена подшипника на электродвигателе насоса Н-43

- Ремонт сетей электроснабжения в гараже транспортного участка;

- Замена клапана ДУ80 насоса СМ100-65 №2;

- Замена клапана Ду80мм на питательном трубопроводе к котлу ДЕ25/14№1;

- Замена клапана запорного Ду-80 мм на питательном трубопроводе;

- Замена подшипников на сетевом насосе №60;

- Замена запорной арматуры и прокладок на охладителе отбора проб с ДВ400 и линии подпитки;

- Монтаж защитного ограждения лестницы для обслуживания трубопроводов на эстакаде у здания ХВО;

- Монтаж защитного ограждения пожарной лестницы ХВО;

- Ремонт дорожного полотна под эстакадой участка ХВО;

- Замена подшипников, замена сальниковых уплотнений, центровка насоса рабочей воды №45, подача воды на эжектор ЭВ-340;

- Замена подшипников, замена сальниковых уплотнений, центровка насоса №37 Д315/50;

- Замена воздуховода вентиляционной системы из лабораторного помещения №2;

- Замена запорной арматуры, замена прокладок, отмывка фильтрующего материала натрий-катионитового фильтра №1;

- Замена напорного рукава на насосе ВК 4/21-АУ2;

- Замена клапана Ду80мм Ру10 на выходе насоса СМ100-65;

- Замена запорной арматуры(задвижка Ду200 -1шт.) на фильтре №2;

- Замена  запорной арматуры (задвижка Ду100-1шт.) на барботажной линии ДА-50;

- Замена запорной арматуры (задвижка Ду80-2шт., задвижка Ду100 – 2шт.) теплового узла РК;

- Замена входной задвижки питательного насоса 1Цнсг40-198 №33;

- Замена задвижки Ду-200 мм. паровой линии котла ДЕ25/14 ст.№1;

- Замена задвижки Ду-80 мм, чистка внутренней поверхности инерционного грязевика ГИГ-3000;

- Замена входной задвижки Ду-250мм., насоса рабочей воды Ду320-50№43;

- Замена главной напорной регулирующей задвижки Ду250 в мокром отсеке КНС;

- Замена клапана Ду-25мм., клапана Ду-20мм., паровой линии и охладителя проб;

- Монтаж трубопроводов обвязки, замена задвижки Ду-300мм., замена манометра на сетевом насосе №62;

- Монтаж трубопровода Ду-57мм (30м), замена задвижки Ду-50мм (2шт) линии опрессовки котла КВГМ-100 №3;

- Ремонт электрической разводки с заменной выключателя 1Р2А (3 шт.), щита распределения ЩРН-П-6, преобразователя пьезоэлектрического ПЭП 3-4 (4 шт.) в здании мазутной насосной;

- Монтаж трубопроводов обвязки, замена запорной арматуры, заливка фундамента под раму насоса №11 участок химводоподготовки;

- Замена задвижки Ду200 Ру16 на газопроводе водогрейного котла ст.№3;

- Ремонт дефектного участка трубопровода Ду-80мм., замена крана Ду-80ммю, линии гидроперегрузки  Nа-кат. фильтров;

- Ремонт обшивки котла ДЕ25/14 №2;

- Ремонт площадки обслуживания дренажа линии 2-ой ступени очистки с ХВО на РК;

- Замена кабеля пульта управления кран-балкой на РК;

- Замена запорной арматуры Ду-200мм на трубопроводе греющей воды на ХВО;

- Замена запорной арматуры на баке гидроперегрузки ХВО;

- Замена задвижки Ду150мм., на паропроводе ДВ-400;

- Замена задвижки Ду100мм., на трубопроводе насосной группы КНС;

- Замена клапанов Ду20мм (2 шт) на пробоотборной линии котла ДЕ25/14 №2;

- Замена прокладок на запорной арматуре газопровода РК;

- Замена преобразователя пьезоэлектрический ПЭП 3-4 (5шт.) на расходомерах РК;

- Замена запорной арматуры Ду 32-250мм., на фильтрах 1 ступени ХВО;

- Ремонт системы отопления в кабинете здания химводоочистки;

- Замена воздуховодов системы  вентиляции в лабораторном помещении №2;

- Ремонт кирпичной кладки обмуровки котла КВГМ-100 ст.№3;

- Замена дренажного трубопровода сетевых насосов №60,66;

- Замена пускателя на электродвигателе насоса Н-45;

- Замена кабеля управления электродвигателями Н-43, Н-45 от щита КИПиА до РУ КТП-111;

- Ремонт системы освещения участка с заменой светильников и питающего кабеля;

- Замена вентилятора (циклон) ВЦП 7-40 на шлифовально-заточном станке;

- Ремонт дренажной линии охладителей отбора проб котлов ДЕ-25/14 ст№1,2;

- Ремонт бака солерастворителя;

- Замена входной задвижки Ду250 мм., насоса рабочей воды Д320-50 ст.№45;

- Замена дефектной трубы Ду-100 мм., дренажного трубопровода ДА-50;

- Замена исполнительного механизма клапана регулятора уровня воды ДЕ25-14 №1;

- Замена сетевого насоса №62;

- Замена запорной арматуры на линии обвязки теплообменника №8;

- Замена ротора в сборе и электродвигателя на насосе рабочей воды №44;

- Замена клапана и резиновых пальцев на насосе СМ в здании КНС;

- Замена подшипников на насосе установки обратного осмоса №1;

- Замена кабеля электропитания эл. двигателя насоса Н-45;

- Замена пускателя и теплового реле в цепи электропитания двигателя насоса №2 в ПНС-3.

За период ремонтной компании 2023 года, выполнены следующие запланированные мероприятия:

1. Тепловые сети (город):

Для проверки прочности и плотности тепловых сетей, по окончанию и до начала отопительного сезона, трубопроводы подвергаются гидравлическим испытаниям. Испытание тепловых сетей избыточным давлением проводились 15 мая и 04 сентября текущего года. По результатам проведенной диагностики, анализа статистики повреждений и проведенных испытаний тепловых сетей выявлены участки трубопроводом с наибольшем износом, на которых высока вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Выполнен плановый текущий ремонт городских тепловых сетей с заменой участков, общей протяженностью – 566 метра (в двух трубном исполнении), в том числе на участках:

ул. Моторостроителей, д.79, ремонт ТК-А6.2ТК 6А.4, замена подающего и обратного трубопровода Ду100 -24п.м.;

- ул. Советская, д.10-12, замена обратного трубопровода Ду80мм – 48,5 м.;

- ул. Комсомольская, ТК-11А -ТК-11, подающего и обратного трубопроводов Ду 400– 44 м.;

- ул. Комсомольская, д.46-74, замена подающего и обратного трубопроводов Ду150 – 36 м.;

- ул. Комсомольская, ТК11-ТК12, замена обратного трубопровода Ду400-24п.м.;

- ул. Комсомольская, д.№96-98, замена подающего трубопровода, Ду100-42п.м.;

- ул. Дементьева, ТК-6/9 ТК-7/9, замена подающего трубопровода, Ду530-12п.м.;

- ул. Комсомольская, д .76-70, подающего и обратного трубопроводов Ду80 – 10 м.;

- ул. Моторостроителей, д.№83, замена подающего трубопровода, Ду350-26 п.м.;

- ул. Пролетарская, д.№37, замена подающего и обратного трубопроводов Ду50 – 16 м.;

- ул. Комсомольская, д .89 - 91, подающего и обратного трубопроводов Ду80 – 24 м.;

- ул. Комсомольская, д.42 - ул. Пролетарская, д.39, замена обратного и подающего трубопровода Ду150 – 139 п.м., Ду100 – 74 п.м.;

- ул. Моторостроителей д.75 (ТК-А6.2А), замена подающего и обратного трубопроводов Ду100 – 93 п.м.;

- ул. Моторостроителей д.79 (ТК-А6.2), замена подающего и обратного трубопровода Ду150 – 37 п.м.;

- ул. Моторостроителей  (ТК-А6.2- ТК-А6.2А) замена подающего и обратного трубопровода Ду200 -52 п.м.;

- ул. Моторостроителей, д.73, замена подающего и обратного трубопровода Ду200 – 98 п.м.;

- ул. Моторостроителей, д.77, замена подающего и обратного трубопровода Ду100 – 54 п.м.

- замена запорной арматуры диаметром от  Ду15 до Ду300 мм – 23 ед.,

исполнение по участку «Тепловые сети» от плана-графика подготовки к ОЗП 2023-2024гг., составляет – 100%. Затраты на выполнение текущего ремонта тепловых сетей ремонтным персоналом АО «Тутаевская ПГУ» составили 5 834 тыс. рублей.

2. Районная котельная:

С начала ремонтной компании, персоналом АО «Тутаевская ПГУ» произведена замена дефектных труб различных диаметров, выполнена замена запорной арматуры диаметром от Ду15 до Ду250мм., произведен ремонт насосного оборудования, выполнен ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Все работы выполнены персоналам АО «Тутаевская ПГУ».

Реализованные мероприятия в объеме текущего ремонта персоналом АО «Тутаевская ПГУ»:

- Ремонт линии рециркуляции котла КВГМ-100 ст.№3;

- Ремонт напорной линии подпиточного насоса 1Д315-50ст №48.;

- Ремонт паровой линии котла ДЕ2/14 №1;

- Замена вентилятора охлаждения преобразователя частоты Н-48, насоса №48;

- Замена запорной арматуры исходной воды на пластинчатом теплообменнике ЭТ-0505-10-81, Ду200 - 1шт.;

- Замена запорной воды с 1-ой на 2-ю ступень после насоса №11, Ду80-1шт.;

- Замена запорной арматуры на выходе из фильтра №4, Ду200-1шт.;

- Ремонт напорной линии сетевого насоса Д1250-125 ст.№66;

- Замена запорной арматуры на входе в фильтры первой ступени водоочистки ст№1,№2, Ду300-1шт.;

- Ремонт дренажной системы линии подачи прямой греющей воды на уч-ке ХВО.;

- Ремонт вакуумного деаэратора ДВ-400.;

- Ремонт системы дренажей и воздушников подпиточной линии;

- Ремонт котла ДЕ-25-14ГМ ст.№1.;

- Ремонт линии консервации котла КВГМ-100 ст. №3;

- Ремонт паропровода линии подачи пара на вакуумный деаэратор ДВ-400;

- Ремонт теплоизоляции водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3.;

- Ремонт линии подачи на насос рабочей воды Д320-50 ст. №45.;

- Ремонт защитной арматуры напорной линии в насосном отделении КНС.;

- Ремонт насоса рабочей воды Д320-50а ст №43;

- Ремонт дренажной линии сетевых насосов.

- Замена запорной арматуры диаметром от Ду15 до Ду300 мм – 36 ед.

Затраты на выполнение текущего ремонта оборудования Районной котельной ремонтным персоналом АО «Тутаевская ПГУ» составили 2 281 тыс. рублей.

Ремонты выполненные с привлечением специализированных организаций:

- Консервация водогрейного котла №3 от стояночной коррозии. Работа выполнена;

- Капитальный ремонт кровли над водогрейными котлами здания главного корпуса участка Районная котельная. Работа выполнена;

- Капитальный ремонт газоходов паровых и водогрейных котлов на участке Районная котельная. Работы выполнена.

- Капитальный ремонт дымовой железобетонной трубы Н=120м., восстановление маркировочной окраски и антикоррозионная защита металлических конструкций дымовой трубы, на участке Районной котельной. Работа выполнена;

- Ремонт отмостки по периметру здания главного корпуса котельной участка Районная котельная. Работа выполнена;

- Капитальный ремонт кровли здания главного корпуса Районной котельной над паровыми котлами, операторной и деаэратором. Работа выполнена;

- Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. Работа выполнена;

- Техническая диагностика баков аккумуляторов запаса горячей воды БГВ №1, 2. Работа выполнена,

Затраты на ремонт оборудования Районной котельной с привлечением специализированных организаций (подряд) составили 7 521 тыс. рублей.

Исполнение по участку «Районная котельная» от плана-графика подготовки к ОЗП 2023-2024гг., составляет – 100%.

Аварий на котельных ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» за 2019-2023 годы так же не было.

- частота отключений потребителей

Аварий и отказов оборудования источников теплоснабжения, а также отказов тепловых сетей в 2018-2023 годах не было.

- поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Аварий и отказов оборудования источников теплоснабжения, а также отказов тепловых сетей в 2018-2025 годах не было.

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы представлены в разделе Приложении.

- результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

- результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта

За 2014-2025  годы аварийных отключений теплоснабжения  не было.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городе Тутаев действуют следующие организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности по тепловой энергии:

- теплоснабжающая организация – ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»»  - поставка тепловой  энергии в горячей воде конечному потребителю.

- теплоснабжающая организация - АО «Яркоммунсервис»

Ниже представлен бухгалтерский баланс АО «Тутаевская ПГУ» на 31.12.2023.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат АО «Яркоммунсервис» привден ниже.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 127 Тарифы на тепловую энергию АО «Яркоммунсервис»

| Период | без НДС | с НДС |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3425,05 | 4110,06 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3758,97 | 4510,76 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3758,97 | 4510,76 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4385,89 | 5263,07 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 4122,31 | 4946,77 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4122,31 | 4946,77 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4122,31 | 4946,77 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4618,49 | 5542,19 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 4434,75 | 5321,70 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 4434,75 | 5321,70 |

Таблица 128 Тарифы на тепловую энергию ГП ЯО «Яроблводоканал» на 2026 год

Таблица 129 Тарифы  для  населения  и  экономически ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № п/п. | Наименование коммунальных услуг | Тарифы для населения (с НДС) |  | Экономически обоснованные тарифы на период 20.03. – 30.06. 2024 г. |  | Экономически обоснованные тарифы на период 01.07. – 31.12. 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первое полугодие | второе полугодие | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Теплоснабжение - котельная ЦРБ – г.п. Тутаев | - | - | 2745,24 | 3294,29 | 2745,24 | 3294,29 |
| 2. | Теплоснабжение - котельная пос. Константиновский | 1890,00 | 2075,00 |  |  |  |  |
| 3. | Теплоснабжение по Левобережной части г.п. Тутаев | 2326,00 | 2550,00 |  |  |  |  |
| 4. | Теплоснабжение по Чебаковскому сельскому поселению (пос. Никульское, пос. Чебаково) | 1965,00 | 2160,00 |  |  |  |  |
| 5. | Теплоснабжение по Артемьевскому сельскому поселению (дер. Столбищи, дер. Емишево) | 2050,00 | 2250,00 |  |  |  |  |
| 6. | Горячее водоснабжение - котельная ЦРБ - г.п. Тутаев теплоноситель нагрев | - | - | 38,66 | 46,39 | 42,40 | 50,88 |
|  |  | - | - | 2745,24 | 3294,29 | 2745,24 | 3294,29 |
| 7. | Горячее водоснабжение - котельная пос. Константиновский теплоноситель нагрев | 33,80 | 37,30 | 40,68 | 48,82 | 40,68 | 48,82 |
|  |  | 1890,00 | 2075,00 | 2745,24 | 3294,29 | 2745,24 | 3294,29 |
| 8. | Горячее водоснабжение по левобережной части г.п. Тутаев теплоноситель нагрев | 33,80 | 37,30 | 40,68 | 48,82 | 40,68 | 48,82 |
|  |  | 2326,00 | 2550,00 | 2745,24 | 3294,29 | 2745,24 | 3294,29 |
| 9. | Горячее водоснабжение по Чебаковскому сельскому поселению теплоноситель нагрев | 48,82 | 48,82 | 40,68 | 48,82 | 40,68 | 48,82 |
|  |  | 2930,05 | 3260,12 | 2745,24 | 3294,29 | 2745,24 | 3294,29 |
| 10. | Горячее водоснабжение по Артемьевскому сельскому поселению теплоноситель нагрев | 53,50 | 59,00 | 57,52 | 69,02 | 57,52 | 69,02 |
|  |  | 2050,00 | 2250,00 | 2745,24 | 3294,29 | 2745,24 | 3294,29 |
| 11. | Передача тепловой энергии – пос. Микляиха | - | - | 921,75 | 1106,10 | 991,84 | 1190,21 |
| 12. | Холодное водоснабжение по Константиновкому с.п. | 55,50 | 61,00 | 57,52 | 69,02 | 57,52 | 69,02 |
| 13. | Холодное водоснабжение по Левобережному с.п. (с. Савинское, с. Пшеничище) | 69,02 | 69,02 |  |  |  |  |
| 14. | Холодное водоснабжение по Чебаковскому с.п. | 55,50 | 61,00 |  |  |  |  |
| 15. | Холодное водоснабжение по Артемьевскому с.п. | 40,30 | 44,50 |  |  |  |  |
| 16. | Водоотведение по Константиновкому с.п. | 17,50 | 20,00 | 63,27 | 75,92 | 63,27 | 75,92 |
| 17. | Водоотведение по Чебаковскому с.п. | 17,50 | 20,00 |  |  |  |  |
| 18. | Водоотведение по Артемьевскому с.п. | 17,50 | 20,00 |  |  |  |  |
| 19. | Водоотведение и очистка сточных вод – ЛОС г.п. Тутаев | 55,50 | 61,00 |  |  |  |  |

- описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура себестоимости тарифа на тепловую энергию представлена в Части 10.

Информация от остальных организаций не была предоставлена.

- описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена. Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

- описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не установлена.

- описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Согласно Приказу Министерства тарифного регулирования Ярославской области № 30-ви от 29.01.2025 тарифы на тепловую энергию в 2025 году составляют:

Таблица 130 Тарифы на тепловую энергию в 2025 году

| Наименование | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» | 2550,00 | 2932,50 |
| АО «Яркоммунсервис» | 2075,00 | 2430,00 |

Таблица 131 Тарифы на тепловую энергию ГП ЯО «Яроблводоканал» на 2026 год

- описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Информация отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные существующие проблемы организации качественного теплоснабжения города Тутаева сведены в таблицу.

Таблица 132 Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации (источника) | Существующие проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельной, ЦТП и насосных станций |
| 2 |  | Незаконные врезки в трубопроводы и слив теплоносителя |
| 3 |  | Разрегулировка системы теплоснабжения вследствие самовольного нарушения потребителями схемы подключения и установки повышающих насосов на вводе |
| 4 |  | Существенный износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. |
| 5 |  | Существенный износ магистральных и прочих трубопроводов тепловых сетей |
| 6 |  | Отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты у потребителей |
| 7 |  | Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме |
| 8 |  | Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения города |
| 9 | Источники малой мощности | Ряд котельных использует в качестве основного топлива уголь и дрова, что невыгодно с экономической точки зрения и неэкологично |
| 10 |  | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |

В настоящее время в г. Тутаеве на вводах в здания самовольно установлены более 250 насосов. Это в свою очередь приводит к разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Как следствие – недостаточные располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою очередь приводит к желанию абонентов обеспечить необходимый перепад посредством слива сетевой воды из обратных трубопроводов для создания циркуляции в отопительных приборах (нарушения схем присоединения и т.п.), что приводит к дополнительному увеличению расхода и, соответственно, к дополнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с пониженными перепадами давления и т.д. Происходит «цепная реакция» в направлении общей разрегулировки системы.

- описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Таблица 133 Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации (источника) | Существующие проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельной, ЦТП и насосных станций |
| 2 |  | Незаконные врезки в трубопроводы и слив теплоносителя |
| 3 |  | Разрегулировка системы теплоснабжения вследствие самовольного нарушения потребителями схемы подключения и установки повышающих насосов на вводе |
| 4 |  | Существенный износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. |
| 5 |  | Существенный износ магистральных и прочих трубопроводов тепловых сетей |
| 6 |  | Отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты у потребителей |
| 7 |  | Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме |
| 8 |  | Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения города |
| 9 | Источники малой мощности | Ряд котельных использует в качестве основного топлива уголь и дрова, что невыгодно с экономической точки зрения и неэкологично |
| 10 |  | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Таблица 134 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации (источника) | Существующие проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельной, ЦТП и насосных станций |
| 2 |  | Незаконные врезки в трубопроводы и слив теплоносителя |
| 3 |  | Разрегулировка системы теплоснабжения вследствие самовольного нарушения потребителями схемы подключения и установки повышающих насосов на вводе |
| 4 |  | Существенный износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. |
| 5 |  | Существенный износ магистральных и прочих трубопроводов тепловых сетей |
| 6 |  | Отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты у потребителей |
| 7 |  | Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме |
| 8 |  | Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения города |
| 9 | Источники малой мощности | Ряд котельных использует в качестве основного топлива уголь и дрова, что невыгодно с экономической точки зрения и неэкологично |
| 10 |  | Морально устаревшее и физически изношенное оборудование котельных |

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений не имеется.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом приведены в таблице ниже.

Таблица 135 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Микляиха

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 7613,38 | 7 480,17 | 6 790,51 | 6936,37 | 6297,255 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162,28 | 158,048 | 141,818 | 135,262 | 107,685 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 7451,1 | 7322,121 | 6 648,69 | 6 801,110 | 6189,570 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 141,423 | 151,787 | 145,285 | 117,840 | 112,745 |
|  |  | % | 1,86 | 2,03 | 2,14 | 1,69 | 1,79 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 7309,677 | 7170,334 | 6 503,41 | 5 880,337 | 5,723,911 |

Таблица 136 Значения потребления тепловой энергии котельной п. Красный Бор

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведено тепловой энергии, всего | Гкал | 1718,16 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85,854 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 1632,312 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 319,459 |
|  |  | % | 18,59 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнрегии | Гкал | 1284,775 |

Таблица 137 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период котельных ГП  ЯО  "Яроблводоканал"

| Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал. 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  | Организации бюджетной сферы |  | Прочие потребители |  | Общий по потребителям |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | Всего: |
| Котельная ЦРБ - г.п. Тутаев | 0,000 | 0,000 | 5 243,261 | 379,638 | 65,510 | 0,000 | 5 308,771 | 379,638 | 5 688,409 |
| Котельная пос. Константиновский | 36 222,704 | 6 693,702 | 3 948,980 | 224,933 | 882,077 | 22,934 | 41 053,761 | 6 941,569 | 47 995,330 |
| Котельная дер. Столбищи | 875,440 | 0,000 | 339,404 | 0,634 | 145,276 | 5,292 | 1 360,120 | 5,926 | 1 366,046 |
| Котельная дер. Емишево | 371,240 | 13,534 | 401,901 | 12,227 | 21,332 |  | 794,473 | 25,761 | 820,234 |
| Котельная пос. Никульское | 2 442,878 |  | 564,346 |  | 21,932 |  | 3 029,156 | 0,000 | 3 029,156 |
| Котельная пос. Чебаково | 748,770 | 15,779 | 403,554 |  |  |  | 1 152,324 | 15,779 | 1 168,103 |
| Котельная ЦК Левобережье - г.п. Тутаев | 2 143,664 | 0,961 | 401,130 |  | 44,511 |  | 2 589,305 | 0,961 | 2 590,266 |
| Котельная ОПХ Левобережье - г.п. Тутаев | 1 425,945 | 35,533 | 58,906 |  | 21,106 |  | 1 505,957 | 35,533 | 1 541,490 |
| Котельная СХТ Левобережье - г.п. Тутаев | 812,885 | 0,433 |  |  |  |  | 812,885 | 0,433 | 813,318 |
| Итого по предприятию: | 45 043,526 | 6 759,942 | 11 361,482 | 617,432 | 1 201,744 | 28,226 | 57 606,752 | 7 405,600 | 65 012,352 |

Таблица 90 Общая выработка по районной котельной за 2025 год

| Месяц | Население | Бюджетная сфера | Прочие потребители | На горячее водоснабжение | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери тепла | Общая выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 49 333,894 | 10 441,994 | 5 443,491 | 26 959,576 | 92 178,955 | 1 021,383 | 20 016,941 | 113 217,279 |

- прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Генеральный план муниципального образования разработан в 2017 году.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация мероприятий обозначенных в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлении Правительства Российской Федерации № 323 от 15.04.2014 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», а также подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». В Ярославской области также действуют региональные программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 - 2020 годы, государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, целью которых является обеспечение условий для осуществления гражданами прав на жилье, создание условий для доступности жилья населению.

Жилищный фонд на сегодняшний день составляет 941,4 тыс. кв. м; средняя обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – 23,3 кв. м. Площадь аварийного жилищного фонда составляет 3700 кв. м (0,4 % от общей площади жилищного фонда). Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий. Генеральным планом предусмотрено выделение территорий для дальнейшего развития жилищного строительства. В настоящем разделе приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства на постоянное население с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания. Проектом предполагается увеличение средней обеспеченности жильем на душу населения к концу первой очереди (2022 г.) – 25,0 кв. м на одного жителя, к концу расчётного срока (2035 г.) – 25,6 кв. м на одного жителя. Для нового жилищного строительства в течение всего расчётного срока потребуются территории общей площадью порядка 75,2 га, из них на период первой очереди – 48,6 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на первую очередь и расчетный срок.

Таблица 138 Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. чел. | 40,8 | 41,5 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 25,0 | 25,6 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 1019,8 | 1061 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 941,4 | 941,4 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 3,7 | 3,7 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 937,7 | 937,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 82,1 | 123,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Многоэтажные жилые дома (9 эт.) | тыс. кв. м общей площади | 28,0 | 28,0 |
| 7.2 | Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | тыс. кв. м общей площади | 2,8 | 11,8 |
| 7.3 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | тыс. кв. м общей площади | 8,6 | 18,3 |
| 7.4 | Индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м общей площади | 42,7 | 65,2 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 48,6 | 75,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Многоэтажные жилые дома (9 эт.) | га | 3,3 | 3,3 |
| 8.2 | Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | га | 0,5 | 2,1 |
| 8.3 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | га | 2,2 | 4,6 |
| 8.4 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 42,6 | 65,2 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства составит 123,3 тыс. кв. м, основные проектируемые площадки многоквартирного и индивидуального жилищного фонда предусмотрены в правобережной части города Тутаев – 61,9 га (109,7 тыс. кв. м). В левобережной части города планируется выделение на расчетный срок территорий для индивидуального жилищного строительства площадью порядка 14 га.

Таблица 139 Расчет объемов гражданского строительства

| Населенный пункт, очередь | Площадь участка, га | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к 2025 году (Согласно Генеральному плану) |  |  |  |  |
| дер. Емишево | 10 | 31 | 3720 | 93 |
| дер. Столбищи | 20 | 40 | 4800 | 120 |
| дер. Осташево | 6,2 | 18 | 2160 | 54 |
| Итого | 36,20 | 89 | 16560 | 414 |

Таблица 140 Расчет объемов гражданского строительства

| Населенный пункт, очередь | Площадь участка, га | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| пос. Чебаково | 51,3 | 150 | 15600 | 450 |
| пос. Никульское | 23,9 | 71 | 8520 | 213 |
| Итого | 115,65 | 326 | 36719 | 978 |

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306)(в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 г. № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» утверждены норматив потребления тепловой энергии.

Таблица 141 Нормативы коммунальных услуг на отопление.

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04993 |
| 2 | 0,05027 |
| 3, 4 | 0,03159 |
| 5-9 | 0,02646 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01929 |
| 2 | 0,01814 |
| 3 | 0,01759 |
| 6, 7 | 0,01344 |

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию необходимо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю реконструируемого жилья, для которых показатели также снижаются.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для вновь возводимых зданий представлены в таблицах ниже.

Таблица 142 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь возводимых зданий

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Вновь возводимые здания |  |  |  |  |
| 1 | 0,01929 | 0,01775 | 0,01640 | 0,01543 | 0,01447 |
| 2 | 0,01814 | 0,01669 | 0,01542 | 0,01451 | 0,01361 |
| 3 | 0,01759 | 0,01618 | 0,01495 | 0,01407 | 0,01319 |
| 6, 7 | 0,01344 | 0,01236 | 0,01142 | 0,01075 | 0,01008 |

Таблица 143 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для реконструируемых зданий

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2020 | 2022-2027 | 2028-2032 |
| 1 | 0,04993 | 0,04594 | 0,04244 | 0,03994 | 0,03745 |
| 2 | 0,05027 | 0,04625 | 0,04273 | 0,04022 | 0,03770 |
| 3, 4 | 0,03159 | 0,02906 | 0,02685 | 0,02527 | 0,02369 |
| 5-7 | 0,02646 | 0,02434 | 0,02249 | 0,02117 | 0,01985 |

Таблица 144 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для зданий, не прошедших капитальный ремонт

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Реконструируемые здания |  |  |  |  |
| 1 | 0,04993 | 0,04993 | 0,04993 | 0,04993 | 0,04993 |
| 2 | 0,05027 | 0,05027 | 0,05027 | 0,05027 | 0,05027 |
| 3 | 0,03159 | 0,03159 | 0,03159 | 0,03159 | 0,03159 |
| 6, 7 | 0,02646 | 0,02646 | 0,02646 | 0,02646 | 0,02646 |

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения муниципального образования согласно Генеральному плану. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Приказе Минрегион РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблицах.

Таблица 145 Таблица расчета тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на первую очередь

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
|  | ИТОГО | 3,32 | 82,0 | 6,23 | 0,28 | 1,25 | 7,76 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,9 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,48 | 52,58 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 12,0 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,51 | 34,83 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,7 | 96,5 | 17,43 | - | 1,02 | 18,45 |
|  | ИТОГО | 37,48 | 950,4 | 94,87 | 9,29 | 14,14 | 118,3 |
|  | ВСЕГО | 40,8 | 1032,4 | 101,10 | 9,57 | 15,39 | 126,06 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 108,40/19,74 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 146 Расчет тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на расчетный срок

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
| 6 | Индивидуальная застройка | 0,23 | 8,8 | 0,80 | - | 0,17 | 0,97 |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,30 | 11,8 | 1,08 | - | 0,19 | 1,27 |
| 8 | Индивидуальная застройка | 0,05 | 1,9 | 0,17 | - | 0,03 | 0,2 |
| 9 | Малоэтажная застройка | 0,34 | 9,8 | 0,74 | 0,09 | 0,15 | 0,98 |
| 10 | Среднеэтажная застройка | 0,32 | 9,0 | 0,56 | 0,07 | 0,14 | 0,77 |
|  | ИТОГО | 5,1 | 123,3 | 9,58 | 0,44 | 1,93 | 11,95 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,1 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,18 | 52,28 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 11,5 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,32 | 34,64 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,8 | 96,5 | 17,43 | - | 1,13 | 18,56 |
|  | ИТОГО | 36,4 | 968,7 | 94,87 | 9,29 | 13,76 | 117,92 |
|  | ВСЕГО | 41,5 | 1092,0 | 104,45 | 9,73 | 15,69 | 129,87 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 113,67/21,93 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 147 Годовые расходы тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| I | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 25,12 | 14,22 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 21,60 | 12,23 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 357,18 | 50,90 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 307,12 | 43,77 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 382,30 | 65,12 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 328,72 | 56,00 |
| II | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 38,66 | 22,14 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 33,24 | 19,04 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 353,89 | 51,17 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 304,29 | 44,00 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 392,55 | 73,31 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 337,53 | 63,04 |

Суммарный расход тепла на жилищное строительство составит 108,4 Гкал/час на первую очередь и 113,67 Гкал/час на расчетный срок.

Обеспечение теплоснабжением площадок нового строительства предполагается:

- многоквартирной жилой застройки (площадки № 1, 2, 4, 5, 9) – от Районной котельной

- индивидуальной застройки – от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Таблица 148 Полезный отпуск тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
| 1.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
| 1.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 |
| 2.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| 2.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| 2.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.4 | на собственные нужды котельной, в % | % | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 2.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 |
| 3.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
| 3.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
| 3.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 |
| 4.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
| 4.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
| 4.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.4 | потери в сетях, в % | % | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 4.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 4.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 |
| 5.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
| 5.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
| 5.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

Первый вариант (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) предусматривает рост тепловой нагрузки в соответствии с материалами генерального плана.

Во втором варианте (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) развития роста тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 149 Перспективная тепловая нагрузка котельных (1 вариант)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,4084 | 0,4884 |  | 0,5684 | 0,6484 | 0,7284 | 0,8084 | 0,8884 | 0,8884 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 77,92 | 75,01 |  | 72,1 | 69,19 | 66,28 | 63,37 | 60,47 | 60,47 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,054 | 0,049 |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,48 | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 90,29 | 90,47 |  | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 78,59 |  | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,0545 |  | 0,05 | 0,0455 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,54 |  | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 92,45 |  | 92,62 | 92,78 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |

Таблица 150 Перспективный баланс

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 2127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 |
|  |  | % | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1072,197 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 1051,500 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 20,697 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 229,191 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 |
|  |  | % | 21,376 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 822,309 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |

В первом варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается рост тепловой нагрузки за счет строительства новых объектов

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

Во втором варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается сохранение тепловой нагрузки на уровне базового года

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

- В связи с морально и физически устаревшим оборудованием, выработавшим свой нормативный ресурс ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» пос. Константиновский планируются мероприятия по замене оборудования котельной, а именно:

Замена  подпиточного  насоса  в  котельной  пос.Константиновский

Замена   питательного  деаэратора  ДА 100/25  в  котельной  пос  Константиновский

Капитальный  ремонт   конвективной  части  котла  ДКВР-10/13   в  котельной  пос. Константиновский

Замена  подогревателя  водяного  ПВ 325х2-Г-1,0  в  котельной  пос. Константиновский

Таблица 151 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,22 | 11,34 | 11,46 | 11,58 | 11,7 | 11,82 | 11,94 | 12,06 | 12,18 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,85 | 14,75 | 14,65 | 14,55 | 14,45 | 14,35 | 14,25 | 14,15 | 14,05 |
| Доля резерва, % | 53,04 | 52,68 | 52,32 | 51,96 | 51,61 | 51,25 | 50,89 | 50,54 | 50,18 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,97 | 14,99 | 15,01 | 15,03 | 15,05 | 15,07 | 15,09 | 15,11 | 15,13 |
| Доля резерва, % | 53,46 | 53,54 | 53,61 | 53,68 | 53,75 | 53,82 | 53,89 | 53,96 | 54,04 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной АО «Яркоммунсервис» пос. Микляиха (По всем вариантам развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,199 | 0,197 | 0,196 | 0,194 | 0,192 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва, % | -0,6 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 152 Перспективная тепловая нагрузка котельной п. Красный Бор (единственный вариант развития)

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Доля резерва, % | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 |

Первый вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает подключение перспективной застройки к существующим источникам теплоснабжения.

Второй вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает отопление перспективной застройки с помощью индивидуальных источников.

Таблица 153 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,3833 | 0,3843 | 0,3853 | 0,3863 | 0,3873 | 0,3883 | 0,3893 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0031 | 0,0041 | 0,0051 | 0,0061 | 0,0071 | 0,0081 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0016 | 1,0006 | 0,9996 | 0,9986 | 0,9976 | 0,9966 | 0,9956 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 66,77 | 66,71 | 66,64 | 66,57 | 66,51 | 66,44 | 66,37 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 |

Таблица 154 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Источник | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 |
| Доля резерва, % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Котельная Тутаевской ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| Доля резерва, % | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представлены в пункте «а» Главы 4.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перепрофилирование производственных зон не предполагается.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно - регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения.

Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определённому типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом, создаётся топологическое описание связности расчётной схемы сети.

- паспортизация объектов системы теплоснабжения;

При разработке электронной модели системы теплоснабжения города выполняется паспортизация объектов системы теплоснабжения: источников, участков трубопроводов тепловых сетей, потребителей, ЦТП и т.д.

- паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

В качестве единицы территориального деления при разработке схемы теплоснабжения принимается кадастровый квартал. Сетка территориального деления вводится в электронную модель.

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчёт тепловых сетей, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть выполняется с использованием разработанной электронной модели систем теплоснабжения поселения.

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых в тепловых сетях. Для этого необходимо изменять состояние элементов запорно-регулирующей арматуры, введённых в модель или осуществлять переключение участков - перемычек, путём изменения режима объекта с «выключен» на «включён» и наоборот. Результаты расчёта отображаются н карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчёта программа использует занесённые при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.

Программный комплекс Zulu позволяет выполнять расчёт как с учётом тепловых потерь, так и без.

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения – участка или потребителя). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по ка-кому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и прочее.

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, являющихся основным предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зонах действия существующих источников теплоснабжения на расчетный срок представлены в таблице ниже.

Таблица 155 Полезный отпуск тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
| 1.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
| 1.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 |
| 2.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| 2.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| 2.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.4 | на собственные нужды котельной, в % | % | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 2.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 |
| 3.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
| 3.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
| 3.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 |
| 4.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
| 4.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
| 4.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.4 | потери в сетях, в % | % | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 4.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 4.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 |
| 5.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
| 5.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
| 5.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

Первый вариант (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) предусматривает рост тепловой нагрузки в соответствии с материалами генерального плана.

Во втором варианте (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) развития роста тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 156 Перспективная тепловая нагрузка котельных (1 вариант)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,4084 | 0,4884 |  | 0,5684 | 0,6484 | 0,7284 | 0,8084 | 0,8884 | 0,8884 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 77,92 | 75,01 |  | 72,1 | 69,19 | 66,28 | 63,37 | 60,47 | 60,47 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,054 | 0,049 |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,48 | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 90,29 | 90,47 |  | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 78,59 |  | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,0545 |  | 0,05 | 0,0455 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,54 |  | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 92,45 |  | 92,62 | 92,78 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |

Таблица 157 Перспективный баланс

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 2127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 |
|  |  | % | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1072,197 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 1051,500 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 20,697 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 229,191 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 |
|  |  | % | 21,376 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 822,309 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |

В первом варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается рост тепловой нагрузки за счет строительства новых объектов

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

Во втором варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается сохранение тепловой нагрузки на уровне базового года

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

- В связи с морально и физически устаревшим оборудованием, выработавшим свой нормативный ресурс ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» пос. Константиновский планируются мероприятия по замене оборудования котельной, а именно:

Замена  подпиточного  насоса  в  котельной  пос.Константиновский

Замена   питательного  деаэратора  ДА 100/25  в  котельной  пос  Константиновский

Капитальный  ремонт   конвективной  части  котла  ДКВР-10/13   в  котельной  пос. Константиновский

Замена  подогревателя  водяного  ПВ 325х2-Г-1,0  в  котельной  пос. Константиновский

Таблица 158 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,22 | 11,34 | 11,46 | 11,58 | 11,7 | 11,82 | 11,94 | 12,06 | 12,18 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,85 | 14,75 | 14,65 | 14,55 | 14,45 | 14,35 | 14,25 | 14,15 | 14,05 |
| Доля резерва, % | 53,04 | 52,68 | 52,32 | 51,96 | 51,61 | 51,25 | 50,89 | 50,54 | 50,18 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,97 | 14,99 | 15,01 | 15,03 | 15,05 | 15,07 | 15,09 | 15,11 | 15,13 |
| Доля резерва, % | 53,46 | 53,54 | 53,61 | 53,68 | 53,75 | 53,82 | 53,89 | 53,96 | 54,04 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной АО «Яркоммунсервис» пос. Микляиха (По всем вариантам развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,199 | 0,197 | 0,196 | 0,194 | 0,192 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва, % | -0,6 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 159 Перспективная тепловая нагрузка котельной п. Красный Бор (единственный вариант развития)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Доля резерва, % | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 |

Таблица 160 Планируемый полезный отпуск на 2026-2027 годы

| № п/п | Котельная | Вид топлива | Планируемый полезный отпуск на 2026 год, Гкал | Планируемый полезный отпуск на 2027 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Красный бор | уголь | 1277,212 | 1174,284 |
| 2 | пос. Микляиха | газ | 5847,29 | 5695,291 |

Первый вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает подключение перспективной застройки к существующим источникам теплоснабжения.

Второй вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает отопление перспективной застройки с помощью индивидуальных источников.

Таблица 161 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,3833 | 0,3843 | 0,3853 | 0,3863 | 0,3873 | 0,3883 | 0,3893 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0031 | 0,0041 | 0,0051 | 0,0061 | 0,0071 | 0,0081 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0016 | 1,0006 | 0,9996 | 0,9986 | 0,9976 | 0,9966 | 0,9956 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 66,77 | 66,71 | 66,64 | 66,57 | 66,51 | 66,44 | 66,37 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 |

Таблица 162 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Источник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 |
| Доля резерва, % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Котельная Тутаевской ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| Доля резерва, % | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |

Анализ данных таблицы показал, что на перспективу к расчетному сроку дефицитной не является ни одна из котельных.

- гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлического расчета представлены в Приложении 2.

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ перспективных нагрузок показал, что к расчетному сроку дефицитной не является ни одна из котельных.

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых магистралей в границах планируемой застройки.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

- описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Каждый вариант предполагает также строительство или реконструкцию тепловых сетей, а также рекомендует замену трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых превышает 25 лет, на новые трубопроводы с ППУ-изоляцией. Перед проведением замены тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

Мероприятия по Районной котельной  не зависимо от сценария развития:

Таблица 163 Перечень участков подлежащих замене в связи с исчерпание эксплуатационного срока

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Способ прокладки т/с | Диаметр, мм | Протяжен-ть (2-х труб. исполнении), м.п. | Стоимость замены (НЦС 81-02-13-2023), тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | Подземная в лотках | 500 | 331 | 23698,31 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | Подземная в лотках | 500 | 65 | 4653,75 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | Подземная в лотках | 500 | 299 | 21407,23 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | Подземная в лотках | 200 | 67 | 2380,22 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | Наружная т/трасса | 200 | 120 | 4263,09 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | Подземная в лотках | 200 | 146 | 5186,76 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | Наружная т/трасса | 200 | 272 | 9663,00 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | Бесканальная т/трасса | 150 | 41 | 1237,06 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | Подземная в лотках | 150 | 80 | 2413,78 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | Бесканальная т/трасса | 150 | 77 | 2323,26 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | Бесканальная т/трасса | 100 | 143 | 3662,34 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | Наружная т/трасса | 100 | 114 | 2919,63 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | Наружная т/трасса | 80 | 85 | 2011,13 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | Бесканальная т/трасса | 80 | 138 | 3265,12 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | Подземная в лотках | 250 | 19 | 842,23 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | Подземная в лотках | 100 | 128 | 3278,18 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | Подземная в лотках | 150 | 72 | 2172,40 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | Подземная в лотках | 100 | 72 | 1843,98 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | Подземная в лотках | 150 | 68 | 2051,71 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 150 | 165 | 4978,42 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | Подземная в лотках | 250 | 76 | 3368,92 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | Подземная в лотках | 200 | 74 | 2628,90 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | Подземная в лотках | 200 | 37 | 1314,45 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | Подземная в лотках | 70 | 32 | 757,13 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | Подземная в лотках | 125 | 42 | 1119,36 |
|  |  | Подвальная | 125 | 99 | 2638,49 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | Подвальная | 150 | 124 | 3741,36 |
|  |  |  | 80 | 47 | 1112,04 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | Подземная в лотках | 100 | 43 | 1101,26 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | Подземная в лотках | 200 | 198 | 7034,10 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | Подземная в лотках | 400 | 57 | 3558,80 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | Подземная в лотках | 150 | 158 | 4767,21 |
|  |  |  | 125 | 69 | 1838,95 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | Бесканальная в ППУ | 200 | 66 | 2344,70 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | Подвальная | 200 | 154 | 5470,96 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | Подземная в лотках | 200 | 30 | 1065,77 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | Подземная в лотках | 200 | 58 | 2060,49 |
|  |  | Надземная | 150 | 92 | 2775,85 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | Подземная в лотках | 150 | 13 | 392,24 |
|  |  |  | 80 | 157 | 3714,67 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | Подземная в лотках | 125 | 59 | 1572,43 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | Подземная в лотках | 80 | 44 | 1041,05 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 40 | 2497,41 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | Подземная в лотках | 250 | 105 | 4654,42 |
|  |  | Подвальная | 250 | 48 | 2127,74 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 21 | 537,83 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | Подземная в лотках | 100 | 73 | 1869,59 |
|  |  | Подвальная | 100 | 127 | 3252,57 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 80 | 55 | 1301,32 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | Подвальная | 80 | 31 | 733,47 |
|  |  |  | 50 | 50 | 1183,02 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | Подземная в лотках | 200 | 47 | 1669,71 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | Подземная в лотках | 100 | 19 | 486,61 |
|  |  | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | Подземная в лотках | 150 | 60 | 1810,33 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | Подвальная | 150 | 112 | 3379,29 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | Подземная в лотках | 80 | 70 | 1656,22 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | Подземная в лотках | 125 | 39 | 1039,40 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. №66(17.14-ж.д.66) | Подземная в лотках | 80 | 20 | 473,21 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | Подвальная | 200 | 20 | 710,51 |
|  |  |  | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 16 | 378,57 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | Подземная в лотках | 400 | 102 | 6368,38 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | Подземная в лотках | 400 | 86 | 5369,42 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | Подземная в лотках | 400 | 63 | 3933,41 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | Подземная в лотках | 150 | 15 | 452,58 |
|  |  | Подвальная | 150 | 55 | 1659,47 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | Подземная в лотках | 200 | 71 | 2522,33 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | Подземная в лотках | 150 | 44 | 1327,58 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | Подвальная | 80 | 126 | 2981,20 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | Подземная в лотках | 125 | 48 | 1279,27 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | Подземная в лотках | 100 | 119 | 3047,69 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | Подвальная | 100 | 241 | 6172,20 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" | Подземная в лотках |  |  | 0,00 |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | Подземная в лотках | 273 | 54 | 2543,98 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | Подвальная | 273 | 154 | 7255,06 |
|  |  | Подземная в лотках | 273 | 71 | 3344,87 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | Подземная в лотках | 200 | 8 | 284,21 |
|  |  | Подвальная | 200 | 9 | 319,73 |
|  |  | Подвальная | 150 | 53 | 1599,13 |
|  |  | Подвальная | 100 | 59 | 1511,04 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 14 | 358,55 |
|  |  | Подвальная | 50 | 45 | 1064,71 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | Надземная | 100 | 139 | 3559,90 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | Подземная в лотках | 200 | 40 | 1421,03 |
|  |  | Подвальная | 125 | 252 | 6716,15 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | Подземная в лотках | 200 | 15 | 532,89 |
|  |  | Надземная | 200 | 15 | 532,89 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | Надземная | 150 | 121 | 3650,84 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | Подземная в лотках | 125 | 29 | 772,89 |
|  |  | Подвальная | 100 | 138 | 3534,29 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 80 | 53 | 1254,00 |
| 79 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | Надземная | 500 | 646 | 46251,08 |
| 80 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | Надземная | 300 | 429 | 20243,74 |
| 81 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 125 | 282 | 7515,69 |
|  |  | Надземная | 80 | 65 | 1537,92 |
| 82 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | Надземная | 500 | 321 | 22982,35 |
| 83 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | Надземная | 500 | 345 | 24700,65 |
| 84 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | Подземная в лотках | 500 | 119 | 8519,93 |
| 85 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | Подземная в лотках | 150 | 183 | 5521,52 |
| 86 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | Подвальная | 125 | 47 | 1252,62 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
| 87 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | Подземная в лотках | 500 | 237 | 16968,27 |
| 88 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | Подземная в лотках | 200 | 137 | 4867,03 |
|  |  |  | 100 | 38 | 973,21 |
| 89 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | Подземная в лотках | 150 | 83 | 2504,30 |
|  |  | Подвальная | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 137 | 3508,68 |
|  |  | Подвальная | 100 | 33 | 845,16 |
| 90 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | Подземная в лотках | 350 | 221 | 11999,82 |
| 91 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | Подземная в лотках | 125 | 12 | 319,82 |
| 92 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | Подземная в лотках | 200 | 100 | 3552,57 |
|  |  |  | 150 | 116 | 3499,98 |
| 93 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | Подземная в лотках | 100 | 104 | 2663,52 |
| 94 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | Подземная в лотках | 200 | 207 | 7353,83 |
|  |  |  | 125 | 24 | 639,63 |
|  |  |  | 8 | 45 | 0,00 |
| 95 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | Подземная в лотках | 125 | 100 | 2665,14 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | Подземная в лотках | 500 | 150 | 10739,41 |
| 97 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | Подземная в лотках | 200 | 65 | 2309,17 |
|  |  |  | 150 | 74 | 2232,75 |
|  |  |  | 125 | 64 | 1705,69 |
|  |  |  | 100 | 63 | 1613,48 |
|  |  |  | 70 | 44 | 1041,05 |
| 98 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | Подземная в лотках | 150 | 49 | 1478,44 |
|  |  |  | 100 | 125 | 3201,35 |
| 99 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | Подземная в лотках | 150 | 123 | 3711,19 |
|  |  |  | 125 | 100 | 2665,14 |
|  |  |  | 100 | 105 | 2689,13 |
|  |  |  | 50 | 33 | 780,79 |
| 100 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | Подземная в лотках | 100 | 3 | 76,83 |
|  |  | Подвальная | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 70 | 23 | 544,19 |
|  |  | Подземная в лотках | 70 | 64 | 1514,26 |
| 101 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | Подземная в лотках | 500 | 131 | 9379,09 |
| 102 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | Подземная в лотках | 300 | 52 | 2453,79 |
| 103 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | Подвальная | 200 | 13 | 461,83 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
|  |  | Подвальная | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 15 | 354,90 |
| 104 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | Подземная в лотках | 400 | 60 | 3746,11 |
| 105 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | Подземная в лотках | 250 | 110 | 4876,06 |
| 106 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | Надземная | 150 | 38 | 1146,55 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 194 | 5853,41 |
| 107 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | Подземная в лотках | 400 | 101 | 6305,95 |
| 108 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | Подземная в лотках | 250 | 121 | 5363,67 |
| 109 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | Подвальная | 200 | 77 | 2735,48 |
| 110 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | Подземная в лотках | 200 | 34 | 1207,88 |
|  |  | Подвальная | 200 | 53 | 1882,86 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 62 | 1870,68 |
| 111 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | Подвальная | 125 | 144 | 3837,80 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 30 | 799,54 |
| 112 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | Подземная в лотках | 400 | 105 | 6555,69 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | Подземная в лотках | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подвальная | 125 | 143 | 3811,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 22 | 586,33 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 16 | 409,77 |
|  |  | Подвальная | 100 | 44 | 1126,88 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | Подземная в лотках | 125 | 27 | 719,59 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 34 | 804,45 |
|  |  | Подвальная | 125 | 139 | 3704,54 |
| 115 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | Подземная в лотках | 200 | 240 | 8526,18 |
| 116 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | Подземная в лотках | 400 | 90 | 5619,16 |
| 117 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | Подземная в лотках | 80 | 25 | 591,51 |
| 118 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | Подвальная | 125 | 72 | 1918,90 |
|  |  |  | 150 | 125 | 3771,53 |
| 119 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | Подземная в лотках | 100 | 29 | 742,71 |
| 120 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
|  |  |  | 70 | 37 | 875,43 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | Подвальная | 400 | 183 | 11425,63 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | Подземная в лотках | 100 | 28 | 717,10 |
|  |  | Подвальная | 100 | 64 | 1639,09 |
| 123 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | Подземная в лотках | 400 | 82 | 5119,68 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | Подземная в лотках | 150 | 197 | 5943,93 |
|  |  |  | 125 | 18 | 479,73 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | Подземная в лотках | 200 | 118 | 4192,04 |
|  |  |  | 100 | 42 | 1075,65 |
| 126 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | Бесканальная т/трасса | 70 | 128 | 3028,52 |
| 127 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 125 | 8 | 213,21 |
|  |  | Подвальная | 125 | 87 | 2318,67 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 35 | 896,38 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | Подземная в лотках | 400 | 122 | 7617,09 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | Подземная в лотках | 200 | 38 | 1349,98 |
|  |  | Подвальная | 200 | 12 | 426,31 |
| 130 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | Подземная в лотках | 100 | 62 | 1587,87 |
| 130 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | Подземная в лотках | 150 | 57 | 1719,82 |
| 131 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | Подвальная | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 18 | 543,10 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | Подземная в лотках | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подвальная | 150 | 150 | 4525,84 |
| 133 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | Подземная в лотках | 150 | 42 | 1267,23 |
|  |  | Подвальная | 150 | 54 | 1629,30 |
| 134 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | Подземная в лотках | 500 | 245 | 17541,04 |
| 135 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | Надземная | 250 | 237 | 10505,70 |
| 136 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | Надземная | 150 | 162 | 4887,90 |
| 137 | Ул. Садовая, (20/1.8) | Надземная | 250 | 169 | 7491,40 |
| 138 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | Надземная | 32 | 44 | 1041,05 |
| 139 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | Подземная в лотках | 300 | 29 | 1368,46 |
|  |  |  | 80 | 41 | 970,07 |
| 140 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | Подземная в лотках | 250 | 133 | 5895,60 |
| 141 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | Подземная в лотках | 100 | 56 | 1434,20 |
| 142 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | Подземная в лотках | 80 | 82 | 1940,15 |
|  |  |  | 50 | 35 | 828,11 |
|  |  | Подвальная | 80 | 98 | 2318,71 |
| 143 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | Подземная в лотках | 250 | 352 | 15603,40 |
| 144 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | Подземная в лотках | 100 | 15 | 384,16 |
|  |  |  | 70 | 42 | 993,73 |
| 145 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | Подземная в лотках | 150 | 38 | 1146,55 |
| 146 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | Бесканальная т/трасса | 80 | 146 | 3454,41 |
|  |  |  | 40 | 43 | 1017,39 |
| 147 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | Подземная в лотках | 100 | 37 | 947,60 |
|  |  | Надземная | 100 | 51 | 1306,15 |
|  |  | Подвальная | 80 | 26 | 615,17 |
|  |  | Надземная | 80 | 135 | 3194,14 |
| 148 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | Надземная | 40 | 29 | 686,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 40 | 77 | 1821,84 |
| 149 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | Надземная | 150 | 446 | 13456,82 |
|  |  |  | 70 | 30 | 709,81 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | Подземная в лотках | 150 | 147 | 4435,32 |
|  |  |  | 100 | 30 | 768,32 |
|  |  |  | 80 | 51 | 1206,68 |
| 151 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | Подземная в лотках | 125 | 71 | 1892,25 |
|  |  |  | 100 | 39 | 998,82 |
|  | Итого: |  |  | 21311 | 818618,82 |

В настоящее время Районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится

Таблица 164 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

Таблица 165 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2025 | 7630 |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2025 | 4200 |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2025-2026 | 1500 |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2025 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2025 | 250 |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2025 | 10400 |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2025 | 1200 |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2025 | 3600 |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |
| ИТОГО |  |  | 89090 |

Таблица 166 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2025-2040 | 29531 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2025-2040 | 130758 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1787 |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1209 |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 673 |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2025-2026 | 38928 |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2025-2026 | 10258 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2025-2040 | 15437 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2025-2040 | 27961 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2025 | 1578 |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |
| Итого |  |  | 259470 |

- технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах ниже

Таблица 167 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

Таблица 168 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2025 | 7630 |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2025 | 4200 |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2025-2026 | 1500 |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2025 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2025 | 250 |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2025 | 10400 |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2025 | 1200 |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2025 | 3600 |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |
| ИТОГО |  |  | 89090 |

Таблица 169 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2025-2040 | 29531 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2025-2040 | 130758 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1787 |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1209 |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 673 |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2025-2026 | 38928 |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2025-2026 | 10258 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2025-2040 | 15437 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2025-2040 | 27961 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2025 | 1578 |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |
| Итого |  |  | 259470 |

* Полный перечень мероприятий по Районной котельной указан в пункте «а» Главы 5.

- обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Расчёт показателей эффективности производится в т.ч. на основании тарифной документации. В предложенных в Схеме мероприятиях не определены все эксплуатирующие организации, поэтому расчет эффективности инвестиции не производился.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

- расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю “тепловые потери”» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице ниже.

Баланс водоподготовительной установки (ХВО)

Система ХВО предназначена для приготовления воды:

- восполнения утечек в тепловой сети закрытого типа;

- на приготовление добавочной воды для питания энергетических котлов.

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности», следует ожидать снижения потребления воды потребителями, и, следовательно, увеличения резерва на водоподготовительная установка (ВПУ). Однако, при подключении перспективных потребителей, изменение баланса водоподготовительной установки не произойдет.

Перспективный баланс водоподготовительной установки (ХВО) представлен в таблицах ниже.

Таблица 170 Перспективные балансы производительности ВПУ Районной котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 |
| Количествобаков-аккумуляторов | ед | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкостьбаков-аккумуляторов | тысм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем потребления теплоносителя | т/ч | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| Потребление теплоносителя на подпитку | т/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 | 177,45 |
| Максимальная подпитка тепловойсети в периодповреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 | 842,55 |
| Доля резерва | % | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% |

Таблица 171 Перспективные балансы производительности ВПУ центральной котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Доля резерва | % | - | - | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |

Таблица 172 Перспективные балансы производительности ВПУ котельной ОПХ

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Доля резерва | % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |

Таблица 173 Перспективные балансы производительности ВПУ котельной СХТ

| Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва | % | - | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |

Нормативы технологических потерь:

котельная дер. Столбищи – 792,12 Гкал;

котельная дер. Емишево – 238,3 Гкал

Котельная п. Микляиха

Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя – 62,35 Гкал/год

Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции – 1153,17 Гкал/год

Норматив тепловых потерь при передаче тепловой энергии – 1215,53 Гкал/год

Котельная п. Константиновский

Нормативные тепловые потери в тепловых сетях составляют 1,51 Гкал/ч.

За 2021 год потери в тепловых сетях составили 9 503,32 Гкал/год.

За 2022 год потери в тепловых сетях составили 10 404,005 Гкал/год.

котельная пос. Никульское – 964,59 Гкал;

котельная пос. Чебаково – 964,26 Гкал.

- максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,  подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 174 Расход теплоносителя на подпитку  Районной котельной

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 87,492 | 84,094 | 80,7 | 77,685 | 73,63 | 81,550 | 75,970 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 176,508 | 171,283 | 118,3 | 115,05 | 109,64 | 87,157 | 87,001 |

Таблица 175 Расход теплоносителя на подпитку

| Наименование показателя | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | котельная ЦРБ | котельная ЦК | котельная СХТ | котельная ОПХ |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем тепловых сетей, м3 | 0,07 | 52,061 | 15,14 | 19,60 |

Максимальная производительность подпиточных насосов котельных дер. Столбищи и дер. Емишево 20 м3/ч.

Таблица 176 Расход подпитки котельных Столбищи и дер. Емишево

| Усредненный расход подпитки м3/час | Максимальный кратковременный расход подпитки, м3/час |
| --- | --- |
| До 1,5 | До 4,0 |

Таблица 177 Расход подпитки котльной п. Константиновский

| Усредненный расход подпитки м3/час | Максимальный кратковременный расход подпитки, м3/час |
| --- | --- |
| До 1,5 | До 4,0 |

Расчет теплоносителя на подпитку по остальным котельным произвести невозможно в связи с отсутствием исходной информации.

- сведения о наличии баков-аккумуляторов

Для обеспечения нормальной работы основного оборудования источника тепловой энергии и компенсации неравномерного потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, на территории Районной котельной установлены 2 бака-аккумулятора горячей воды объемом 2000 м3 каждый.

- существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация представлена в пункте «а» Главы 6.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Общие положения.

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки.

Каждый вариант предполагает также строительство или реконструкцию тепловых сетей, а также рекомендует замену трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых превышает 25 лет, на новые трубопроводы с ППУ-изоляцией. Перед проведением замены тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

Таблица 178 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2026-2027 | 18176,266 |
| 2 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2026-2027 | 6000 |
| 3 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2026-2027 | 20000 |
| 4 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2026-2027 | 8000 |
| 5 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2026-2027 | 9333,334 |
| 6 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2026-2027 | 823,6 |
| 7 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2026-2027 | 15005,134 |
| 8 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2026-2027 | 126,66 |
| 9 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2026-2027 | 126,66 |
| 10 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2026-2027 | 146,66 |
| 11 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2026-2027 | 506,34 |

Таблица 179 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2026 | 7630 |
| 2 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2026 | 4200 |
| 3 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2026-2027 | 1500 |
| 4 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2026 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2026 | 10400 |
| 2 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2026 | 1200 |
| 3 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2026 | 3600 |

Таблица 180 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1787 |
| 2 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1209 |
| 3 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 673 |
| 4 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2026-2027 | 38928 |
| 5 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2026-2027 | 10258 |
| 6 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1578 |
| 7 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |

В настоящее время источник Районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится.

- описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

- описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

- анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В октябре 2020 года теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию.

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

В настоящем разделе и далее рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, находящихся на территории города. Источники промышленных предприятий не рассматриваются, так вся вырабатываемая тепловая энергии отправляется на теплоснабжение собственных потребителей предприятий.

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. Теплоэлектростанция содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”,  два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8,5/10,2-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”. Установленная электрическая мощность станции – 21,921 МВт., установленная тепловая мощность – 24 Гкал.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера, с подводом тепловой мощности около 5 Гкал/ч.

В связи с высокими требованиями к воде газоводяного подогревателя, а также отпуском тепловой энергии от этого подогревателя разным системам теплогенерирующего оборудования, организован промежуточный водяной контур, к которому присоединены различные теплопотребляющие системы. Тепловая мощность промконтура равна 10 Гкал/ч, температурный график теплоносителя 115-75°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в горячем резерве.

- обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

Таблица 181 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

| Наименование | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №1 | ДЕ-25-14 ГМ | 132,0 | 1 | 132,0 | 120,0 | 1990 |
| Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ ст. №2 | ДЕ-25-14 ГМ |  | 1 |  |  | 1990 |
| Водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №3 | КВГМ-100-150 |  | 1 |  |  | 1991 |
| Водогрейный котел Котел КВГМ-50 ГМ | Котел КВГМ-50 ГМ |  |  |  |  | В стадии строительства. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2026-2027 годы |
| Деаэрационная установка атмосферного типа с охладителем выпара | ДА 50/15 | 50 | 1 |  |  |  |
| Деаэрационная установка вакуумного типа | ДВ-400 | 400 | 1 |  |  |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №3 | КГТ-20/4,0-46 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровой котел-утилизатор КГТ-20/4,0-44 ст. №4 | КГТ-20/4,0-47 | 5 (20) | 1 | 5 | 5 | 2020 |
| Паровая турбоустановка Т-8/10-3,4/0,18 ст. №2 | Т-8/10-3,4/0,19 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2020 |
| Деаэратор питательный атмосферный (БДА-25) V=25 м3 с деаэраторной колонкой (КДА-50) G=50 т/ч | БДА-25 (КДА-50) | 50 | 2 |  |  |  |

- обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В настоящем разделе и далее рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, находящихся на территории города. Источники промышленных предприятий не рассматриваются, так вся вырабатываемая тепловая энергии отправляется на теплоснабжение собственных потребителей предприятий.

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. Теплоэлектростанция содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8,5/10,2-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”. Установленная электрическая мощность станции – 21,921 МВт., установленная тепловая мощность – 24Гкал.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера, с подводом тепловой мощности около 5 Гкал/ч.

В связи с высокими требованиями к воде газоводяного подогревателя, а также отпуском тепловой энергии от этого подогревателя разным системам теплогенерирующего оборудования, организован промежуточный водяной контур, к которому присоединены различные теплопотребляющие системы. Тепловая мощность промконтура равна 10 Гкал/ч, температурный график теплоносителя 115-75°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в горячем резерве.

Таблица 182 Технико-экономические показатели ПГУ-ТЭС 52 МВт г. Тутаев

| Основные технико-экономические показатели | Единицы измерения | Состав оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4хГТА-8РМ, 4хКГТ-20-4,0/440, 2хТ-8/10-3,4/0,18 |
| 1. Установленная электрическая мощность | МВт | 44,929 |
| 2. Среднегодовая электрическая мощность | МВт | 19,968 |
| 3. Годовая выработка электроэнергии (2021 год) | млн.кВтчас | 174,449 |
| 4. Годовой отпуск электроэнергии (2021 год) | млн.кВтчас | 158,208 |
| 5. Тепловая мощность, в т.ч. отборов пара ГВП | Гкал/ч | 48,0 28,0 20,0 |
| 6. Среднегодовая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,571 |
| 7. Годовая выработка тепловой энергии (2021 год) | Гкал | 118 920,408 |
| 8. Годовой отпуск полезной тепловой энергии (2021 год) | Гкал | 116 242,746 |

- обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии отсутствуют.

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

- обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников в Главе 2.

- анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В соответствие с Генеральным планом муниципального образования увеличение площадей строительных фондов предусматривается практически во всех районах города.

Теплоснабжение уплотнительной застройки в различных районах города предполагается осуществлять от существующих источников тепловой энергии.

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах не предполагается.

- результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребите-лей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и

- реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Однако, впервые речь об анализе эффективности централизованного теплоснабжения зашла еще в 1935 г. Более подробно вопрос развития анализа эффективности систем теплоснабжения описан в статье В.Н. Папушкина "Радиус теплоснабжения. Давно забытое старое", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения" №9 (сентябрь), 2010 г.

Как было верно отмечено в данной статье, к сожалению, у всех формул для расчета радиуса теплоснабжения, использовавшихся ранее, есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в, то время ценовые индикаторы.

Альтернативой описанному полуэмпирическому методу анализа влияния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта теплоты является прямой метод расчета себестоимости, органично встроенный в обязательные в настоящее время для применения компьютерные модели тепловых сетей на базе различных ИГС платформ. В данном проекте выводы о радиусе эффективного теплоснабжения.

Методика расчета.

1) На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

2) Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

3) Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/км2).

4) Определяется материальная характеристика тепловой сети.

𝑀=Σ(𝑑𝑖∗𝐿𝑖)

5) Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепло-вые сети) и удельная стоимость материальной характеристики сетей.

6) Определяется оптимальный радиус тепловых сетей

R_опт=(140/S^0.4 )*φ^0.4*(1/B^0.1 )*〖(Δτ/П)〗^0.15

где: B – среднее число абонентов на 1 〖км〗^2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, м^2/Гкал/ч;

П – теплоплотность района, Гкал/ч. 〖км〗^2;;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Расчеты эффективных радиусов теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 183 Расчет эффективного радиуса источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измер | Районная котельная | Центральная котельная | Котельная ОПХ, | Котельная СХТ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 454 | 24 | 14 | 16 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 104,79 | 0,766 | 0,551 | 0,36 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 3,78 | 0,413 | 0,3 | 0,63 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | С | 95 | 78 | 78 | 78 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70 | 58 | 58 | 58 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 227,0 | 12,0 | 7,0 | 8,0 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 52,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 9 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч | 314,8 | 30004,1 | 41711,6 | 63842,0 |
| 10 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Эффективный радиус | км | 7,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |

Все потребители находятся в пределах эффективного радиуса.

Таблица 184 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная д. Столбищи | Котельная д. Емишево |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,6 | 0,9 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 13 | 7 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,29 | 0,15 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,847 | 0,545 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 70 | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 8,13 | 7,78 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,419 | 0,411 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1098 | 1200 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч; | 980 | 1103 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 6 | 4,6 |

Таблица 185 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| Расчётные показатели | Значения |
| --- | --- |
| котельная пос. Константиновский |  |
| Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км | 0,756 |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км | 0,954 |
| Показатель конфигурации тепловой сети c | 1,767 |
| котельная пос. Микляиха |  |
| Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км | 0,36 |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км | 0,658 |
| Показатель конфигурации тепловой сети c | 2,358 |

Таблица 186 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной п. Красный бор

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,6 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 23 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,19 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,847 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 14,38 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,744 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1098 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч; | 980 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 6,6 |

Таблица 187 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная п. Никульское | Котельная п. Чебаково |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,6 | 0,9 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 18 | 12 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,19 | 0,364 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,847 | 0,545 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 70 | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 11,25 | 13,33 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,744 | 0,404 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1098 | 1200 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч; | 980 | 1103 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 6,8 | 2,9 |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. Для повышения надежности теплоснабжения потребителей, предполагается выполнить резервирование (кольцевание) тепловых сетей капитальной застройки города.

Таким образом, строительство новых участков необходимо как для создания единой тепловой сети, так и для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории муниципального образования, предполагается строительство и перекладка тепловых сетей в связи с увеличением существующей тепловой нагрузки.

На территории осваиваемых районов, согласно Генеральному плану, планируется как малоэтажная, так и многоэтажная застройка. По этой причине для обеспечения тепловой энергией объектов, расположенных в указанных микрорайонах, предстоит прокладка тепловых сетей.

Таблица 188 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2026-2027 | 5050,821 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2026-2027 | 5056,839 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2026-2027 | 6896,001 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2026-2027 | 5565,789 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2026-2027 | 11055,519 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2026-2027 | 4101,27 |
| 7 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2026-2027 | 5838,411 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2026-2027 | 2672,0601 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2026-2027 | 3912,561 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2026-2027 | 3774,369 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2026-2027 | 3689,37 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2026-2027 | 3151,689 |
| 13 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2026-2027 | 919,92 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2026-2027 | 702,9 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2026-2027 | 913,17 |
| 16 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2026-2027 | 6467,49 |
| 17 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2026-2027 | 6000 |
| 18 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2026-2040 | 905641,1 |

Таблица 189 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 | 45000 |

Таблица 190 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2026-2040 | 27891 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2026-2040 | 122586 |
| 3 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2026-2040 | 14407 |
| 4 | Замена участков тепловых сетей | 2026-2040 | 22369 |

- предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия, описанные в пункте «д» Главы 8, проводятся с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, предполагается выполнить реконструкцию отдельных участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Таблица 191 Реконструкция и замена участков тепловых сетей  со сроком эксплуатации более 25 лет

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Способ прокладки т/с | Диаметр, мм | Протяжен-ть (2-х труб. исполнении), м.п. | Стоимость замены (НЦС 81-02-13-2023), тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | Подземная в лотках | 500 | 331 | 23698,31 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | Подземная в лотках | 500 | 65 | 4653,75 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | Подземная в лотках | 500 | 299 | 21407,23 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | Подземная в лотках | 200 | 67 | 2380,22 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | Наружная т/трасса | 200 | 120 | 4263,09 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | Подземная в лотках | 200 | 146 | 5186,76 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | Наружная т/трасса | 200 | 272 | 9663,00 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | Бесканальная т/трасса | 150 | 41 | 1237,06 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | Подземная в лотках | 150 | 80 | 2413,78 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | Бесканальная т/трасса | 150 | 77 | 2323,26 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | Бесканальная т/трасса | 100 | 143 | 3662,34 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | Наружная т/трасса | 100 | 114 | 2919,63 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | Наружная т/трасса | 80 | 85 | 2011,13 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | Бесканальная т/трасса | 80 | 138 | 3265,12 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | Подземная в лотках | 250 | 19 | 842,23 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | Подземная в лотках | 100 | 128 | 3278,18 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | Подземная в лотках | 150 | 72 | 2172,40 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | Подземная в лотках | 100 | 72 | 1843,98 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | Подземная в лотках | 150 | 68 | 2051,71 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 150 | 165 | 4978,42 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | Подземная в лотках | 250 | 76 | 3368,92 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | Подземная в лотках | 200 | 74 | 2628,90 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | Подземная в лотках | 200 | 37 | 1314,45 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | Подземная в лотках | 70 | 32 | 757,13 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | Подземная в лотках | 125 | 42 | 1119,36 |
|  |  | Подвальная | 125 | 99 | 2638,49 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | Подвальная | 150 | 124 | 3741,36 |
|  |  |  | 80 | 47 | 1112,04 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | Подземная в лотках | 100 | 43 | 1101,26 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | Подземная в лотках | 200 | 198 | 7034,10 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | Подземная в лотках | 400 | 57 | 3558,80 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | Подземная в лотках | 150 | 158 | 4767,21 |
|  |  |  | 125 | 69 | 1838,95 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | Бесканальная в ППУ | 200 | 66 | 2344,70 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | Подвальная | 200 | 154 | 5470,96 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | Подземная в лотках | 200 | 30 | 1065,77 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | Подземная в лотках | 200 | 58 | 2060,49 |
|  |  | Надземная | 150 | 92 | 2775,85 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | Подземная в лотках | 150 | 13 | 392,24 |
|  |  |  | 80 | 157 | 3714,67 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | Подземная в лотках | 125 | 59 | 1572,43 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | Подземная в лотках | 80 | 44 | 1041,05 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 40 | 2497,41 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | Подземная в лотках | 250 | 105 | 4654,42 |
|  |  | Подвальная | 250 | 48 | 2127,74 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 21 | 537,83 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | Подземная в лотках | 100 | 73 | 1869,59 |
|  |  | Подвальная | 100 | 127 | 3252,57 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 80 | 55 | 1301,32 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | Подвальная | 80 | 31 | 733,47 |
|  |  |  | 50 | 50 | 1183,02 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | Подземная в лотках | 200 | 47 | 1669,71 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | Подземная в лотках | 100 | 19 | 486,61 |
|  |  | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | Подземная в лотках | 150 | 60 | 1810,33 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | Подвальная | 150 | 112 | 3379,29 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | Подземная в лотках | 80 | 70 | 1656,22 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | Подземная в лотках | 125 | 39 | 1039,40 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. №66(17.14-ж.д.66) | Подземная в лотках | 80 | 20 | 473,21 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | Подвальная | 200 | 20 | 710,51 |
|  |  |  | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 16 | 378,57 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | Подземная в лотках | 400 | 102 | 6368,38 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | Подземная в лотках | 400 | 86 | 5369,42 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | Подземная в лотках | 400 | 63 | 3933,41 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | Подземная в лотках | 150 | 15 | 452,58 |
|  |  | Подвальная | 150 | 55 | 1659,47 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | Подземная в лотках | 200 | 71 | 2522,33 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | Подземная в лотках | 150 | 44 | 1327,58 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | Подвальная | 80 | 126 | 2981,20 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | Подземная в лотках | 125 | 48 | 1279,27 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | Подземная в лотках | 100 | 119 | 3047,69 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | Подвальная | 100 | 241 | 6172,20 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" | Подземная в лотках |  |  | 0,00 |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | Подземная в лотках | 273 | 54 | 2543,98 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | Подвальная | 273 | 154 | 7255,06 |
|  |  | Подземная в лотках | 273 | 71 | 3344,87 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | Подземная в лотках | 200 | 8 | 284,21 |
|  |  | Подвальная | 200 | 9 | 319,73 |
|  |  | Подвальная | 150 | 53 | 1599,13 |
|  |  | Подвальная | 100 | 59 | 1511,04 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 14 | 358,55 |
|  |  | Подвальная | 50 | 45 | 1064,71 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | Надземная | 100 | 139 | 3559,90 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | Подземная в лотках | 200 | 40 | 1421,03 |
|  |  | Подвальная | 125 | 252 | 6716,15 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | Подземная в лотках | 200 | 15 | 532,89 |
|  |  | Надземная | 200 | 15 | 532,89 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | Надземная | 150 | 121 | 3650,84 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | Подземная в лотках | 125 | 29 | 772,89 |
|  |  | Подвальная | 100 | 138 | 3534,29 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 80 | 53 | 1254,00 |
| 79 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | Надземная | 500 | 646 | 46251,08 |
| 80 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | Надземная | 300 | 429 | 20243,74 |
| 81 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 125 | 282 | 7515,69 |
|  |  | Надземная | 80 | 65 | 1537,92 |
| 82 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | Надземная | 500 | 321 | 22982,35 |
| 83 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | Надземная | 500 | 345 | 24700,65 |
| 84 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | Подземная в лотках | 500 | 119 | 8519,93 |
| 85 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | Подземная в лотках | 150 | 183 | 5521,52 |
| 86 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | Подвальная | 125 | 47 | 1252,62 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
| 87 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | Подземная в лотках | 500 | 237 | 16968,27 |
| 88 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | Подземная в лотках | 200 | 137 | 4867,03 |
|  |  |  | 100 | 38 | 973,21 |
| 89 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | Подземная в лотках | 150 | 83 | 2504,30 |
|  |  | Подвальная | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 137 | 3508,68 |
|  |  | Подвальная | 100 | 33 | 845,16 |
| 90 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | Подземная в лотках | 350 | 221 | 11999,82 |
| 91 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | Подземная в лотках | 125 | 12 | 319,82 |
| 92 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | Подземная в лотках | 200 | 100 | 3552,57 |
|  |  |  | 150 | 116 | 3499,98 |
| 93 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | Подземная в лотках | 100 | 104 | 2663,52 |
| 94 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | Подземная в лотках | 200 | 207 | 7353,83 |
|  |  |  | 125 | 24 | 639,63 |
|  |  |  | 8 | 45 | 0,00 |
| 95 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | Подземная в лотках | 125 | 100 | 2665,14 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | Подземная в лотках | 500 | 150 | 10739,41 |
| 97 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | Подземная в лотках | 200 | 65 | 2309,17 |
|  |  |  | 150 | 74 | 2232,75 |
|  |  |  | 125 | 64 | 1705,69 |
|  |  |  | 100 | 63 | 1613,48 |
|  |  |  | 70 | 44 | 1041,05 |
| 98 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | Подземная в лотках | 150 | 49 | 1478,44 |
|  |  |  | 100 | 125 | 3201,35 |
| 99 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | Подземная в лотках | 150 | 123 | 3711,19 |
|  |  |  | 125 | 100 | 2665,14 |
|  |  |  | 100 | 105 | 2689,13 |
|  |  |  | 50 | 33 | 780,79 |
| 100 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | Подземная в лотках | 100 | 3 | 76,83 |
|  |  | Подвальная | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 70 | 23 | 544,19 |
|  |  | Подземная в лотках | 70 | 64 | 1514,26 |
| 101 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | Подземная в лотках | 500 | 131 | 9379,09 |
| 102 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | Подземная в лотках | 300 | 52 | 2453,79 |
| 103 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | Подвальная | 200 | 13 | 461,83 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
|  |  | Подвальная | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 15 | 354,90 |
| 104 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | Подземная в лотках | 400 | 60 | 3746,11 |
| 105 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | Подземная в лотках | 250 | 110 | 4876,06 |
| 106 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | Надземная | 150 | 38 | 1146,55 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 194 | 5853,41 |
| 107 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | Подземная в лотках | 400 | 101 | 6305,95 |
| 108 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | Подземная в лотках | 250 | 121 | 5363,67 |
| 109 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | Подвальная | 200 | 77 | 2735,48 |
| 110 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | Подземная в лотках | 200 | 34 | 1207,88 |
|  |  | Подвальная | 200 | 53 | 1882,86 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 62 | 1870,68 |
| 111 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | Подвальная | 125 | 144 | 3837,80 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 30 | 799,54 |
| 112 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | Подземная в лотках | 400 | 105 | 6555,69 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | Подземная в лотках | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подвальная | 125 | 143 | 3811,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 22 | 586,33 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 16 | 409,77 |
|  |  | Подвальная | 100 | 44 | 1126,88 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | Подземная в лотках | 125 | 27 | 719,59 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 34 | 804,45 |
|  |  | Подвальная | 125 | 139 | 3704,54 |
| 115 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | Подземная в лотках | 200 | 240 | 8526,18 |
| 116 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | Подземная в лотках | 400 | 90 | 5619,16 |
| 117 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | Подземная в лотках | 80 | 25 | 591,51 |
| 118 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | Подвальная | 125 | 72 | 1918,90 |
|  |  |  | 150 | 125 | 3771,53 |
| 119 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | Подземная в лотках | 100 | 29 | 742,71 |
| 120 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
|  |  |  | 70 | 37 | 875,43 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | Подвальная | 400 | 183 | 11425,63 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | Подземная в лотках | 100 | 28 | 717,10 |
|  |  | Подвальная | 100 | 64 | 1639,09 |
| 123 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | Подземная в лотках | 400 | 82 | 5119,68 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | Подземная в лотках | 150 | 197 | 5943,93 |
|  |  |  | 125 | 18 | 479,73 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | Подземная в лотках | 200 | 118 | 4192,04 |
|  |  |  | 100 | 42 | 1075,65 |
| 126 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | Бесканальная т/трасса | 70 | 128 | 3028,52 |
| 127 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 125 | 8 | 213,21 |
|  |  | Подвальная | 125 | 87 | 2318,67 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 35 | 896,38 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | Подземная в лотках | 400 | 122 | 7617,09 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | Подземная в лотках | 200 | 38 | 1349,98 |
|  |  | Подвальная | 200 | 12 | 426,31 |
| 130 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | Подземная в лотках | 100 | 62 | 1587,87 |
| 130 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | Подземная в лотках | 150 | 57 | 1719,82 |
| 131 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | Подвальная | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 18 | 543,10 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | Подземная в лотках | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подвальная | 150 | 150 | 4525,84 |
| 133 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | Подземная в лотках | 150 | 42 | 1267,23 |
|  |  | Подвальная | 150 | 54 | 1629,30 |
| 134 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | Подземная в лотках | 500 | 245 | 17541,04 |
| 135 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | Надземная | 250 | 237 | 10505,70 |
| 136 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | Надземная | 150 | 162 | 4887,90 |
| 137 | Ул. Садовая, (20/1.8) | Надземная | 250 | 169 | 7491,40 |
| 138 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | Надземная | 32 | 44 | 1041,05 |
| 139 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | Подземная в лотках | 300 | 29 | 1368,46 |
|  |  |  | 80 | 41 | 970,07 |
| 140 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | Подземная в лотках | 250 | 133 | 5895,60 |
| 141 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | Подземная в лотках | 100 | 56 | 1434,20 |
| 142 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | Подземная в лотках | 80 | 82 | 1940,15 |
|  |  |  | 50 | 35 | 828,11 |
|  |  | Подвальная | 80 | 98 | 2318,71 |
| 143 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | Подземная в лотках | 250 | 352 | 15603,40 |
| 144 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | Подземная в лотках | 100 | 15 | 384,16 |
|  |  |  | 70 | 42 | 993,73 |
| 145 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | Подземная в лотках | 150 | 38 | 1146,55 |
| 146 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | Бесканальная т/трасса | 80 | 146 | 3454,41 |
|  |  |  | 40 | 43 | 1017,39 |
| 147 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | Подземная в лотках | 100 | 37 | 947,60 |
|  |  | Надземная | 100 | 51 | 1306,15 |
|  |  | Подвальная | 80 | 26 | 615,17 |
|  |  | Надземная | 80 | 135 | 3194,14 |
| 148 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | Надземная | 40 | 29 | 686,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 40 | 77 | 1821,84 |
| 149 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | Надземная | 150 | 446 | 13456,82 |
|  |  |  | 70 | 30 | 709,81 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | Подземная в лотках | 150 | 147 | 4435,32 |
|  |  |  | 100 | 30 | 768,32 |
|  |  |  | 80 | 51 | 1206,68 |
| 151 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | Подземная в лотках | 125 | 71 | 1892,25 |
|  |  |  | 100 | 39 | 998,82 |
|  | Итого: |  |  | 21311 | 818618,82 |

- предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

К замене планируются участки тепловых сетей Районной котельной взамен существующих, с целью повышения надежности системы теплоснабжения, описанные в п. 8.5.

- предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1976 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Согласно генеральному плану, планируется осуществление следующих мероприятий по реконструкции тепловых сетей:

реконструкция тепловых сетей старше 25 лет – (2019-2032 года);

постепенный переход на закрытую схему теплоснабжения до 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Трубопроводы, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и по результатам акустической томографии, гидравлического испытания представлены в таблице ниже.

Полный перечень учатсков, подлежащих реконструкции со сроком эксплуатации более 25 лет указан в пункте «д» Главы 8.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

- Строительство и реконструкция тепловых камер

- Реконструкция тепловой камеры ТК6 по ул. Советская с установкой секционных задвижек Ду500мм-2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду100мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт., замена плит перекрытий, чистка камеры;

- Реконструкция тепловой камеры ТК20/3 по ул. Дементьева. Установка секционных задвижек Ду500мм -2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду100мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт.,  переврезка 4-х потребителей, замена плит перекрытий, чистка камеры;

- Реконструкция тепловой камеры ТК-15 по ул. Комсомольская с установкой секционных задвижек Ду400мм-2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду100мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт., переврезка 4-х потребителей, замена плит перекрытий, чистка камеры;

- Реконструкция тепловой камеры ТК10/9 по ул.Дементьева. Установка секционных задвижек Ду500мм -2шт., на магистральном трубопроводе, монтаж 2-х перемычек Ду150мм., до и после задвижек с установкой запорной арматуры, установка дренажей Ду150- 2шт.,  замена плит перекрытий, чистка камеры;

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 192 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |

Районная котельная

Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей Районной котельной (2027-2035 гг.)

- выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

- предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

- расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Проведение технического обследования для определения способа перехода на закрытую систему ГВС с целью определения объема инвестиционных вложений (Скоростные, пластинчатые водоподогреватели – на основе анализа качества воды, либо четырехтрубная система).

Согласно п.4 «Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр:

«Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций».

Финансирования технического обследования должно быть осуществлено из внебюджетных средств (внутренние источники организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения или внешние источники (привлеченный и заемный капитал)).

- оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

- предложения по источникам инвестиций

Для определения способа перехода на закрытую систему ГВС необходимо проведение технического обследования.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время в качестве основных видов топлива на источниках тепловой энергии муниципального образования используются уголь, мазут и природный газ.

Изменение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с изменением, в перспективе, производства тепловой энергии на источниках, а также с реконструкцией и модернизацией существующих источников тепловой энергии.

Таблица 193 Перспективный топливный баланс источника Районной котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Затрачено топлива | тыс. м3 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| природный газ | млн. м3 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 89,8 | 89,6 | 89,4 | 89,2 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии | кг.у.т./ Гкал | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 |

В связи с вводом в эксплуатацию ПГУ-ТЭС 52 МВт в 2020 году в целом по АО «Тутаевская ПГУ» произошло снижение удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию.

Согласно утвержденного приказа Минэнерго России от 30 апреля 2021 г № 324 для АО «Тутаевская ПГУ» УРУТ на отпуск тепла – 146,1 кг.ут/Гкал,  УРУТ на отпуск электроэнергии – 319,9 г.у.т/кВтч.

Фактический удельный расход условного топлива на отпуск ЭЭ (2021г) – 352,289 г.у.т/кВт.ч

Таблица 194 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 74,27 | 10,45 |
| 2 | февраль | -10,7 | 71,88 | 10,11 |
| 3 | март | -5,1 | 60,71 | 8,54 |
| 4 | апрель | 3,7 | 43,11 | 6,06 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 11,35 | 1,60 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 8,34 | 1,17 |
| 7 | июнь | 15,7 | 7,79 | 1,10 |
| 8 | июль | 17,6 | 7,54 | 1,06 |
| 9 | август | 16 | 7,76 | 1,09 |
| 10 | сентябрь | 10 | 8,47 | 1,19 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 43,71 | 6,15 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 55,92 | 7,86 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 66,70 | 9,38 |

Рисунок 29 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 195 Перспективный топливный баланс центральной котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн. м3 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
| -мазут | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс. тут | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,1 | 91,4 | 92,1 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 158,51 | 157,95 | 157,40 | 156,84 | 156,28 | 155,16 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 196 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 1,090 | 0,15 |
| 2 | февраль | -10,7 | 1,051 | 0,14 |
| 3 | март | -5,1 | 0,870 | 0,12 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,585 | 0,08 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,348 | 0,05 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | август | 16 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,594 | 0,08 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,793 | 0,11 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,967 | 0,13 |

Рисунок 30 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 197   Перспективный топливный баланс котельной ОПХ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн. м3 | 0,338 | 0,335 | 0,332 | 0,329 | 0,325 | 0,319 | 0,319 |
| -мазут | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс. тут | 0,378 | 0,375 | 0,371 | 0,367 | 0,363 | 0,356 | 0,356 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 89,7 | 90,1 | 90,5 | 90,9 | 91,3 | 92,1 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 159,24 | 158,56 | 157,88 | 157,20 | 156,52 | 155,16 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 198 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | февраль | -10,7 | 0,42 | 0,06 |
| 3 | март | -5,1 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,23 | 0,03 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,13 | 0,02 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | август | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,31 | 0,04 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,39 | 0,05 |

Рисунок 31 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 199 Перспективный топливный баланс котельной СХТ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Теплотворная способность топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| -мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Затрачено топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -природный газ | млн. м3 | 0,249 | 0,247 | 0,246 | 0,244 | 0,242 | 0,239 | 0,239 |
| -мазут | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты топлива | тыс. тут | 0,281 | 0,279 | 0,277 | 0,275 | 0,273 | 0,270 | 0,270 |
| Средневзвешенный КПД оборудования | % | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,1 | 91,4 | 92,1 | 92,1 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 158,51 | 157,95 | 157,40 | 156,84 | 156,28 | 155,16 | 155,16 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 200 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | февраль | -10,7 | 0,42 | 0,06 |
| 3 | март | -5,1 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,23 | 0,03 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,13 | 0,02 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | август | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 0,31 | 0,04 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 0,39 | 0,05 |

Рисунок 32 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч

Таблица 201 Перспективный топливный баланс котельной Тутаевской ЦРБ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Затрачено топлива | млн. м3 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 0,998 | 0,998 |
| природный газ | млн. м3 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 0,998 | 0,998 |
| Затраты топлива | тыс. тут | 1,154 | 1,149 | 1,145 | 1,140 | 1,136 | 1,127 | 1,127 |
| КПД котельной | % | 85,7 | 85,9 | 86,1 | 86,3 | 86,5 | 86,9 | 86,9 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 166,62 | 166,25 | 165,88 | 165,52 | 165,15 | 164,42 | 164,42 |

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается, т.к. уменьшается отпуск тепловой энергии вследствие уменьшения потерь в тепловых сетях.

Потребление условного топлива уменьшается вследствие уменьшения тепловых потерь в трубопроводах.

Перспективные часовые расходы топлива помесячно представлены в таблице ниже.

Таблица 202 Перспективные часовые расходы топлива

| № п/п | Месяц | Среднемесячная температура, оС | Суммарное производство котельной , Гкал/ч | Расход топлива, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | -11,9 | 1,840 | 0,250 |
| 2 | февраль | -10,7 | 1,765 | 0,240 |
| 3 | март | -5,1 | 1,414 | 0,192 |
| 4 | апрель | 3,7 | 0,861 | 0,117 |
| 5 | май (ОЗП) | 10,9 | 0,410 | 0,056 |
| 6 | май (межотопительный) | 10,9 | 0,068 | 0,009 |
| 7 | июнь | 15,7 | 0,064 | 0,009 |
| 8 | июль | 17,6 | 0,063 | 0,009 |
| 9 | август | 16 | 0,064 | 0,009 |
| 10 | сентябрь | 10 | 0,069 | 0,009 |
| 11 | октябрь | 3,4 | 0,880 | 0,120 |
| 12 | ноябрь | -2,7 | 1,263 | 0,172 |
| 13 | декабрь | -8,1 | 1,602 | 0,218 |

Рисунок 33 Изменение часового расхода топлива, тыс. м3/ч.

- результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утверждены нормативы запасов топлива на Районной котельной.

Информация о запасах общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) представлена в таблицах ниже.

Таблица 203 Нормативные запасы топлива

| Топливо | ННЗТ, тонн | ОНЗТ, тонн | в т.ч. НЭЗТ, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г/п Тутаев ЦРБ | - | - | - |
| котельная г/п Тутаев ЦК (левый берег) | - | - | - |
| котельная г/п Тутаев СХТ (левый берег) | 10 | 241,666 | 2,0 |
| котельная г/п Тутаев ОПХ (левый берег) | 10 | 397,681 | 2,0 |

Таблица 204 Нормативные запасы топлива Районной котельной

| Топливо | ННЗТ, тыс. тонн | ОНЗТ, тыс. тонн | в т.ч. НЭЗТ, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| дизельное топливо | 0,077 | 0,537 | 0,460 |

- вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии не используются.

- виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлива, используемого при производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения  представлено на в пункте «В» Части 8 Главы 1.

- преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Описание   основного,   резервного   и   аварийного   топлива   источников   тепловой энергии г. Тутаев представлено в таблице ниже.

Для районной котельной ведется расчет потребного количества резервного топлива. Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 205 Топливный баланс котельных

| Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 | 26,582 | 26,52 | 22,581 | 25,332 |
| Природный газ | млн м3 | 40,066 | 39,103 | 37,446 | 26,582 | 26,52 | 22,581 | 25,332 |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: | млн м3 | - | - | - | 12,796 | 11,821 | 12,123 | 7,738 |
| Природный газ | млн м3 | - | - | - | 12,796 | 11,821 | 12,123 | 7,738 |

Таблица 206 Топливный баланс котельных

| № | Адрес котельной | Вид топлива основное/резервное | Расход топлива за 2025 год, тыс. кубм., тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная г. Тутаева - г. Тутаев, ул. Промышленная, здание № 15 | газ природный | 16 002,408 |
| 2 | котельная ЦРБ – г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Комсомольская, здание № 104 | газ природный | 747,303 |
| 3 | котельная пос. Никульское - пос. Никульское, Промышленная зона, здание № 3 | газ природный | 670,445 |
| 4 | котельная пос. Чебаково - пос. Чебаково, ул. Депутатская, здание № 15 | мазут топочный М-100 | 445,987 |
| 5 | котельная дер. Столбищи - д. Столбищи, Промзона Столбищи, здание № 7 | газ природный | 441,681 |
| 6 | котельная дер. Емишево - д. Емишево, Промзона-4 Емишево, здание № 7 | газ природный | 171,802 |
| 7 | котельная ЦК Левобережье – г. Тутаевг. - г. Тутаев, ул. Ленина, здание № 93 | газ природный | 518,585 |
| 8 | котельная ОПХ Левобережье г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Толбухина, здание № 184 | мазут топочный М-100 | 316,096 |
| 9 | котельная СХТ Левобережье – г. Тутаев - г. Тутаев, ул. Осипенко, здание № 4/А | мазут топочный М-100 | 264,539 |
| 10 | котельная рабочего пос. Константиновский - пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, здание №7 | газ природный | 8 920,806 |

Основным топливом котельной п. Микляиха является газ.

Таблица 207 Виды и количество потребляемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Назначение топлива | Вид топлива | Объем потребления топлива, тыс.м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
| Котельная п. Микляиха | Основное топливо | Газ | 754,185 | 726,3 | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийное топливо | дизель | - | - | н/д | н/д | н/д |

Основным топливом котельной п. Красный Бор является уголь.

Таблица 208 Виды и количество потребляемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива/назначение | Потребление топлива, т.н.т., 2019 год | Потребление топлива, т.н.т., 2020 год | Потребление топлива, т.н.т., 2021-2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Красный Бор | Основное топливо - уголь | 582,43 | 724,41 | н/д |
|  | Резервное - брикеты | 9,29 | 27,38 | н/д |
|  | Резервное - Дрова | - | 3,5 | н/д |

- приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха, отсутствуют.

Система поставок топлива работает надежно.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

- обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели,  характеризующие  уровень  технического  состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели,   характеризующие  аварийный   недоотпуск  тепловой  энергии  потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

Данная методика устанавливает следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;

- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, аккредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы     теплоснабжения,     а     также     внешних,     по     отношению     к  системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный  недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1.	Показатель	надежности	электроснабжения	источников	тепла	(Кэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при	отсутствии	резервного	электроснабжения	при	мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 - Кэ = 0,6.

2.       Показатель	надежности	водоснабжения	источников	тепла	(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/час):

до 5,0 -   Кв = 0,8;

5,0 – 20 -    Кв = 0,7

Свыше 20    Кв = 0,6

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения.

при наличии резервного топлива Кт = 1,0; при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 – 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

4.	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 – 20 - Кб = 0,8;

20 – 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

5.	Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

6.	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20 - Кс = 0,8;

20 – 30 - Кс = 0,6;

свыше 30 - Кс = 0,5.

7.  Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловых сетей с ограничениями отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным  отказом и его устранением за последние три года.

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года; S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 - Котк  = 0,8;

0,8 - 1,2 - Котк  = 0,6;

свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой  теплоснабжения за последние     три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется   показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед  = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения, характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где	Дсумм -	количество	зданий,	снабжающихся	теплом отсистемы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж  = 1,0;

0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10.    Показатель	надежности	конкретной	системы	теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий	показатель	надежности	систем 	теплоснабжения	поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Q1,   Qn     -   расчетные  тепловые   нагрузки	потребителей   отдельных   систем теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Таблица 209 Показатели надежности

| №п/п | Наименование показателя | Районная котельная | Котельная МОУ Левобережная школа, 2-здание | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | Центральная котельная | Котельная ОПХ | Котельная СХТ | Котельная МУ «РЦКиД» | Котельная к/т «Экран» МУ «РЦКиД» | Котельная Тутаевская ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 2 | Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель уровня резервирования источников тепла и эле-ментов тепловой сети (Кр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Показатель качества теплоснабжения (Кж) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Общий показатель надежности системы (Кнад) | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,96 |

Таблица 210 Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельная д. Столбищи | Котельная д. Емишево |
| --- | --- | --- |
| 1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 1 | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |  |  |
| Наличие: | + | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,75 | 2,75 |
| 2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 0,8 | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |  |  |
| Наличие: | - | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,75 | 2,75 |
| 3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): | 1 | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: |  |  |
| Наличие: | - | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,75 | 2,75 |
| 4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): | 1 | 1 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): | - | - |
| 5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр): | 1 | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): | Более 100 | Более 100 |
| 6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0,5 | 0,5 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): | 70 | 70 |
| 7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0,5 |  |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: |  |  |
| Количество отказов за последние три года (n отк, шт): | 0 |  |
| Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: | 0 |  |
| 8) Показатель относительного недоотпуск тепла (Кнед): | 1 | 1 |
| Недоотпуск тепла (Qнед): | 0 | 0 |
| Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал): | 0 | 0 |
| 9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 1 | 1 |
| Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжение (Ж): |  |  |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал, шт): | 0 |  |
| 10) Показатель надежности конкретной системы | 0,79 | 0,75 |

Таблица 211 Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельная п. Микляиха | Котельная п. Константиновский |
| --- | --- | --- |
| 1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 0,8 | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |  |  |
| Наличие: | - | + |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,864 | 33 |
| 2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 0,8 | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |  |  |
| Наличие: | - | + |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,864 | 33 |
| 3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): | 1 | 0,6 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: |  |  |
| Наличие: | - | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,864 | 33 |
| 4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): | 1 | 1 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): | - | - |
| 5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр): | 1 | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): | Более 100 | Более 100 |
| 6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0,5 | 0,5 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): | 70 | 70 |
| 7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0,5 |  |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: |  |  |
| Количество отказов за последние три года (n отк, шт): | 0 |  |
| Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: | 0 |  |
| 8) Показатель относительного недоотпуск тепла (Кнед): | 1 | 1 |
| Недоотпуск тепла (Qнед): | 0 | 0 |
| Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал): | 0 | 0 |
| 9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 1 | 0,5 |
| Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжение (Ж): |  |  |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал, шт): | 0 |  |
| 10) Показатель надежности конкретной системы | 0,90 | 0,78 |

Таблица 212 Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельная п. Красный Бор |
| --- | --- |
| 1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |  |
| Наличие: | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,487 |
| 2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |  |
| Наличие: | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,487 |
| 3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: |  |
| Наличие: | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 2,487 |
| 4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): | 1 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): | - |
| 5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр): | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): | Более 100 |
| 6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0,5 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): | 70 |
| 7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 1 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: |  |
| Количество отказов за последние три года (n отк, шт): | 1 |
| Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: | 0 |
| 8) Показатель относительного недоотпуск тепла (Кнед): | 1 |
| Недоотпуск тепла (Qнед): | 0 |
| Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал): | 0 |
| 9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 1 |
| Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжение (Ж): |  |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал, шт): | 0 |
| 10) Показатель надежности конкретной системы | 0,90 |

Таблица 213 Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельная п. Никульское | Котельная п. Чебаково |
| --- | --- | --- |
| 1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 0,8 | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |  |  |
| Наличие: | - | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 4 | 1,4 |
| 2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 0,8 | 0,5 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |  |  |
| Наличие: | - | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 4 | 1,4 |
| 3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): | 1 | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: |  |  |
| Наличие: | - | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | 4 | 1,4 |
| 4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): | 1 | 1 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): | - | - |
| 5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр): | 1 | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): | Более 100 | Более 100 |
| 6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0,5 | 0,5 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): | 70 | 70 |
| 7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0,7 | 0,5 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: |  |  |
| Количество отказов за последние три года (n отк, шт): | 1 |  |
| Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: | 0 |  |
| 8) Показатель относительного недоотпуск тепла (Кнед): | 1 | 1 |
| Недоотпуск тепла (Qнед): | 0 | 0 |
| Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал): | 0 | 0 |
| 9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0,9 | 0,7 |
| Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжение (Ж): |  |  |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал, шт): | 0 |  |
| 10) Показатель надежности конкретной системы | 0,8 | 0,72 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки  зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

1. Показатели надежности системы теплоснабжения:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ – 1:

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв – 1;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт – 1;

- показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки – 0,5;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб – 1;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, Кр – 0,3;

- показатель технического состояния тепловых сетей, Кс – 0,2;

- показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк – 0,5;

- показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит – 1;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед – 1.

2. Оценка надежности систем теплоснабжения:

2.1. Оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5 – «надежные».

2.2. Оценка надежности тепловых сетей.

Показатель надежности тепловых сетей (Ктс) определяется как средний по частным показателям Кб, Кр, Кс, Котк (Котк тс+Котк ит) и Кнед:

- показатель надежности тепловых сетей, Ктс – 0,65.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

- от 0,5 до 0,74 – «малонадежные»

- обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Перспективный показатель надежности Рч, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети ресурсоснабжающей организации, исчисляется по формуле:

Рч = Мо / L,

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным ресурсоснабжающей организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, определяемого числом нарушений в подаче тепловой энергии, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, принимается равным – 0,04.

- обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Перспективные показатели надежности

Общий показатель надежности системы теплоснабжения города составил 0,87.

Таблица 214 Показатели надежности

| Наименование котельной | Общий показатель надежности системы (Кнад) |
| --- | --- |
| Районная котельная | 0,94 |
| Центральная котельная | 0,94 |
| Котельная ОПХ | 0,96 |
| Котельная СХТ | 0,96 |
| Котельная Тутаевская ЦРБ | 0,96 |
| Котельная д. Столбищи | 0,79 |
| Котельная д. Емишево | 0,75 |
| Котельная п. Микляиха | 0,9 |
| Котельная п. Константиновский | 0,78 |
| Котельная п. Красный Бор | 0,9 |
| Котельная п. Никульское | 0,8 |
| Котельная п. Чебаково | 0,72 |

- обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии не будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97. Приведенная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2019 год  составляет 0,85.

- обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Перспективный показатель надежности Ро, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

Мпо

Ро = S * Q * j / L,

j=1

где: Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал);

S – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, принимается равным – 0 (нулю).

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах ниже.

Таблица 215 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

Таблица 216 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2025 | 7630 |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2025 | 4200 |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2025-2026 | 1500 |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2025 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2025 | 250 |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2025 | 10400 |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2025 | 1200 |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2025 | 3600 |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |
| ИТОГО |  |  | 89090 |

Таблица 217 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2025-2040 | 29531 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2025-2040 | 130758 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1787 |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1209 |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 673 |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2025-2026 | 38928 |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2025-2026 | 10258 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2025-2040 | 15437 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2025-2040 | 27961 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2025 | 1578 |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |
| Итого |  |  | 259470 |

* Полный перечень мероприятий по котельной указан в пункте «а» Главы 5.

Источники тепловой энергии.

Коэффициент надежности и безотказной работы системы теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источников, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Согласно мероприятиям по реконструкции/модернизации/строительству источников теплоснабжения предполагается замена установленного оборудования на котельных с высоким процентом износа установленного оборудования.

Расчеты объема инвестиционных затрат в строительство котельной выполнены на основании предварительных данных заводов-изготовителей, а также с использованием данных по объектам-аналогам.

Капитальные вложения в строительство котельной включает в себя:

- стоимость оборудования котельной;

- затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (СМР и ПНР);

- прочие расходы (в том числе проектно-изыскательские работы, непредвиденные расходы).

Анализ цен заводов-изготовителей (по состоянию на начало 2017 года) на котельные показывает, что их удельная стоимость в значительной степени зависит от комплектации отечественным или импортным оборудованием, а также от тепловой мощности котельной.

Тепловые сети.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Ранее описаны основные предложения по строительству новых и реконструкции существующих трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей, а также мероприятия, связанные с обеспечением надежного и качественного теплоснабжения муниципального образования.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Также учитывалась разница стоимости прокладки стальных трубопроводов и трубопроводов из композитных материалов по данным компании-производителя.

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых магистралей в границах планируемой застройки. Согласно рассматриваемому варианту развития системы теплоснабжения, предполагается строительство магистрального трубопровода, соединяющего несколько источников капитальной застройки города и позволяющего обеспечить тепловой энергией потребителей от другого источника при выходе из строя основного источника.

Таблица 218 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2026-2027 | 18176,266 | 9088,133 | 9088,133 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2026-2027 | 3367,214 | 1683,607 | 1683,607 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2026-2027 | 3371,226 | 1685,613 | 1685,613 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2026-2027 | 4597,334 | 2298,667 | 2298,667 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2026-2027 | 3710,526 | 1855,263 | 1855,263 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2026-2027 | 7370,346 | 3685,173 | 3685,173 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2026-2027 | 2734,18 | 1367,09 | 1367,09 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2026-2027 | 3892,274 | 1946,137 | 1946,137 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2026-2027 | 1781,3734 | 890,6867 | 890,6867 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2026-2027 | 2608,374 | 1304,187 | 1304,187 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2026-2027 | 2516,246 | 1258,123 | 1258,123 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2026-2027 | 2459,58 | 1229,79 | 1229,79 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2026-2027 | 2101,126 | 1050,563 | 1050,563 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2026-2027 | 613,28 | 306,64 | 306,64 |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2026-2027 | 468,6 | 234,3 | 234,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2026-2027 | 608,78 | 304,39 | 304,39 |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2026-2027 | 4311,66 | 2155,83 | 2155,83 |  |  |  |  |  |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2026-2027 | 6000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2026-2027 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2026-2027 | 8000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2026-2027 | 1975,2 | 987,6 | 987,6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2026-2027 | 9333,334 | 4666,667 | 4666,667 |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2026-2027 | 823,6 | 411,8 | 411,8 |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2026-2027 | 15005,134 | 7502,567 | 7502,567 |  |  |  |  |  |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2026-2027 | 126,66 | 63,33 | 63,33 |  |  |  |  |  |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2026-2027 | 126,66 | 63,33 | 63,33 |  |  |  |  |  |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2026-2027 | 146,66 | 73,33 | 73,33 |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2026-2027 | 506,34 | 253,17 | 253,17 |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» г. Тутаев; | 2026-2027 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2026-2027 | 533,34 | 266,67 | 266,67 |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2026-2040 | 840591,8 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 390296 | 125049,3 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2026-2028 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 1001857,1 | 140681,96 | 140681,96 | 75049,3 | 65049,3 | 65049,3 | 390296 | 125049,3 |

Таблица 219 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2026 | 7630 | 7630 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2026 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2026-2027 | 1500 | 500 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2026 | 15680 | 15680 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 57650 | 30130 | 4120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 0 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2026 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2026 | 10400 | 10400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2026 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2026 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 | 45000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 89090 | 62570 | 3120 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 0 |

Таблица 220 Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2026-2040 | 27891 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 9844 | 9844 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2026-2040 | 122586 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 49033 | 32692 | 8172 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1787 | 1787 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 1209 | 1209 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2026 | 673 | 673 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2026-2027 | 38928 | 19464 | 19464 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2026-2027 | 10258 | 5129 | 5129 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2026-2040 | 14407 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 8233 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2026-2040 | 22369 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 33553 | 22369 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1578 | 1578 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 | 1350 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 243036 | 47624 | 41027 | 16434 | 16434 | 57295 | 77118 | 48618 |

В таблице ниже перечень мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2025 № 79 («Об утверждении правил списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов российской Федерации по указанным бюджетным кредитам»)

Таблица 221 Капитальный ремонт тепловых сетей к котельным левый берег г. Тутаев

| № п/п | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" через ТК-1 до ТК-2, через ВР-7,8,9,12,10,11 до домов № 95а,97 по ул. Ленина, домов № 39,43 по ул. Архангельской | 10 070,29 | 174,51 |  |  | 10 244,80 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ТК-9, ВР-1, ВР-4, ТК-10, ВР-2, ВР-3 до до домов № 36/96 (шк№2), 50, 52, 54, 56, 58 по ул. 2-я Овражная | 27 908,3 | 392,22 |  |  | 28 300,52 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ВР-6, ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8 до домов № 28а, 28в, 28, 30 по ул. 2-я Овражная, домов № 71, 79, 81 по ул. Ленина | 16 164,82 | 450,35 |  |  | 16 615,17 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "ОПХ" через ТК-1 до домов № 176, 174, 172, 170 по ул. Толбухина | 12 151,93 | 125,21 |  |  | 12 277,14 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4 до домов № 165, 169, 191, 193, 195, 199, 201, 203, д/с "Березка" | 10 900,36 | 704,79 |  |  | 11 605,15 |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ВР-1, ТК-6, ТК-7 до домов № 183, 185, 187 по ул. Толбухина и к зданию магазина | 11 904,05 | 277,68 |  |  | 12 181,73 |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "СХТ" через Вр-1, ТК-1, Вр-2,3,4,5,6,7 до домов № 4, 6, 8, 14 по ул. Осипенко и до ТК-2 | 6 818,91 | 83,08 |  |  | 6 901,99 |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через Вр-8,9,10, ТК-3, Вр-11 до до дома № 31а по ул. Осипенко, до домов № 1, 3, 3а по ул. Толбухина | 5 528,41 | 111,99 |  |  | 5 640,40 |
|  |  | 101 447,07 | 2 319,83 |  |  | 103 766,90 |
|  |  | 101 447,07 | 2 319,83 |  |  | 103 766,90 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Временные здания и сооружения для наружных сетей теплоснабжения 1,1% | 1 115,92 | 25,52 |  |  | 1 141,44 |
|  |  | 1 115,92 | 25,52 |  |  | 1 141,44 |
|  |  | 102 562,99 | 2 345,35 |  |  | 104 908,34 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" через ТК-1 до ТК-2, через ВР-7,8,9,12,10,11 до домов № 95а,97 по ул. Ленина, домов № 39,43 по ул. Архангельской |  |  |  | 65,22 | 65,22 |
| 11 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ТК-9, ВР-1, ВР-4, ТК-10, ВР-2, ВР-3 до до домов № 36/96 (шк№2), 50, 52, 54, 56, 58 по ул. 2-я Овражная |  |  |  | 204,75 | 204,75 |
| 12 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ВР-6, ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8 до домов № 28а, 28в, 28, 30 по ул. 2-я Овражная, домов № 71, 79, 81 по ул. Ленина |  |  |  | 445,94 | 445,94 |
| 13 | Пусконаладочные работы "вхолостую" по объекту: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4 до домов № 165, 169, 191, 193, 195, 199, 201, 203, д/с "Березка |  |  |  | 65,22 | 65,22 |
| 14 | Пусконаладочные работы "вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 через ВР-1, ТК-6, ТК-7 до домов № 183, 185, 187 по ул. Толбухина и к зданию магазина |  |  |  | 204,75 | 204,75 |
| 15 | Пусконаладочные работы"вхолостую" на объекте: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 через Вр-8,9,10, ТК-3, Вр-11 до до дома № 31а по ул. Осипенко, до домов № 1, 3, 3а по ул. Толбухина |  |  |  | 65,22 | 65,22 |
| 16 | Производство работ в зимнее время (Капремонт- тепловые сети 1,82%, к=1,1 -3 зона) 2% | 2 051,26 | 46,91 |  |  | 2 098,17 |
| 17 | Утилизация строительного мусора и лома асфальта на полигоне ТБО |  |  |  | 1 632,22 | 1 632,22 |
|  |  | 2 051,26 | 46,91 |  | 2 683,32 | 4 781,49 |
|  |  | 104 614,25 | 2 392,26 |  | 2 683,32 | 109 689,83 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Затраты на экспертизу сметной документации (306450,35/1,2=255375,29 |  |  |  | 255,38 | 255,38 |
|  |  |  |  |  | 255,38 | 255,38 |
|  |  | 104 614,25 | 2 392,26 |  | 2 938,70 | 109 945,21 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Непредвиденные расходы для объектов производственного назначения, линейных объектов, 3% | 3 138,43 | 71,77 |  | 88,16 | 3 298,36 |
|  |  | 3 138,43 | 71,77 |  | 88,16 | 3 298,36 |
|  |  | 107 752,68 | 2 464,03 |  | 3 026,86 | 113 243,57 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НДС - 20% | 21 550,54 | 492,81 |  | 605,37 | 22 648,72 |
|  |  | 21 550,54 | 492,81 |  | 605,37 | 22 648,72 |
|  |  | 129 303,22 | 2 956,84 |  | 3 632,23 | 135 892,29 |

- обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и источников тепловой энергии предполагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства теплоснабжающих организаций

Прибыль.

Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды.

Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит:

- осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит:

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83):Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения)

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075):

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

- При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

- расчеты экономической эффективности инвестиций

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Расчёт показателей эффективности производится в т.ч. на основании тарифной документации. В предложенных в Схеме мероприятиях не определены все эксплуатирующие организации, поэтому расчет эффективности инвестиции не производился.

- расчеты  ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства. Реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 года;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам

- ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию и прочие дефляторы (принята в размере 10%)

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый с учетом всех вышеперечисленных факторов приведена в таблице ниже.

Таблица 222 Величина тарифа на тепловую энергию

| Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная | 3306,99 | 3406,2 | 3508,4 | 3613,6 | 3722,0 | 3833,7 | 3948,7 | 4067,2 | 4189,2 | 4314,9 |
| Центральная котельная, ОПХ, СХТ, ЦРБ | 3556,78 | 3663,5 | 3773,4 | 3886,6 | 4003,2 | 4123,3 | 4247,0 | 4374,4 | 4505,6 | 4640,8 |
| Котельные Константиновский | 2884,02 | 2970,5 | 3059,7 | 3151,4 | 3246,0 | 3343,4 | 3443,7 | 3547,0 | 3653,4 | 3763,0 |
| Котельные Артемьевского сельского округа | 3108,29 | 3201,5 | 3297,6 | 3396,5 | 3498,4 | 3603,4 | 3711,5 | 3822,8 | 3937,5 | 4055,6 |
| Котельные Чебаковского сельского округа | 2983,72 | 3073,2 | 3165,4 | 3260,4 | 3358,2 | 3458,9 | 3562,7 | 3669,6 | 3779,7 | 3893,1 |
| АО «Яркоммунсервис» | 4946,77 | 5542,19 | 5321,70 | 5481,4 | 5645,8 | 5815,2 | 5989,6 | 6169,3 | 6354,4 | 6545,0 |

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

За 2017-2025 года прекращений подачи не было.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

За 2017-2025 года прекращений подачи не было.

- удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 223 Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения Районной котельной на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт·ч/Гкал | 47,229 | 32,10 | 32,10 |
| 2 | УРУТ на отпуск электроэнергии | т. у. т./кВт.ч | 352,289 | 352,289 | 352,289 |

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  материальной характеристике тепловой сети

Данные отсутствуют.

- коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) приведен в таблице ниже.

Таблица 224 Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ)

| Наименование источника | Марка оборудования | Кол-во часов работы | Установленная мощность, Гкал/ч 2023г | Располагаемая мощность Гкал/ч 2023г | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная | ДЕ-25-14 ГМ (ст. №1) | 0 | 13 | 10,5 | 16,98 |
|  | ДЕ-25-14 ГМ (ст. №2) | 3999 | 13 | 11,9 |  |
|  | КВГМ-100-150 (ст. №3) | 4997 | 100 | 80 |  |
| ПГУ-ТЭС 52 МВт | КГТ-20/4,0-44 (ст. №3) | 5002 | 5 | 5 | 28,28 |
|  | КГТ-20/4,0-44 (ст. №4) | 6786 | 5 | 5 |  |
|  | Т-8/10-3,4/0,18 (ст. №2) | 4080 | 14 | 14 |  |

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная характеристика тепловых сетей представлена в Приложении.

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В настоящем разделе и далее рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, находящихся на территории города. Источники промышленных предприятий не рассматриваются, так вся вырабатываемая тепловая энергии отправляется на теплоснабжение собственных потребителей предприятий.

ПГУ-ТЭС 52 МВт введена в эксплуатацию в октябре 2020 года

На ПГУ-ТЭС 52 МВт применена схема бинарного цикла с теплофикацией, основанная на использовании газотурбинных агрегатов с паровыми котлами-утилизаторами и конденсационных паротурбинных установок с теплофикационным отбором пара. В составе станции находятся два энергоблока единичной номинальной мощностью 26 МВт с поперечными связями. Каждый из блоков содержит в своем составе два газотурбинных агрегата ГТА-8РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, два паровых котла-утилизатора КГТ-20/4,0-440 производства ЗАО “Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ”, одну паротурбинную установку конденсационного типа с теплофикационным отбором пара Т-8,5/10,2-3,4/0,18 производства ОАО “Калужский турбинный завод”.

Паровые котлы-утилизаторы работают без дожига, в станционных условиях производят пар расходом 21 т/ч давлением 4,0 МПа абс., температурой 440°С, а также обеспечивают нагрев воды в газоводяном подогревателе, расположенном в хвостовой части котла после экономайзера, с подводом тепловой мощности около 5 Гкал/ч.

В связи с высокими требованиями к воде газоводяного подогревателя, а также отпуском тепловой энергии от этого подогревателя разным системам теплогенерирующего оборудования, организован промежуточный водяной контур, к которому присоединены различные теплопотребляющие системы. Тепловая мощность промконтура равна 20 Гкал/ч, температурный график теплоносителя 115-75°С.

Тепловая схема ПГУ-ТЭС 52 МВт интегрирована в тепловую схему Районной котельной с сохранением своих функций. В отопительный период основную тепловую нагрузку (70-90% в зависимости от температуры наружного воздуха) будут нести водогрейный котел КВГМ-100 Районной котельной, остальной объем тепловой энергии обеспечат теплообменное оборудование парогазовой электростанции. В межотопительный период нагрузку ГВС планируется обеспечить теплообменным оборудованием парогазовой электростанции. Схема теплоснабжения существующей Районной котельной полностью сохраняют свои функции, постоянно в работе находится система химводоочистки (ХВО), вакуумный деаэратор ДВ400, группа сетевых и подпиточных насосов. При низких тепловых нагрузках водогрейный котел и паровые котлы Районной котельной находятся в горячем резерве.

Таблица 225 Технико-экономические показатели ПГУ-ТЭС 52 МВт г. Тутаев

| Основные технико-экономические показатели | Единицы измерения | Состав оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4хГТА-8РМ, 4хКГТ-20-4,0/440, 2хТ-8/10-3,4/0,18 |
| 1. Установленная электрическая мощность | МВт | 44,929 |
| 2. Среднегодовая электрическая мощность | МВт | 19,968 |
| 3. Годовая выработка электроэнергии (2021 год) | млн.кВтчас | 174,449 |
| 4. Годовой отпуск электроэнергии (2021 год) | млн.кВтчас | 158,208 |
| 5. Тепловая мощность, в т.ч. отборов пара ГВП | Гкал/ч | 48,0 28,0 20,0 |
| 6. Среднегодовая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,571 |
| 7. Годовая выработка тепловой энергии (2021 год) | Гкал | 118 920,408 |
| 8. Годовой отпуск полезной тепловой энергии (2021 год) | Гкал | 116 242,746 |

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Согласно утвержденного приказа Минэнерго России от 30 апреля 2021 г № 324 для АО «Тутаевская ПГУ» УРУТ на отпуск тепла – 146,1 кг.ут/Гкал,

УРУТ на отпуск электроэнергии – 319,9 г.у.т/кВтч.

По итогам 2021г. показатели сложились следующим образом:

Фактический удельный расход условного топлива на отпуск ЭЭ (2021г) – 352,289 г.у.т/кВт.ч

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Согласно утвержденного приказа Минэнерго России от 30 апреля 2021 г № 324 для АО «Тутаевская ПГУ» УРУТ на отпуск тепла – 146,1 кг.ут/Гкал,

УРУТ на отпуск электроэнергии – 319,9 г.у.т/кВтч.

По итогам 2021г. показатели сложились следующим образом:

Фактический удельный расход условного топлива на отпуск ЭЭ (2021г) – 352,289 г.у.т/кВт.ч

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На конец 2018 года в многоквартирных домах города Тутаева было установлено 109 общедомовых приборов учета (на конец 2016 года было установлено 45 единиц). На конец 2023 года установлено 282 единицы.

Таблица 226 Динамика установки общедомовых ПУ

| Период | Установленные ПУ, единиц |
| --- | --- |
| На конец 2019 года | 122 |
| На конец 2020 года | 213 |
| На конец 2021 года | Отопление – 143 ед; ГВС – 112 ед. |
| На конец 2022 года | Отопление 149 ед.; ГВС 121 ед. |
| На конец 2023 года | Отопление 156 ед.; ГВС 126 ед. |

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный  срок эксплуатации тепловых сетей представлен в Приложении.

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Аварий Районной котельной (с 01.02.2024 ООО «Тутаевская ПГУ») за 2018-2023 гг., не зафиксировано.

За 2020 год аварий  на тепловых сетях Районной котельной не зафиксировано. Зафиксировано 156  инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 6-8часов.

За 2021 год аварий на тепловых сетях не зафиксировано. Зафиксировано 127 инцидентов (дефектов на трубопроводах тепловых сетей). Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 4 часа.

В ремонтную компанию 2021 года выполнены следующие основные мероприятия:

- Ремонт водоуказательных колонок барабана котла утилизатора КУ№1, №2, №3, №4;

- Ремонт клапана для сброса воздуха с экономайзера парового котла ДЕ25/14 №2;

- Ремонт дренажных линий теплообменников ПДВ №1,2

- Ремонт линии 2ой ступени ХВО теплообменника №8

- Ремонт линии умягченной воды на эстакаде от ХВО к РК

- Ремонт привода шибера газовой горелки №3 КВГМ №3

- Ремонт бака утилизации;

- Ремонт бака солерастворителя;

- Ремонт пароводяного теплообменника №8 на ДА50;

- Установка воздушных вентилей (кран шаровый Ду25 6 шт.) на ДА50

- Ремонт натрий катионитового фильтра №2 второй ступени ХВО;

- Ремонт регистра отопления здания ХВО;

- Ремонт термометра дымовых газов котла ДВ К-1;

- Ремонт обмуровки котла ДЕ-25/14 ст. №2

- Ремонт электропривода УФО-99 на выходной задвижке Ду250 подпиточного насоса №46;

- Замена прожектора на аккумуляторном баке №1;

- Ремонт тепловентилятора северных ворот здания котельной;

- Восстановление электропитания кран-балки 5т в здании котельной;

- Ревизия запорной арматуры, замена прокладок, отмывка фильтрующего материала натрий катионитовых фильтров 2 ступени;

- Монтаж рамы, монтаж трубопроводов обвязки насоса №8 на ХВО;

- Ревизия запорной арматуры, замена прокладок, отмывка фильтрующего материала натрий-катионитовых фильтров 1 ступени;

- Ремонт системы дозирования гипохлорида натрия на ПГУ;

- Ремонт системы отопления машинного зала ХВО;

- Замена подшипника на электродвигателе насоса Н-43

- Ремонт сетей электроснабжения в гараже транспортного участка;

- Замена клапана ДУ80 насоса СМ100-65 №2;

- Замена клапана Ду80мм на питательном трубопроводе к котлу ДЕ25/14№1;

- Замена клапана запорного Ду-80 мм на питательном трубопроводе;

- Замена подшипников на сетевом насосе №60;

- Замена запорной арматуры и прокладок на охладителе отбора проб с ДВ400 и линии подпитки;

- Монтаж защитного ограждения лестницы для обслуживания трубопроводов на эстакаде у здания ХВО;

- Монтаж защитного ограждения пожарной лестницы ХВО;

- Ремонт дорожного полотна под эстакадой участка ХВО;

- Замена подшипников, замена сальниковых уплотнений, центровка насоса рабочей воды №45, подача воды на эжектор ЭВ-340;

- Замена подшипников, замена сальниковых уплотнений, центровка насоса №37 Д315/50;

- Замена воздуховода вентиляционной системы из лабораторного помещения №2;

- Замена запорной арматуры, замена прокладок, отмывка фильтрующего материала натрий-катионитового фильтра №1;

- Замена напорного рукава на насосе ВК 4/21-АУ2;

- Замена клапана Ду80мм Ру10 на выходе насоса СМ100-65;

- Замена запорной арматуры(задвижка Ду200 -1шт.) на фильтре №2;

- Замена  запорной арматуры (задвижка Ду100-1шт.) на барботажной линии ДА-50;

- Замена запорной арматуры (задвижка Ду80-2шт., задвижка Ду100 – 2шт.) теплового узла РК;

- Замена входной задвижки питательного насоса 1Цнсг40-198 №33;

- Замена задвижки Ду-200 мм. паровой линии котла ДЕ25/14 ст.№1;

- Замена задвижки Ду-80 мм, чистка внутренней поверхности инерционного грязевика ГИГ-3000;

- Замена входной задвижки Ду-250мм., насоса рабочей воды Ду320-50№43;

- Замена главной напорной регулирующей задвижки Ду250 в мокром отсеке КНС;

- Замена клапана Ду-25мм., клапана Ду-20мм., паровой линии и охладителя проб;

- Монтаж трубопроводов обвязки, замена задвижки Ду-300мм., замена манометра на сетевом насосе №62;

- Монтаж трубопровода Ду-57мм (30м), замена задвижки Ду-50мм (2шт) линии опрессовки котла КВГМ-100 №3;

- Ремонт электрической разводки с заменной выключателя 1Р2А (3 шт.), щита распределения ЩРН-П-6, преобразователя пьезоэлектрического ПЭП 3-4 (4 шт.) в здании мазутной насосной;

- Монтаж трубопроводов обвязки, замена запорной арматуры, заливка фундамента под раму насоса №11 участок химводоподготовки;

- Замена задвижки Ду200 Ру16 на газопроводе водогрейного котла ст.№3;

- Ремонт дефектного участка трубопровода Ду-80мм., замена крана Ду-80ммю, линии гидроперегрузки  Nа-кат. фильтров;

- Ремонт обшивки котла ДЕ25/14 №2;

- Ремонт площадки обслуживания дренажа линии 2-ой ступени очистки с ХВО на РК;

- Замена кабеля пульта управления кран-балкой на РК;

- Замена запорной арматуры Ду-200мм на трубопроводе греющей воды на ХВО;

- Замена запорной арматуры на баке гидроперегрузки ХВО;

- Замена задвижки Ду150мм., на паропроводе ДВ-400;

- Замена задвижки Ду100мм., на трубопроводе насосной группы КНС;

- Замена клапанов Ду20мм (2 шт) на пробоотборной линии котла ДЕ25/14 №2;

- Замена прокладок на запорной арматуре газопровода РК;

- Замена преобразователя пьезоэлектрический ПЭП 3-4 (5шт.) на расходомерах РК;

- Замена запорной арматуры Ду 32-250мм., на фильтрах 1 ступени ХВО;

- Ремонт системы отопления в кабинете здания химводоочистки;

- Замена воздуховодов системы  вентиляции в лабораторном помещении №2;

- Ремонт кирпичной кладки обмуровки котла КВГМ-100 ст.№3;

- Замена дренажного трубопровода сетевых насосов №60,66;

- Замена пускателя на электродвигателе насоса Н-45;

- Замена кабеля управления электродвигателями Н-43, Н-45 от щита КИПиА до РУ КТП-111;

- Ремонт системы освещения участка с заменой светильников и питающего кабеля;

- Замена вентилятора (циклон) ВЦП 7-40 на шлифовально-заточном станке;

- Ремонт дренажной линии охладителей отбора проб котлов ДЕ-25/14 ст№1,2;

- Ремонт бака солерастворителя;

- Замена входной задвижки Ду250 мм., насоса рабочей воды Д320-50 ст.№45;

- Замена дефектной трубы Ду-100 мм., дренажного трубопровода ДА-50;

- Замена исполнительного механизма клапана регулятора уровня воды ДЕ25-14 №1;

- Замена сетевого насоса №62;

- Замена запорной арматуры на линии обвязки теплообменника №8;

- Замена ротора в сборе и электродвигателя на насосе рабочей воды №44;

- Замена клапана и резиновых пальцев на насосе СМ в здании КНС;

- Замена подшипников на насосе установки обратного осмоса №1;

- Замена кабеля электропитания эл. двигателя насоса Н-45;

- Замена пускателя и теплового реле в цепи электропитания двигателя насоса №2 в ПНС-3.

Аварий на котельных МУП ТМР «ТКС» и МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» за 2019-2023 годы так же не было.

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Реконструированных источников за предыдущий год не было.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016 - 2030 гг. (по вариантам)

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2030 года (Министерство экономического развития российской Федерации)

Ключевым фактором роста цен на электроэнергию является рост цен на основной вид топлива – газ, с учетом межтопливной конкуренции. Через рост цен на электроэнергию для большинства отечественных потребителей транслируется рост цен на газ (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также рост цен на электроэнергию дает наибольший вклад в инфляцию по сравнению с другими инфраструктурными отраслями.

Рост цен на электроэнергию оказывает значительное влияние на издержки всех отраслей экономики, и особенно на энергоемкие производства российских товаров, торгуемых на внешних рынках.

Высокий уровень цен на электроэнергию на розничном рынке стимулирует крупных потребителей товаров российской промышленности строить собственную генерацию или покупать электроэнергию на оптовом рынке, что для остальных потребителей, покупающих электроэнергию на розничном рынке –  малого и среднего бизнеса, приводит к росту более высокому, чем в среднем.

Рост цен на электроэнергию в долгосрочный прогнозный период прежде всего будет обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и ростом сетевых тарифов. При этом внутренние цены должны быть ниже европейских цен для промышленных потребителей (придерживаясь дисконта около 20%).

На оптовом рынке электрической энергии рост цен на электрическую энергию  обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей (новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора предоставления мощности и иные договора).

Для  предсказуемости цен на электрическую энергию в ближайшие годы предстоит сформировать целевую модель рынка электрической энергии (мощности), которая будет обеспечивать баланс уровня надежности энергоснабжения, стимулировать энергосбережение, оптимальный уровень инвестиционных расходов и выбор технологического решения, вести к усилению  конкуренцию на оптовом рынке.

В консервативном сценарии (вариант 1) предполагается, что дисконт в 20% от европейской цены будет достигнут в 2027-2028 годах, в умеренно-оптимистичном сценарии (вариант 2) – в 2026-2027 годах. При этом регулирование динамики сетевых тарифов определяется уровнем инфляции за предшествующий год (декабрь к декабрю), а после достижения внутренними ценами 20% дисконта рост регулируемого тарифа может определяться  динамикой цен для промышленных потребителей в Европе (Германия) с поправкой на обменный курс доллара США.

В форсированном сценарии (вариант 3) разрыв с ценами Германии достигнет 19% уже в 2016 году, поэтому ориентация цен на динамику в Европе предполагается уже с 2017 года с постепенным сокращением размера дисконта до 15% к 2025 году и до 10% к 2030 году.  Индексация сетевых тарифов будет определяться с учетом установленного дисконта для цен на электроэнергию.

В целях создания финансовых условий для устойчивой деятельности сетевых компаний в период до 2030 года в электросетевом комплексе необходимо решить ряд структурных проблем: а) сократить потери электрической энергии в энергосетях при ее передаче и распределении, почти в два раза превышающие зарубежные показатели, за счет ввода современных и высокотехнологичных новых мощностей; б) значительно повысить эффективность инвестиционных расходов за счет увязки инвестиционных программ с целевыми показателями надежности и качества путем усиления контроля (к 2020 году предполагается снизить удельные инвестиционные расходы на 30% относительно уровня 2012 года); в) совершенствовать систему тарифного регулирования; г) сократить количество территориальных сетевых организаций в 2,5 раза в целях оптимального распределения ресурсов, связанных с их эксплуатацией, поддержанием и развитием.

Принятое решение об ограничении роста тарифов для населения в 2015-2016 годах коэффициентом  0,7 от уровня инфляции (декабрь к декабрю) предыдущего года приведет к увеличению масштабов перекрестного субсидирования.

Таблица 227 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг. (по вариантам) прирост цен (тарифов) в %, в среднем за год

| Наименование показателя | вариант | 2011-2015 гг. | 2016-2030 гг. |  |  | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Рост оптовых цен на газ для населения % | 1 | 197 | 201 | 166 | 113 | 377 |
|  | 2 |  | 201 | 136 | 110 | 301 |
|  | 3 |  | 176 | 124 | 123 | 268 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке, % | 1 | 155-165 | 179 | 164 | 136 | 401 |
|  | 2 |  | 179 | 154 | 128 | 352 |
|  | 3 |  | 179 | 154 | 114 | 313 |
| Соотношение тарифов на электроэнергию для населения и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (в разах) | 1 | 0,77 | 0,99 | 1,3 | 1,7 |  |
|  | 2 |  | 1,1 | 1,4 | 1,7 |  |
|  | 3 |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 |  |
| Тепловая энергия прирост тарифов, % | 1 | 163-164 | 140 | 130 | 115 | 209 |
|  | 2 |  | 134 | 127 | 115 | 195 |
|  | 3 |  | 131 | 126 | 117 | 193 |
| Справочно: Тарифы на услуги ЖКХ, т.ч. Водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО % | 1 | 160-161 | 149 | 137 | 119 | 243 |
|  | 2 |  | 147 | 132 | 119 | 231 |
|  | 3 |  | 143 | 131 | 120 | 223 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 | 121 | 114 | 176 |
|  | 2 |  | 127 | 120 | 114 | 174 |
|  | 3 |  | 124 | 119 | 116 | 171 |

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства. Реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 года;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам

- ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию и прочие дефляторы (принята в размере 10%)

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый с учетом всех вышеперечисленных факторов приведена в таблице ниже.

Таблица 228 Величина тарифа на тепловую энергию

| Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная | 3306,99 | 3406,2 | 3508,4 | 3613,6 | 3722,0 | 3833,7 | 3948,7 | 4067,2 | 4189,2 | 4314,9 |
| Центральная котельная, ОПХ, СХТ, ЦРБ | 3556,78 | 3663,5 | 3773,4 | 3886,6 | 4003,2 | 4123,3 | 4247,0 | 4374,4 | 4505,6 | 4640,8 |
| Котельные Константиновский | 2884,02 | 2970,5 | 3059,7 | 3151,4 | 3246,0 | 3343,4 | 3443,7 | 3547,0 | 3653,4 | 3763,0 |
| Котельные Артемьевского сельского округа | 3108,29 | 3201,5 | 3297,6 | 3396,5 | 3498,4 | 3603,4 | 3711,5 | 3822,8 | 3937,5 | 4055,6 |
| Котельные Чебаковского сельского округа | 2983,72 | 3073,2 | 3165,4 | 3260,4 | 3358,2 | 3458,9 | 3562,7 | 3669,6 | 3779,7 | 3893,1 |
| АО «Яркоммунсервис» | 4946,77 | 5542,19 | 5321,70 | 5481,4 | 5645,8 | 5815,2 | 5989,6 | 6169,3 | 6354,4 | 6545,0 |

- результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей указаны в пункте «б» Главы 14.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На 01.05.2026 на территории муниципального образования осуществляют теплоснабжение 2 теплоснабжающих организаций.

- ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРКОММУНСЕРВИС"

Таблица 229 Зоны деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование ЗОНЫ | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Красный Бор | АО «ЯРКОММУНСЕРВИС» |

- реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На 01.05.2026 на территории муниципального образования осуществляют теплоснабжение 2 теплоснабжающих организаций.

- ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРКОММУНСЕРВИС"

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить 3 независимые системы теплоснабжения и 2 единых теплоснабжающих организаций.

Схемой теплоснабжения предлагается установить АО «Яркоммунсервис» и ГП ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» единой теплоснабжающей организацией.

- основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Минэнерго Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

- Так как в городском округе существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города, района;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках отсутствует.

- описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности ЕТО совпадают с границами зон действия данных организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по Районной котельной  не зависимо от сценария развития:

Таблица 230 Перечень участков подлежащих замене в связи с исчерпание эксплуатационного срока

| № п.п | Адрес участка, г. Тутаев | Способ прокладки т/с | Диаметр, мм | Протяжен-ть (2-х труб. исполнении), м.п. | Стоимость замены (НЦС 81-02-13-2023), тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Р. Люксембург, ТК7/9-ТК8/9 | Подземная в лотках | 500 | 331 | 23698,31 |
| 2 | Ул. Р. Люксембург, ТК8/9- ул. Дементьева, ТК9/9 | Подземная в лотках | 500 | 65 | 4653,75 |
| 3 | Ул. Дементьева, ТК9/9 -ТК10/9 | Подземная в лотках | 500 | 299 | 21407,23 |
| 4 | Ул. Р. Люксембург, ТК9/9 -У-9/9а, У-9/9б-У-9/9В | Подземная в лотках | 200 | 67 | 2380,22 |
| 5 | Ул. Р. Люксембург, У9/9а-У-9/9б, У-9/9в-У-9/9.1а | Наружная т/трасса | 200 | 120 | 4263,09 |
| 6 | Ул. Р. Люксембург, У9/9.1а-т.9/9.1 | Подземная в лотках | 200 | 146 | 5186,76 |
| 7 | Ул. Р. Люксембург, т9/9.1 до ТК9/9 по ул. Романовская | Наружная т/трасса | 200 | 272 | 9663,00 |
| 8 | Ул. Романовская, ТК9/9- ТК-9/9.3а | Бесканальная т/трасса | 150 | 41 | 1237,06 |
| 9 | Ул. Романовская, ТК-9/9.3а- У9/9.3е | Подземная в лотках | 150 | 80 | 2413,78 |
| 10 | Ул. Романовская, У-9/9.3е-ТК-9/9ю4 | Бесканальная т/трасса | 150 | 77 | 2323,26 |
| 11 | Ул. Романовская, ТК-9/9.4 -т.9/9.5а | Бесканальная т/трасса | 100 | 143 | 3662,34 |
| 12 | Ул. Романовская, т.9/9.5А-ПНС-1 | Наружная т/трасса | 100 | 114 | 2919,63 |
| 13 | Ул. Романовская, ПНС-1-т.9/9.9 | Наружная т/трасса | 80 | 85 | 2011,13 |
| 14 | Ул.Романовская,9/9.1-ТК9/9.10 | Бесканальная т/трасса | 80 | 138 | 3265,12 |
| 15 | Ул. Дементьева, ТК10/9 -ТК10/9.1 | Подземная в лотках | 250 | 19 | 842,23 |
| 16 | Ул. Дементьева, ТК10/9.1 -до ж.д. №21 | Подземная в лотках | 100 | 128 | 3278,18 |
| 17 | Ул. Дементьева, ТК-10/9.1 до У-10/9.1 ж.д.№22 | Подземная в лотках | 150 | 72 | 2172,40 |
| 18 | Ул. Дементьева, от ж.д.№22 до Д/С Лукошко | Подземная в лотках | 100 | 72 | 1843,98 |
| 19 | Ул. Дементьева, ТК-20/4 до ж.д. №69 | Подземная в лотках | 150 | 68 | 2051,71 |
| 20 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 150 | 165 | 4978,42 |
| 21 | Ул. Дементьева, ТК20/3 до ТК20/3.1 | Подземная в лотках | 250 | 76 | 3368,92 |
| 22 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.1 - ТК20/3.2 | Подземная в лотках | 200 | 74 | 2628,90 |
| 23 | Ул. Моторостроителей, от ЦТП-2 до ТК20/3.3 | Подземная в лотках | 200 | 37 | 1314,45 |
| 24 | Ул. Моторостроителей, от ТК20/3.3 до ж.д. №47 | Подземная в лотках | 70 | 32 | 757,13 |
| 25 | Ул. Моторостроителей, ТК-20/3.3 до ж.д. №57 | Подземная в лотках | 125 | 42 | 1119,36 |
|  |  | Подвальная | 125 | 99 | 2638,49 |
| 26 | Ул. Моторостроителей ж.д. №48,50 | Подвальная | 150 | 124 | 3741,36 |
|  |  |  | 80 | 47 | 1112,04 |
| 27 | Ул. Моторостроителей, от ж.д.№50 до СОШ №6 | Подземная в лотках | 100 | 43 | 1101,26 |
| 28 | Ул. Дементьева, ТК20/2 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 29 | Ул. Дементьева, от ТК20/1 до ТК20/1а, в сторону Городского парка | Подземная в лотках | 200 | 198 | 7034,10 |
| 30 | Ул. Дементьева, от ТК-20/2 до ТК20/3А | Подземная в лотках | 400 | 57 | 3558,80 |
| 31 | Ул. Дементьева, от ТК-20/1 до ТК20/2 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 32 | Ул. Дементьева, ТК20/1 до ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 103 | 6430,82 |
| 33 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ТК21.1 у ж.д. ул. Пролетарская, 41 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 34 | Ул. Пролетарская, ТК21.1-ТК-20.5 | Подземная в лотках | 150 | 158 | 4767,21 |
|  |  |  | 125 | 69 | 1838,95 |
| 35 | Ул. Комсомольская, ТК20 до ж.д. №46 | Бесканальная в ППУ | 200 | 66 | 2344,70 |
| 36 | Ул. Комсомольская, подвал ж.д. №46,48 | Подвальная | 200 | 154 | 5470,96 |
| 37 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№48-54 | Подземная в лотках | 200 | 30 | 1065,77 |
| 38 | Ул. Комсомольская, между ж.д.№54-58 | Подземная в лотках | 200 | 58 | 2060,49 |
|  |  | Надземная | 150 | 92 | 2775,85 |
| 40 | Ул. Комсомольская, д.№58 до ж.д. №60,62 | Подземная в лотках | 150 | 13 | 392,24 |
|  |  |  | 80 | 157 | 3714,67 |
| 41 | Ул. Комсомольская, между ж.д. 46-52 (У-20.21-У-20.22) | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
| 42 | ул. Комсомольская, ж. д. №52, Подвал У-20.22-У-20.23 | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
| 43 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №52 У-20.24 до ТК-20.2 | Подземная в лотках | 125 | 59 | 1572,43 |
| 44 | Ул. Пролетарская, ТК20.2 до д. №30,32 | Подземная в лотках | 80 | 44 | 1041,05 |
| 45 | Ул. Пролетарская, у д.№30, ТК-20.2 до ТК-20.3 | Подземная в лотках | 100 | 38 | 973,21 |
| 46 | Ул. Комсомольская, ТК19-ТК20 | Подземная в лотках | 400 | 40 | 2497,41 |
| 47 | Ул. Комсомольская, ТК-18А до ж.д. №57,61,УТП-1 | Подземная в лотках | 250 | 105 | 4654,42 |
|  |  | Подвальная | 250 | 48 | 2127,74 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 24 | 724,13 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 21 | 537,83 |
| 48 | Ул. Комсомольская, ЦТП1 до ж.д. №52 | Подземная в лотках | 100 | 73 | 1869,59 |
|  |  | Подвальная | 100 | 127 | 3252,57 |
| 49 | Ул. Комсомольская, от ТК-18 до ж.д. №65 | Подземная в лотках | 80 | 55 | 1301,32 |
| 50 | Ул. Комсомольская, ж.д. №65 (17.1-17.2), м-н Магнит | Подвальная | 80 | 31 | 733,47 |
|  |  |  | 50 | 50 | 1183,02 |
| 51 | Ул. Комсомольская, ТК18-ТК17.1 между ж.д. №74-76 | Подземная в лотках | 200 | 47 | 1669,71 |
| 52 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 подвал ж.д. №74 | Подземная в лотках | 100 | 19 | 486,61 |
|  |  | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
| 53 | Ул.Комсомольская, ТК-17.1 до ж.д. 72 | Подземная в лотках | 150 | 60 | 1810,33 |
| 54 | ул. Комсомольская, ж.д. №72 подвал (17.7-17.11) | Подвальная | 150 | 112 | 3379,29 |
| 55 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72968 (17.10-ж.д.№68) | Подземная в лотках | 80 | 70 | 1656,22 |
| 56 | Ул. Комсомольская, между ж.д. №72-64 (17.11-17.12) | Подземная в лотках | 125 | 39 | 1039,40 |
| 57 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №64 до ж.д. №66(17.14-ж.д.66) | Подземная в лотках | 80 | 20 | 473,21 |
| 58 | Ул. Комсомольская, от ТК17.1 до ж.д. №70 (подвал ж.д.№76) | Подвальная | 200 | 20 | 710,51 |
|  |  |  | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 16 | 378,57 |
| 59 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 до ж.д. №80 | Подземная в лотках | 150 | 95 | 2866,36 |
| 60 | Ул. КомсомольскаяТК17-ТК18 | Подземная в лотках | 400 | 102 | 6368,38 |
| 61 | Ул. Комсомольская, ТК16-ТК17 | Подземная в лотках | 400 | 86 | 5369,42 |
| 62 | Ул. Комсомольская, ТК-А15 ТК-16 | Подземная в лотках | 400 | 63 | 3933,41 |
| 63 | Ул. Комсомольская, ТК-16 до ж.д. №67 | Подземная в лотках | 150 | 15 | 452,58 |
|  |  | Подвальная | 150 | 55 | 1659,47 |
| 64 | Ул. Комсомольская, ТК-А15-ЦТП-3 | Подземная в лотках | 200 | 71 | 2522,33 |
| 65 | Ул. Комсомольская, ЦТП3 до т.15.15 у ж.д.№75 | Подземная в лотках | 150 | 44 | 1327,58 |
| 64 | Ул. Комсомольская, от т.15.16 -подвал ж.д. №75,73,71 | Подвальная | 80 | 126 | 2981,20 |
| 65 | Ул. Комсомольская, т.15.15-К-15.20 | Подземная в лотках | 125 | 48 | 1279,27 |
| 66 | Ул. Моторостроителей, К-15.20 до ж.д. №58 | Подземная в лотках | 100 | 119 | 3047,69 |
| 67 | Ул. Моторостроителей, подвал ж.д. №58,56 | Подвальная | 100 | 241 | 6172,20 |
| 68 | Ул.Комсомольская, от А15.1.1,ж.д. №77 до ж.д.№7 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 69 | Ул. Р.Люксембург, ТК6/9 до ООО "Пушинка" | Подземная в лотках |  |  | 0,00 |
| 70 | Ул.Комсомольская, от А15.1. ж.д. №77 до ж.д. №7 по проспекту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 150 | 65 | 1961,20 |
|  |  | Подвальная | 150 | 226 | 6818,93 |
|  |  | Подвальная | 50 | 24 | 567,85 |
| 71 | Ул Р. Люксембург, т.6/9 до ООО "Пушинка" т.6/9.39 | Подземная в лотках | 273 | 54 | 2543,98 |
| 72 | Пр-т 50 летия Победы т.6/9.39 (ООО Пушинка) до ж.д. №13 т6/9.30 | Подвальная | 273 | 154 | 7255,06 |
|  |  | Подземная в лотках | 273 | 71 | 3344,87 |
| 73 | Пр-т 50летия Победы,19 т.6/9.24 дож.д. №17 | Подземная в лотках | 200 | 8 | 284,21 |
|  |  | Подвальная | 200 | 9 | 319,73 |
|  |  | Подвальная | 150 | 53 | 1599,13 |
|  |  | Подвальная | 100 | 59 | 1511,04 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 14 | 358,55 |
|  |  | Подвальная | 50 | 45 | 1064,71 |
| 74 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.16б до СОШ №1 | Надземная | 100 | 139 | 3559,90 |
| 75 | Пр-т 50летия Победы, ж.д. №11 от т6/9.40 | Подземная в лотках | 200 | 40 | 1421,03 |
|  |  | Подвальная | 125 | 252 | 6716,15 |
| 76 | Пр-т 50летия Победы ж.д. №19 т6/9.13 до ЦТП-4 | Подземная в лотках | 200 | 15 | 532,89 |
|  |  | Надземная | 200 | 15 | 532,89 |
| 77 | Пр-т 50летия Победы ЦТП-4 до ТК-4.1 | Надземная | 150 | 121 | 3650,84 |
| 78 | Пр-т 50летия Победы ТК-4.1 до ж.д. №63 по ул. Моторостроителей | Подземная в лотках | 125 | 29 | 772,89 |
|  |  | Подвальная | 100 | 138 | 3534,29 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 80 | 53 | 1254,00 |
| 79 | Ул. Строителей, УМ6-УМС-4 | Надземная | 500 | 646 | 46251,08 |
| 80 | Ул. Строителей, УМ-4 до КМС-4.6 (УМС-4.1, УМС-4.2, УМС-4.3, УМС-4.5) ТЭРЗ | Надземная | 300 | 429 | 20243,74 |
| 81 | Ул. Промышленная, КМС-4.7 до ж.д. №6 | Подземная в лотках | 125 | 282 | 7515,69 |
|  |  | Надземная | 80 | 65 | 1537,92 |
| 82 | Ул. Строителей УМС-4 ТК3 | Надземная | 500 | 321 | 22982,35 |
| 83 | Ул. Розы Люксембург, ТК3-ТК4 | Надземная | 500 | 345 | 24700,65 |
| 84 | Ул. Советская, ТК4-ТК5 | Подземная в лотках | 500 | 119 | 8519,93 |
| 85 | Ул. Советская, ТК5 до ж.д. №38 | Подземная в лотках | 150 | 183 | 5521,52 |
| 86 | Ул. Советская, ж.д. №34-36(5.1-ус) | Подвальная | 125 | 47 | 1252,62 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
| 87 | Ул. Советская, ТК5 до ТК6 | Подземная в лотках | 500 | 237 | 16968,27 |
| 88 | Ул. Советская, ТК6-К6.1 до ж.д. №26 | Подземная в лотках | 200 | 137 | 4867,03 |
|  |  |  | 100 | 38 | 973,21 |
| 89 | Ул. Советская, К6.2 до ж.д. 30,32 | Подземная в лотках | 150 | 83 | 2504,30 |
|  |  | Подвальная | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 137 | 3508,68 |
|  |  | Подвальная | 100 | 33 | 845,16 |
| 90 | Ул. Советская, ТК-6 до ж.д. №83 по ул. Моторостроителей(ТК-А6.1) | Подземная в лотках | 350 | 221 | 11999,82 |
| 91 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №83 | Подземная в лотках | 125 | 12 | 319,82 |
| 92 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.1 до ж.д. №66, по ул. Р. Люксембург | Подземная в лотках | 200 | 100 | 3552,57 |
|  |  |  | 150 | 116 | 3499,98 |
| 93 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до СОШ №3 (А6.18) | Подземная в лотках | 100 | 104 | 2663,52 |
| 94 | Ул. Моторостроителей, ТК-А6.2 до ТК-А6.3 (ж.д.№73,75) | Подземная в лотках | 200 | 207 | 7353,83 |
|  |  |  | 125 | 24 | 639,63 |
|  |  |  | 8 | 45 | 0,00 |
| 95 | Ул. Моторостроителей, от ТК-А6.3 до ТК14/9.27 | Подземная в лотках | 125 | 100 | 2665,14 |
| 96 | Ул. Советская, ТК-6 до ТК-4 | Подземная в лотках | 500 | 150 | 10739,41 |
| 97 | Ул. Советская, ТК-6А до ж.д. №18,22 | Подземная в лотках | 200 | 65 | 2309,17 |
|  |  |  | 150 | 74 | 2232,75 |
|  |  |  | 125 | 64 | 1705,69 |
|  |  |  | 100 | 63 | 1613,48 |
|  |  |  | 70 | 44 | 1041,05 |
| 98 | Ул. Советская, 16а (ЦТП-5) до ТК6А.3, 6А.3, ТК-6А4, ТК-6А.2 ж.д. №16,22 | Подземная в лотках | 150 | 49 | 1478,44 |
|  |  |  | 100 | 125 | 3201,35 |
| 99 | Ул. Советская, от ТК-6А.3 до СОШ №7, ж.д. №25 по ул. Комсомольская | Подземная в лотках | 150 | 123 | 3711,19 |
|  |  |  | 125 | 100 | 2665,14 |
|  |  |  | 100 | 105 | 2689,13 |
|  |  |  | 50 | 33 | 780,79 |
| 100 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №121 (6А.3) до ж.д. №119 | Подземная в лотках | 100 | 3 | 76,83 |
|  |  | Подвальная | 100 | 22 | 563,44 |
|  |  | Подвальная | 70 | 23 | 544,19 |
|  |  | Подземная в лотках | 70 | 64 | 1514,26 |
| 101 | Ул. Советская, от ТК-7 до ТК-А7А | Подземная в лотках | 500 | 131 | 9379,09 |
| 102 | Ул. Советская, от ТК-А7А до ж.д. №37 | Подземная в лотках | 300 | 52 | 2453,79 |
| 103 | Ул.Советская, от ж.д. №37 до ж.д. №35 | Подвальная | 200 | 13 | 461,83 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 40 | 1206,89 |
|  |  | Подвальная | 80 | 44 | 1041,05 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 15 | 354,90 |
| 104 | Ул. Советская, ТК-А7А до ТК-А8 | Подземная в лотках | 400 | 60 | 3746,11 |
| 105 | Ул. Советская от ТК-А8 до ЦТП-5 | Подземная в лотках | 250 | 110 | 4876,06 |
| 106 | Ул. Советская, ЦТП-5 до ж.д. №107 | Надземная | 150 | 38 | 1146,55 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 194 | 5853,41 |
| 107 | Ул. Советская, ТК-А8 до ТК-А9 | Подземная в лотках | 400 | 101 | 6305,95 |
| 108 | Ул. Советская, ТК-А9 до ж.д. №25,21 | Подземная в лотках | 250 | 121 | 5363,67 |
| 109 | Ул. Советская, ж.д. №21,23(подвал) | Подвальная | 200 | 77 | 2735,48 |
| 110 | Ул. Советская, от ж.д. №23(А9.9) до ж.д. №76 по ул. Моторостроителей. | Подземная в лотках | 200 | 34 | 1207,88 |
|  |  | Подвальная | 200 | 53 | 1882,86 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 62 | 1870,68 |
| 111 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №76 (А9.13) до д.№80 | Подвальная | 125 | 144 | 3837,80 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 30 | 799,54 |
| 112 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А10 | Подземная в лотках | 400 | 105 | 6555,69 |
| 113 | Ул. Советская, ТК-А9А до ТК-А9.2 | Подземная в лотках | 150 | 36 | 1086,20 |
|  |  | Подвальная | 125 | 143 | 3811,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 125 | 22 | 586,33 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.2 до ж.д. №103, ТК-А9.3 | Подземная в лотках | 80 | 18 | 425,89 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 16 | 409,77 |
|  |  | Подвальная | 100 | 44 | 1126,88 |
| 114 | Ул. Комсомольская, ТК-А9.3 до ж.д. №109,115 | Подземная в лотках | 125 | 27 | 719,59 |
|  |  | Подземная в лотках | 80 | 34 | 804,45 |
|  |  | Подвальная | 125 | 139 | 3704,54 |
| 115 | Ул. Комсомольская, ТК-А10 до ТК-А10.1 | Подземная в лотках | 200 | 240 | 8526,18 |
| 116 | Ул. Комсомольская, от ТК-А10 до ТК-А11 | Подземная в лотках | 400 | 90 | 5619,16 |
| 117 | Ул. Комсомольская, ТК-11.1 до ж.д. №5 | Подземная в лотках | 80 | 25 | 591,51 |
| 118 | Ул. Комсомольская, ж.д. №95,97 | Подвальная | 125 | 72 | 1918,90 |
|  |  |  | 150 | 125 | 3771,53 |
| 119 | Ул.Комсомольская,ж.д.№95 до ул. Советская, ж.д.№17 (11.8-ж.д.) | Подземная в лотках | 100 | 29 | 742,71 |
| 120 | Ул. Комсомольская,ж.д.№95- ул.Советская, ж.д. №13 (11.4) | Подвальная | 100 | 55 | 1408,59 |
|  |  |  | 70 | 37 | 875,43 |
| 121 | Ул. Комсомольская, ТК-А11-ТК-А12 | Подвальная | 400 | 183 | 11425,63 |
| 122 | Ул. Комсомольская, ТК-12 ж.д. 89 | Подземная в лотках | 100 | 28 | 717,10 |
|  |  | Подвальная | 100 | 64 | 1639,09 |
| 123 | Ул. Комсомольская, ТК-А12 ТК-А13 | Подземная в лотках | 400 | 82 | 5119,68 |
| 124 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ж.д. 98 (У13.3) | Подземная в лотках | 150 | 197 | 5943,93 |
|  |  |  | 125 | 18 | 479,73 |
| 125 | Ул. Комсомольская, ТК13.1 до ТК13.3 у ж.д. №88 | Подземная в лотках | 200 | 118 | 4192,04 |
|  |  |  | 100 | 42 | 1075,65 |
| 126 | Ул. Комсомольская, ТК-13.3 до ж.д. №88б (У13.6) | Бесканальная т/трасса | 70 | 128 | 3028,52 |
| 127 | Ул. Комсомольская ТК-13.1 до ж.д. №2 по пр-ту 50-летия Победы | Подземная в лотках | 125 | 8 | 213,21 |
|  |  | Подвальная | 125 | 87 | 2318,67 |
|  |  | Подземная в лотках | 100 | 35 | 896,38 |
| 128 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ТК-А 14А | Подземная в лотках | 400 | 122 | 7617,09 |
| 129 | Ул. Комсомольская, ТК-А13 до ж.д. 85 (т13.4) | Подземная в лотках | 200 | 38 | 1349,98 |
|  |  | Подвальная | 200 | 12 | 426,31 |
| 130 | Ул. Комсомольская, от ж.д. №85 (т.13.7) до д/с Колокольчик | Подземная в лотках | 100 | 62 | 1587,87 |
| 130 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №68 (УС-13.3) до ж.д. №72 (т.13.14) | Подземная в лотках | 150 | 57 | 1719,82 |
| 131 | Ул. Моторостроителей, ж.д. №64 (13.17) до ж.д. №6 по пр-ту 50летия Победы (14А.2) | Подвальная | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подземная в лотках | 150 | 18 | 543,10 |
| 132 | Ул. Комсомольская, ТК-А14А до ж.д. №4 по пр-ту 50 летия Победы (14А.9) | Подземная в лотках | 150 | 64 | 1931,02 |
|  |  | Подвальная | 150 | 150 | 4525,84 |
| 133 | Ул. Пр-т 50летия Победы,6 (14А- 14А.12) | Подземная в лотках | 150 | 42 | 1267,23 |
|  |  | Подвальная | 150 | 54 | 1629,30 |
| 134 | Ул. Комсомольская, отТК-А14А до ТК-А15 | Подземная в лотках | 500 | 245 | 17541,04 |
| 135 | Ул. Садовая (парк) от У-20/1.0 до Т20/1.8 | Надземная | 250 | 237 | 10505,70 |
| 136 | Ул. Садовая 20/1.1 до СОШ №4 (20/1.3) | Надземная | 150 | 162 | 4887,90 |
| 137 | Ул. Садовая, (20/1.8) | Надземная | 250 | 169 | 7491,40 |
| 138 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ул. Комсомольская, д.№14 | Надземная | 32 | 44 | 1041,05 |
| 139 | Ул. Комсомольская, ПНС-3 до ж.д. №12, ул. Луначарского, ж.д. №101 | Подземная в лотках | 300 | 29 | 1368,46 |
|  |  |  | 80 | 41 | 970,07 |
| 140 | Ул. Луначарского, КСГ1 до К-СГ5 | Подземная в лотках | 250 | 133 | 5895,60 |
| 141 | Ул. Пролетарская, К-СГ2 до ж.д. №7 | Подземная в лотках | 100 | 56 | 1434,20 |
| 142 | Ул. Пролетарская, К-СГ3 до П.Шитова, ж.д. №72,83,85 | Подземная в лотках | 80 | 82 | 1940,15 |
|  |  |  | 50 | 35 | 828,11 |
|  |  | Подвальная | 80 | 98 | 2318,71 |
| 143 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до К-СГ14 у ж.д. ул. Ярославская, ж.д.№107 | Подземная в лотках | 250 | 352 | 15603,40 |
| 144 | Ул. Ярославская от К-СГ11 к ж.д. №101,97,99 | Подземная в лотках | 100 | 15 | 384,16 |
|  |  |  | 70 | 42 | 993,73 |
| 145 | Ул. Ярославская, отК-СГ14 до ж.д. №111 | Подземная в лотках | 150 | 38 | 1146,55 |
| 146 | Ул. Ярославская, К-СГ12 до ж.д. №118,118а,120 | Бесканальная т/трасса | 80 | 146 | 3454,41 |
|  |  |  | 40 | 43 | 1017,39 |
| 147 | Ул. Ярославская, К-СГ10 до ул. Луначарского, д.№129(военкомат) до ул. П.Шитова,ж.д.№78 | Подземная в лотках | 100 | 37 | 947,60 |
|  |  | Надземная | 100 | 51 | 1306,15 |
|  |  | Подвальная | 80 | 26 | 615,17 |
|  |  | Надземная | 80 | 135 | 3194,14 |
| 148 | Ул. Луначарского д.№129-К-СГ-10 до д. №131,133 | Надземная | 40 | 29 | 686,15 |
|  |  | Подземная в лотках | 40 | 77 | 1821,84 |
| 149 | Ул. Пролетарская, У-СГ2 до ж.д. В. Набережная,,ж.д.№128 | Надземная | 150 | 446 | 13456,82 |
|  |  |  | 70 | 30 | 709,81 |
| 150 | Ул. Пролетарская, К-СГ5 до ж.д. №110, №108 (Швейная фабрика) | Подземная в лотках | 150 | 147 | 4435,32 |
|  |  |  | 100 | 30 | 768,32 |
|  |  |  | 80 | 51 | 1206,68 |
| 151 | Ул. Ярославская, К-СГ5.2 до Ул. Комсомольская, д.4 (дом инвалидов) | Подземная в лотках | 125 | 71 | 1892,25 |
|  |  |  | 100 | 39 | 998,82 |
|  | Итого: |  |  | 21311 | 818618,82 |

В настоящее время источник Районная котельная полностью обеспечивает присоединенную тепловую нагрузку. В рассматриваемом перспективном периоде зона действия источника не изменится

Таблица 231 Рекомендуемые мероприятия для Районной котельной

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Районной котельной г. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал. | 2025-2027 | 27264,399 |
| 2 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК19 по ул. Комсомольской | 2025-2027 | 5050,821 |
| 3 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20 до ТК20/1 по ул. Дементьева | 2025-2027 | 5056,839 |
| 4 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК20/1 до ТК20/3.1 по ул. Дементьева. | 2025-2027 | 6896,001 |
| 5 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-4 до ТК5 по ул. Советская | 2025-2027 | 5565,789 |
| 6 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 по ул. Советская | 2025-2027 | 11055,519 |
| 7 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК-6 до ТК-6А по ул. Советская | 2025-2027 | 4101,27 |
| 8 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская | 2025-2027 | 5838,411 |
| 9 | Строительство магистральная теплотрасса от ТКА-7А до ТК-А8 по ул. Советская | 2025-2027 | 2672,0601 |
| 10 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская | 2025-2027 | 3912,561 |
| 11 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская | 2025-2027 | 3774,369 |
| 12 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская | 2025-2027 | 3689,37 |
| 13 | Строительство магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Советская | 2025-2027 | 3151,689 |
| 14 | Строительство межквартальной теплотрассы по ул. Романовская, у д. №35 | 2025-2027 | 919,92 |
| 15 | Строительство межквартальной теплотрассы от ул. Луначарского, д. №129 до ж.д. №78 по ул. Петра Шитова | 2025-2027 | 702,9 |
| 16 | Строительство межквартальной теплотрасса КСГ-12 до КСГ-12.2, ул. Ярославская,118а | 2025-2027 | 913,17 |
| 17 | Строительство внутриквартальной теплосети по ул. Советская от ТК-6 до ТК-А6.1 | 2025-2027 | 6467,49 |
| 18 | Реновация тепловых камер г.Тутаева, по ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Моторостроителей, ул. Р. Люксембург, ул. Дементьева | 2025-2027 | 9000 |
| 19 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 с заменой конвективной части котла | 2025-2027 | 30000 |
| 20 | Капитальный ремонт экономайзера парового котла ДЕ-25-14ГМ ст.№ 2 | 2025-2027 | 12000 |
| 21 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) и трубопровода сточных вод от КНС Районной котельной до напорного коллектора Тутаевского моторного завода. | 2025-2027 | 2962,8 |
| 22 | Техническое перевооружение Районной котельной с переводом 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ в водогрейный режим работы (1-й этап - разработка проектной документации, 2-й этап – строительно-монтажные работы) | 2025-2027 | 14000,001 |
| 23 | Разработка и внедрение системы управления и автоматизации работы котлов Районной котельной. | 2025-2027 | 1235,4 |
| 24 | Реконструкция схемы деаэрации сетевой воды на Районной котельной. | 2025-2027 | 22507,701 |
| 25 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№1. | 2025-2027 | 189,99 |
| 26 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств парового котла ДЕ25 – 14ГМ ст.№2. | 2025-2027 | 189,99 |
| 27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и горелочных устройств водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3. | 2025-2027 | 219,99 |
| 28 | Разработка и внедрение системы диспетчеризации работы Районной котельной. | 2025-2027 | 759,51 |
| 29 | Проведение мероприятий по разработке и наладке гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Тутаев; | 2025-2027 | 6000 |
| 30 | Разработка и внедрение системы автоматизации и диспетчеризации работы тепловых сетей. | 2025-2027 | 800,0067 |
| 31 | Реконструкция и замена участков тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет | 2025-2040 | 905641,1 |
| 32 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод Районной котельной | 2025-2028 | 40000 |
| Итого |  |  | 1142539 |

Таблица 232 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе - Котельная ОПХ | 2025 | 7630 |
| 4 | Строительство внешних и внутриплощадочных сетей энергоснабжения - Котельная ОПХ | 2025 | 4200 |
| 5 | Замена 2-х теплообменников на системе отопления и 2-х теплообменников на системе ГВС - Котельная ЦРБ | 2025-2026 | 1500 |
| 6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной - Центральная котельная | 2025 | 15680 |
| ИТОГО |  |  | 57650 |
| 2 вариант развития |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2025-2036 | 24640 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | 4000 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ОПХ - Котельная ОПХ | 2025 | 250 |
| 7 | Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей котельной ОПХ- Котельная ОПХ | 2025 | 10400 |
| 8 | Реконструкция котельной с переводом ее в автоматический режим работы - Котельная ЦРБ | 2025 | 1200 |
| 9 | Реконструкция существующей котельной. Автоматизация работы котельной. Замена сетевой и подпиточной насосной группы, замена системы ХВО, установка частотных преобразователей на электродвигатели. - Центральная котельная | 2025 | 3600 |
| 10 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |
| ИТОГО |  |  | 89090 |

Таблица 233 Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловых сетей в д. Емишево и д.Столбищи | 2025-2040 | 29531 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельных п. Константиновский и котельной п. Микляиха, выработавших свой нормативный эксплуатационный ресурс | 2025-2040 | 130758 |
| 3 | Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1787 |
| 4 | Капитальный ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 1209 |
| 5 | Замена подогревателя водяного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | 2025 | 673 |
| 6 | Строительство ИТП в пос. Константиновский | 2025-2026 | 38928 |
| 7 | Строительство ИТП в пос. Фоминское | 2025-2026 | 10258 |
| 8 | Замена участков тепловых сетей котельной в п. Красный бор | 2025-2040 | 15437 |
| 9 | Замена участков тепловых сетей | 2025-2040 | 27961 |
| 10 | Замена котла КВГМ- 1,0 в котельной пос. Чебаково | 2025 | 1578 |
| 11 | Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | 2026 | 1350 |
| Итого |  |  | 259470 |

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Варианты развития сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки г. Тутаева.

Таблица 234 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2026 |

Таблица 235 Варианты развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 4х трубной системы теплоснабжения от котельной - Котельная СХТ | 2025 | 45000 |

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

- ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Все замечания учтены.

- перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Все замечания учтены.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Согласно Статье 1 Закона Ярославской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Тутаевского муниципального района Ярославской области», принятом Ярославской Областной Думой 24.09.2024:

1. Преобразовать муниципальные образования городское поселение Тутаев, Константиновское сельское поселение, Левобережное сельское поселение, Чебаковское сельское поселение, Артемьевское сельское поселение (далее – поселения), входящие в состав Тутаевского муниципального района Ярославской области, путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование и наделить его статусом муниципального округа с наименованием Тутаевский муниципальный округ Ярославской области.

2. Границы Тутаевского муниципального округа Ярославской области совпадают с границами Тутаевского муниципального района Ярославской области и устанавливаются законом Ярославской области, устанавливающим статус муниципальных образований Ярославской области и их границы.

3. Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Тутаевского муниципального округа Ярославской области, устанавливается законом Ярославской области, устанавливающим статус муниципальных образований Ярославской области и их границы.

4. Преобразование поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района Ярославской области, не влечет за собой изменение категории населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством и законодательством Ярославской области для отдельных категорий граждан, проживающих и (или) работающих в сельской местности.

5. Установить административным центром Тутаевского муниципального округа Ярославской области город Тутаев.

6. Днем создания Тутаевского муниципального округа Ярославской области является день вступления в силу настоящего Закона. Тутаевский муниципальный район Ярославской области, а также все поселения, входящие в состав Тутаевского муниципального района Ярославской области, утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.

Таблица 236 Полезный отпуск тепловой энергии ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 | 2 887,77 |
| 1.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 | 2 051,04 |
| 1.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 | 984,42 |
| 2. | на собственные нужды котельной | Гкал | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 | 2 558,39 |
| 2.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| 2.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| 2.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 |
| 2.4 | на собственные нужды котельной, в % | % | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 2.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 | 72 839,22 |
| 3.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 | 2 853,09 |
| 3.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 | 1 955,27 |
| 3.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 | 938,43 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 | 12 860,20 |
| 4.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 | 281,23 |
| 4.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 | 301,98 |
| 4.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 | 130,38 |
| 4.4 | потери в сетях, в % | % | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 4.4.1 | котельная ЦК Левобережье | % | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 4.4.2 | котельная ОПХ Левобережье | % | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.3 | котельная СХТ Левобережье | % | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 | 59 979,02 |
| 5.1 | котельная ЦК Левобережье | Гкал | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 | 2 571,86 |
| 5.2 | котельная ОПХ Левобережье | Гкал | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 | 1 653,29 |
| 5.3 | котельная СХТ Левобережье | Гкал | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |

Первый вариант (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) предусматривает рост тепловой нагрузки в соответствии с материалами генерального плана.

Во втором варианте (котельныя д. Столбищи и д. Емишево) развития роста тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 237 Перспективная тепловая нагрузка котельных (1 вариант)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,4084 | 0,4884 |  | 0,5684 | 0,6484 | 0,7284 | 0,8084 | 0,8884 | 0,8884 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 77,92 | 75,01 |  | 72,1 | 69,19 | 66,28 | 63,37 | 60,47 | 60,47 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,054 | 0,049 |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,48 | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 90,29 | 90,47 |  | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0008 | 0,0008 |  | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,198 | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва, % | 78,59 | 78,59 |  | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,059 | 0,0545 |  | 0,05 | 0,0455 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,23 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,458 | 2,54 |  | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Доля резерва, % | 89,4 | 92,45 |  | 92,62 | 92,78 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |

Таблица 238 Перспективный баланс

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Столбищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 | 2 147,28 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 2127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 | 2 127,52 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 | 761,82 |
|  |  | % | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 | 1 365,70 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 | 159,55 |
| Котельная д. Емишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1072,197 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 | 1 072,20 |
| 2 | на собственные нужды котельной | Гкал | 1051,500 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 | 1 051,50 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 20,697 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 229,191 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 |
|  |  | % | 21,376 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 822,309 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 | 822,31 |
| 6 | Расходы на топливо | кг у.т./Гкал | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |

В первом варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается рост тепловой нагрузки за счет строительства новых объектов

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

Во втором варианте развития (котельная п. Константиновский):

- Предполагается сохранение тепловой нагрузки на уровне базового года

- Снижение тепловых потерь в тепловых сетях связано с перекладкой трубопроводов

- В связи с морально и физически устаревшим оборудованием, выработавшим свой нормативный ресурс ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» пос. Константиновский планируются мероприятия по замене оборудования котельной, а именно:

Замена  подпиточного  насоса  в  котельной  пос.Константиновский

Замена   питательного  деаэратора  ДА 100/25  в  котельной  пос  Константиновский

Капитальный  ремонт   конвективной  части  котла  ДКВР-10/13   в  котельной  пос. Константиновский

Замена  подогревателя  водяного  ПВ 325х2-Г-1,0  в  котельной  пос. Константиновский

Таблица 239 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,22 | 11,34 | 11,46 | 11,58 | 11,7 | 11,82 | 11,94 | 12,06 | 12,18 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,85 | 14,75 | 14,65 | 14,55 | 14,45 | 14,35 | 14,25 | 14,15 | 14,05 |
| Доля резерва, % | 53,04 | 52,68 | 52,32 | 51,96 | 51,61 | 51,25 | 50,89 | 50,54 | 50,18 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной пос. Константиновский (Вариант развития №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 14,97 | 14,99 | 15,01 | 15,03 | 15,05 | 15,07 | 15,09 | 15,11 | 15,13 |
| Доля резерва, % | 53,46 | 53,54 | 53,61 | 53,68 | 53,75 | 53,82 | 53,89 | 53,96 | 54,04 |
| Перспективный баланс тепловой мощности котельной АО «Яркоммунсервис» пос. Микляиха (По всем вариантам развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,199 | 0,197 | 0,196 | 0,194 | 0,192 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва, % | -0,6 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 240 Перспективная тепловая нагрузка котельной п. Красный Бор (единственный вариант развития)

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Доля резерва, % | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 |

Первый вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает подключение перспективной застройки к существующим источникам теплоснабжения.

Второй вариант (котельные п. Никульское и п. Чебаково) предполагает отопление перспективной застройки с помощью индивидуальных источников.

Таблица 241 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 | 0,8254 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,3833 | 0,3843 | 0,3853 | 0,3863 | 0,3873 | 0,3883 | 0,3893 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 | 0,3812 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0031 | 0,0041 | 0,0051 | 0,0061 | 0,0071 | 0,0081 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0016 | 1,0006 | 0,9996 | 0,9986 | 0,9976 | 0,9966 | 0,9956 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 66,77 | 66,71 | 66,64 | 66,57 | 66,51 | 66,44 | 66,37 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никульское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 | 0,1716 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Отопление | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Доля резерва, % | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Котельная п. Чебаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отопление | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 |
| Доля резерва, % | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 |

Таблица 242 Перспективная тепловая нагрузка котельных

| Источник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 | 10,483 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 | 41,644 |
| Доля резерва, % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Котельная Тутаевской ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Потери мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| Доля резерва, % | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |

После внесения изменений в Генеральный план новые строящиеся объекты к 2037 году будут иметь нагрузку 121,5 Гкал/ч.

Ранее Районная котельная была в эксплуатации АО «Ярославская генерирующая компания» (филиал «Тутаевский»). На 01.04.2025 года Районную котельную эксплуатирует ГП ЯО «Ярославский областной водоканал».

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 16.09.2021 года по делу №А82-20050/2020 АО «Тутаевская ПГУ» признано несостоятельным (банкротом). 25 декабря 2023 года завершились торги по продаже имущества АО «Тутаевская ПГУ».

С 01 февраля 2024 года эксплуатацию оборудования теплоэлектростанции ПГУ-ТЭС 52 МВт, Районной котельной и тепловых сетей (производством электрической и тепловой энергии, а также оказание коммунальных услуг потребителям) г. Тутаев, Ярославской области осуществляет ООО «Тутаевская ПГУ».

С 01.04.2025года Районная котельная и тепловые сети переданы в хозяйственное ведение ГП ЯО «Ярославский областной водоканал»

Список использованных источников.

1. Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

5. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

6. СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

7. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

8. Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9. Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10. ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

11. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром».

12. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ». РАО «Роскоммунэнерго».

13. МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

14. РД 10 ВЭП – 2006 «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

15. Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

16. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва. Издательство МЭИ 2001.

17. В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49

18. И.А.Башмаков. Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения России [Электронный ресурс] /

URL:http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2543

19. И. А. Башмаков, В. Н. Папушкин. Муниципальное энергетическое планирование [Электронный ресурс] / URL

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2481

20. Министерство энергетики РФ. Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. Сценарные условия развития электроэнергетики России на период до 2030 года.

21. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года (редакция на 26 апреля 2010 г.).

22. Дубовский С.В., Бабин М.Е., Левчук А.П., Рейсиг В.А. Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения // Проблемы энергетики.- вып. 1 (24).- 2011 г.

23. Волкова Е.А., Панкрушина Т.Г., Шульгина В.С. Эффективность некрупных коммунально-бытовых ТЭЦ и рациональные области их применения. – Электрические станции.- № 7.- 2010 г.

24. Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения.- N 6.-2006 г.

25. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», разработанные РАО «Роскоммунэнерго».

26. МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

27. «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденные заместителем Министра регионального развития РФ 25.04.2012 г.

28. РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

29. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. Политике; рук.авт. кол.: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО Изд-во» «Экономика», 2000.

30. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений. – Утверждена Временно исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым. № 01/07-99 от 9 сентября 2009 г.

31. Методические рекомендации по применению унифицированных подходов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО«Газпром» в области тепло- и электроэнергетики. – Р Газпром № 01/350-2008. – М., 2009.

32. Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром». Р Газпром 035-2008. – М., 2008.

33. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

34. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

35. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

36. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2014 г.

37. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.